四川泸州川南发电有限责任公司

制氢站制氢设备比选采购公告

一、比选范围

详见《制氢站制氢设备采购技术条件书》。

- 二、比选申请人（投选人）资格要求

1.比选申请人为法人。有下列情形之一，不得在本次比选中同时投选：①法定代表人为同一人；②母公司与其全资子公司；③母公司与其控股公司（直接或间接持股不低于 30%）；④被同一法人直接或间接持股不低于30%的两个及两个以上法人；⑤具有投资参股关系的关联企业；⑥相互任职（相互任职的职务包括董事长、董事、监事，总经理、副总经理或可能产生利益冲突的职务）或工作的。

2.具有良好的财力、银行资信和商业信誉，没有处于被责令停业，财产被接管、冻结、破产状态。

3.专业技术、设备设施、业绩经验等方面满足技术条件书要求。

4.不接受联合体投选。

三、比选文件发放时间

2024年4月23日（节假日除外）。

四、递交投选文件截止时间及方式

递交密封的投选文件截止时间为北京时间2024年4月30日10时，在截止时间前收到有效，快递寄送的（采用顺丰、EMS寄送并封面备注“制氢站制氢设备比选采购投选文件”）以快递签收时间为准。

五、投标文件递交（邮寄）地址

地址、收件人：四川省泸州市江阳区江北镇进厂路1007号  四川泸州川南发电有限责任公司 物资部2006-2007室  蔡军（收）

商务联系人及联系电话：蔡  军 0830-3628077/18121970139

技术联系人及联系电话：王欣宇 0830-3628905/18090160277

六、比选文件发布：

凡有意参加投选者，请于2024年4月 23日至2024年4 月29日，登录以下任一网站：四川省投资集团有限责任公司网站（https://www.invest.com.cn/）、四川泸州川南发电有限责任公司网站（http://www.lzcnfd.com.cn/about/company.html）天府阳光采购服务平台网站（https://www.tfygcgfw.com/）。

比选申请人自行下载获取。

四川泸州川南发电有限责任公司

2×600MW机组

制氢站制氢设备采购

比选文件

二0二四年四月

| 项号 | 内 容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 制氢站制氢设备比选采购 |
| 2 | 项目地点 | 四川省泸州市江阳区江北镇 |
| 3 | 比选范围 | 详见《制氢站制氢设备技术条件书》 |
| 4 | 承包方式 | 总价承包 |
| 5 | 质量标准 | 满足详见《制氢站制氢设备技术条件书》 |
| 6 | 交货要求 | 合同签订时确定 |
| 7 | 资金来源 | 比选人自筹 |
| 8 | 比选申请人 资格要求 | 见“比选公告第二条比选申请人的资格要求” |
| 9 | 资格审查方式 | 资格后审 |
| 10 | 投选有效期 | 为：90日历天（从投选截止之日算起） |
| 11 | 比选保证金 | 比选保证金额：人民币三万元整，到账截止时间2024年4月30日10：00。 比选保证金存入账户： 户名:四川泸州川南发电有限责任公司 开户银行：工行泸州江阳支行 账号：2304 3431 1912 2102 403 |
| 12 | 踏勘现场及 标前会议 | 由比选申请人自行安排。 |
| 13 | 投选文件份数及页码和小签 | 正本一份（纸质）。 （1）投选文件从目录第一页开始连续、逐页编页码（包括无任何内容的页，但不包括封三、封四[封底]），位置：页面底端（正文以下空白处）。 （2）投选人应在编有页码的页面底端小签。小签可签全名，也可只签姓，比选文件封面盖公司章。 |
| 14 | 投选文件提交地点及截止时间 | 投选截止时间：2024年4月30日10：00(北京时间) 投选文件递交地点：同“开标地点”。 快件递送以比选人收到为准。未按比选文件要求密封的，逾期送达或未送达指定地点的投标文件，比选人不予受理。 |
| 15 | 开标、评标 | 预计开标时间：2024年4月30日10时00分 开标地点：川南发电公司行政楼二楼2005会议室 开标后立即组织评标。 |
| 16 | 评选方法及标准 | 综合评估法 |
| 17 | 履约保证金 | 履约保证金为3万元整（中选后由比选保证金转为）。 |

比选须知

第一章 比选商务部分

# 1．定  义

1.1 比选项目：制氢站制氢设备采购。

1.2比选人：四川泸州川南发电有限责任公司。在比选阶段称为比选人，在执行合同阶段称为买方、甲方。

1.3比选申请人：指响应比选、参加比选竞争的法人或其他组织。在比选阶段称为比选申请人（投选人），在中选以后执行合同阶段称为卖方、乙方。

1.4中选人：最终被授予合同的比选申请人。

1.5比选方式：公开比选。

2. 供货范围

供货范围及具体要求详见《制氢站制氢设备技术条件书》。

3. 比选申请人文件的编制

3.1比选申请人文件商务部分应提供以下内容：

3.1.1比选申请人承诺函

比选申请人承诺函（格式）

比选申请人承诺函

项目名称:

日期:

致: 四川泸州川南发电有限责任公司

很荣幸能参与上述项目的投选。

我代表    （比选申请人名称）    ,在此作如下承诺：

1.完全理解和接受比选文件的一切规定和要求。

2.若中选，我方将按照比选文件的具体规定与比选人签订合同，并且严格履行合同义务，按时为项目提供优质的产品和服务。如果在合同执行过程中，发现合同产品质量问题，我方一定尽快更换/退货，并承担相应的经济责任。

3.在整个比选过程中，我方若有违规行为，贵方可按比选文件之规定给予惩罚，我方完全接受。

若中选，本承诺函将成为合同不可分割的一部分，与合同具有同等的法律效力。

我方理解比选人并不一定以最低价中选的结果，并不要求对未中选理由做出任何解释。

比选申请人代表签字:

比选申请人公章:

3.1.2比选申请人法定代表人授权书

比选申请人法定代表人授权书（格式）

比选申请人法定代表人授权书

项目名称:

日期:

致: 四川泸州川南发电有限责任公司

（比选申请人名称）    ,为中华人民共和国合法企业,法定地址                   。

（授权人姓名）特授权（被授权人姓名）代表我公司全权办理针对上述项目的投标、谈判、签约等具体工作，并签署全部有关的文件、协议及合同。

我公司对被授权人的签名负全部责任。

在撤销授权的书面通知到达以前，本授权书一直有效。被授权人签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权的撤销而失效。

被授权人签名:                           授权人签名:

职务:                                   职务:

比选申请人公章:

3.1.3比选申请人关于资格的声明函

比选申请人关于资格的声明函（格式）

比选申请人关于资格的声明函

项目名称:

日期:

致:

我公司愿意针对上述项目进行投选。投选文件中所有关于比选申请人资格的文件、证明、陈述均是真实的、准确的。若有违背，我公司愿为由此而产生的一切后果负责。

特此声明！

比选申请人代表签字:

比选申请人公章：

3.1.4比选申请人资格证明文件

1.合法有效的企业法人营业执照（复印件并盖公章）；

2.公司简介（包括组织机构、人员等）；

3.资信证明（提供国家企业信用信息系统“经营异常名录信息”“列入严重违法失信企业名单（黑名单）信息”栏目反映的信息复印件并加盖公章）；

4.近三年经济行为受到起诉情况（如有）；

5.投选人可为制造商或销售代理商，为代理商的需要制造商提供针对本次项目的授权书，并提供相关证明文件。

6.其他投选人自愿提供的文件和资料。

3.2比选申请人文件应包括如下内容：

3.2.1比选申请人应根据比选文件技术条件书编制详细的设计选型、设备生产及供货进度、技术支持等方案。

3.2.2比选申请人应根据比选文件和技术条件书编制详细报价书。

3.3.比选报价

3.3.1比选报价说明

比选申请人应认真仔细阅读比选文件商务要求、技术条件书内容，报价产品系统设计、系统功能、性能、设备品牌、技术服务等应完全响应技术条件书要求，该报价为最终报价，中选后签订合同则为合同价。

3.3.2比选报价表：

**公司制氢站制氢设备报价表

单位：元 (人民币)

| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 制氢站 制氢设备 | 框架一 （详见技术条件书定义） | 套 | 1 |  |  | 供货设备、材料范围包括技术条件书界定范围内的整套设备供货和技术服务。 |
| 2 | 整套设备安装附件 | 包括管件、密封件、紧固件、连接件等 | 套 | 1 |  |  | 已包含在总价中 |
| 3 | 系统设计费用 |  |  |  |  |  | 已包含在总价中 |
| 4 | 设备安装技术指导、调试、人员培训 | 按技术条件书要求提供 |  |  |  |  | 已包含在总价中 |
| 5 | 图纸、技术文件、资料清册 | 按技术条件书要求提供 |  |  |  |  | 已包含在总价中 |
| 6 | 运输及保险 |  |  |  |  |  | 已包含在总价中 |
| 7 | 总价 | 人民币（¥）：0.00 大写： |  |  |  |  |  |

法定代表人或其授权人（签字）

投选人名称

投选人（公章）

日期

投选联系人（手机）

报价要求：

（1）只能有一个有效报价（报价大写、小写金额不一致的，以大写金额为准）报价中含13%的增值税（如遇国家调整增值税税率，承包人开具增值税专用发票前，须按照调整后的税率开具增值税专用发票；同时合同总价（即含税价）金额根据增值税税率的调整而进行调整）。

（2）报价包含完成技术条件书及比选文件所要求全部供货内容的所有费用，产品价格包含：产品设计费、产品生产费、管理费、保险费、利润、各项税金、配套产品的出厂价、到达最终目的地点的相关运输费、保险、仓储费、装卸费等有关费用。

（3）本报价是满足比选文件的报价，任何项目遗漏或供货缺失都由报价方负责。

- 报价方整体报价（满足技术条件书规定的整套设备费用及技术服务等）。

- 比选人所引用的标准若与报价方所执行的标准发生矛盾时，按较严格的标准执行。

4．合格的比选申请人（凡任意一项不满足，则为不合格比选申请人）

4.1 按比选文件要求提供了资格审查文件。

4.2 按技术条件书要求业绩、规格型号及内容报价。提供生产厂家授权销售证明文件（属代理销售商时）。

4.3 已按比选文件要求提供比选保证金（提供付款凭据）。

4.4 不接受对本比选文件付款条件提出差异要求。

4.5 具有良好的财力、银行资信和商业信誉，没有被国家企业信用信息系统列入“经营异常名录”或“严重违法失信企业名单”，没有处于被责令停业，财产被接管、冻结、破产状态。

5．比选保证金

5.1按比选须知要求提供比选保证金。

5.2比选有效期内，中选人得到中选电话通知或收到中选通知书（中选人需要时）后，中选人放弃中选项目、无正当理由不与比选人签订合同、在签订合同时向比选人提出附加条件、更改合同实质性内容或者拒不提交所要求的履约保证金的，比选保证金不予退还；给比选人造成的损失超过比选保证金数额的，中选人应对超过部分予以赔偿。

5.3中选人的比选保证金转为履约保证金，与中选人签订合同后5日内，退还除5.2条所述不退还比选保证金情况外的投选人的比选保证金（无息）。

5.4比选申请人需如实填写下列表格，以作返还比选保证金之用。

| 单位名称 |  |
| --- | --- |
| 法定代表人或比选联系人 |  |
| 通讯地址 |  |
| 开户银行 |  |
| 账号 |  |
| 电话 |  |
| 移动电话 |  |
| 传真 |  |
| 电子邮件信箱 |  |

6.合同价款

- 合同签订时确定。

7.付款方式

7.1产品交货完成，产品规格、数量及提供的相应文件资料清查无误，设备安装验收合格后，买方支付合同金额的90%；

7.2合同金额10%作为产品质保金，在供货产品正常使用12个月无质量问题后支付（无息，卖方开具相同金额的收款收据）。

8. 履约保证金

8.1履约保证金金额为三万元整，由中选申请人比选保证金转来。

8.2产品交付完成到货验收后，买方收到卖方提交的退还履约保证金申请及相应金额收据14日内，买方向卖方退还通过买方审核的履约保证金；但如还存在合同争端，则履约保证金的有效期应延长到上述争端最终解决且所有理赔完毕。

8.3 如果合同卖方未能履行合同并给买方造成损失,那么履约保证金将作为对这一损失的补偿而支付给合同买方。

9.比选投选报价的时间

见比选须知表。

第二章     评审办法

1 评审机构及成员

1.1本项目成立评审小组。评审工作由评审小组负责。

1.2 评审小组共5人，由比选人的技术、经济专家组成；另设监审组1人。

2  评审程序和内容

2.1对比选申请人提供的原始文件的复印件（包括营业执照、银行资信证明等）、授权委托书、代理证书等进行评估。

2.2 对投选人的资料按符合性审查表所列内容进行审查，通过符合性审查的比选申请人，才能有资格进行后续评审，除上述各项外，投选文件与比选文件不一致之处，不得作为废标条件，只能按投选文件的响应性和规范性处理。

符合性审查表

| 序 号 | 审 查 条 目 | 审查意见 （是或否） | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 营业执照是否有效，经营范围是否合规 |  | 此表中任意一项不满足要求，均为不合格比选申请人，不再进行后续评审。 |
| 2 | 比选保证金是否按要求提供 |  |  |
| 3 | 是否提供“第一章第3.1.4条比选申请人资格审查文件”及满足第一章第4条要求 |  |  |
| 4 | 是否有比选人不能接受的实质性条款 |  |  |
| 审查 结论 |  |  |  |

2.3 比选申请人文件澄清

在必要时，为有助于比选申请人文件的审查、评价和比较，评审小组可以对比选申请人文件有疑问或不清楚的地方进行书面澄清，比选申请人接到评审小组书面澄清问题后，以书面形式将澄清回复（原件扫描成电子文档）给评审机构工作组，工作组再转交评审小组。比选申请人的澄清回复应有法定代表人或被授权代表人签字，澄清问题回复作为比选申请人文件的组成部分。澄清文件发至电子邮箱：2012146006@qq.com

2.4 综合评价与比较

评审应依据评审原则、评审办法，对比选申请人的商务、技术以及报价等，合理地评定并统计排序，不保证最低价格中标。

2.5 编制评审报告

评审小组完成评审后，编写评审报告。

3  评审内容

所有评委对每个比选申请人提供的投选报价内容进行评审，评审通过的最终结果作为推荐排名依据。

3.1 技术评审（详见技术条件书相关内容）

比选申请人所报价的产品规格型号、技术参数等必须响应技术条件书要求，否则就是不合格申请人，将不能推荐。

业绩统计表

| 序号 | 项目名称 | 使用产品情况 | 业主名称 | 业主联系人及联系方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 示例 | ×××合同 | 供货制氢站设备、系统 | ×××公司 | 联系人/ 手机号码 |

注：上表不得列入虚假业绩，所列业绩请附合同复印件，否则不予认定，并可能导致报价作废。

3.2 差异表（包括商务差异和技术差异）

| 偏差（无论多少）都必须清楚地表示在投选文件的“差异表”中，否则将视为能全面满足本比选文件所提出的各种要求。 序号 | 名称 | 比选文件 | 偏差 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| ... | .... | .... | .... |  |

3.3 技术评分细则（满分100分，权重0.4，见下表）

技术评分表

| 序号 | 评分项目 | 标准分 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 公司资质 | 20 | 1.投标方的营业执照经营范围包含制氢设备的研发（设计）、制造（生产）、销售的，得基础分15分； 2.投标方若具备特种设备生产许可证（承压类特种设备安装、修理、改造）、特种设备生产许可证（压力容器设计），每一种资质证书加2.5分，本项总分最高20分。 |
| 2 | 所供设备主要性能指标 | 20 | 1.氢分离器出口氢气含湿量≤4g/Nm3H2；氢、氧分离器正常工作液位差≤5mm；干燥纯化后的氢气露点≤－50℃，温度：≤35℃；干燥纯化装置的运行阻力损失≤0.1MPa；法兰跨接满足规范要求。按主要性能指标优、良、一般分档，优得16-20分，良得11-15分，一般等6-10分。 2.主要性能指标不满足《技术条件书》的基本要求不得分，同时有被废标的风险。 |
| 3 | 供货业绩 | 15 | 1.具有近五年内（制氢设备投运时间）在国内有两台同等级机组或同等功能规模的1套制氢设备两年及以上成功运行业绩的，得基础分9分； 2.每增加1套制氢设备供货运行业绩加3分； 3.不满足基本业绩相关要求不得分。 |
| 4 | 供货周期 | 15 | 1.满足技术条件书供货周期要求的，得基础分9分，每提前1个月，加3分，总分不超过15分。 2.不满足技术条件书供货周期要求不得分。 |
| 5 | 技术服务 | 15 | 技术服务人员能够独立解决现场问题，工作时间应与现场要求相一致；技术服务满足现场的要求，包括货物的开箱检验、设备质量问题的处理、指导安装和调试、人员培训、参加试运和性能验收试验响应速度。对投标方的响应按优、良、一般评分，优得11-15分，良得6-10，一般1-5分。 |
| 6 | 合计 | 100 |  |

3.4商务报价评分（满分100分，权重0.6）

3.4.1确定比选评标价（以总价为评标标准）

评标价为经调整后的报价人比选报价。

说明：（1）若因税金不一致，则在评标时修正到同一个标准。（2）评标价仅作为评审时将各报价人报价调整到同一水平，以便进行比较，中选后合同价仍然为报价人报价。

3.4.2 报价得分

采用最低有效报价（通过符合性评审合格的投选人的报价；报价有修正的，以修正后的价格为准）为评标基准价，作为评标基准价的有效报价得100满分。

与评标基准价相比：其有效报价每高1%扣1分，扣完为止。（报价得分四舍五入，取小数点后2位）
    高于评标基准价的报价得分＝100-I(有效报价－评标基准价)/ 评标基准价×100 I×1.0

3.5综合评分

满分为100分，其中技术评分权重为0.40；报价权重为0.60。

报价人综合得分=技术得分×0.4+报价得分×0.6。

3.5.1综合排序的原则

评审小组根据综合评分结果，按综合评分从高到低进行推荐排序。并推荐得分前二名的为第一、第二候选人。比选人与其中一名签订合同。

3.6编制评审报告

评审小组完成评审后，编写评审报告。

4 附件：

4.1 合同条款见《制氢站制氢设备买卖合同》（含《安全管理协议》、《环保管理协议》）

4.2《制氢站制氢设备技术条件书》（在合同签订时为技术协议）

附件4.1

制氢站制氢设备买卖合同

- 买方（甲方）：四川泸州川南发电有限责任公司   签订地点：泸州市江北镇

卖方（乙方）：                               拟订时间：2024年*月**日

- 一、产品名称、商标、型号、厂家、数量、金额、供货时间等

| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 制氢站 制氢设备 | 框架一 （详见技术条件书定义） | 套 | 1 |  |  | 供货设备、材料范围包括技术条件书界定范围内的整套设备供货和技术服务。 |
| 2 | 整套设备安装附件 | 包括管件、密封件、紧固件、连接件等 | 套 | 1 |  |  | 已包含在总价中 |
| 3 | 系统设计费用 |  |  |  |  |  | 已包含在总价中 |
| 4 | 设备安装技术指导、调试、人员培训 | 按技术条件书要求提供 |  |  |  |  | 已包含在总价中 |
| 5 | 图纸、技术文件、资料清册 | 按技术条件书要求提供 |  |  |  |  | 已包含在总价中 |
| 6 | 运输及保险 |  |  |  |  |  | 已包含在总价中 |
| 7 | 总价 | 人民币（¥）：0.00 大写： |  |  |  |  |  |

合同金额：¥0.00，大写：人民币    元整（含13％增值税，注：卖方开具增值税专用发票前，国家调整增值税税率的，卖方按照调整后的税率开具增值税专用发票；同时，合同总价（即含税价）金额根据增值税税率的调整而进行调整），价格已包含发运至四川省泸州市江北镇电厂现场的运杂费、所有税金等。

交货时间：合同签订生效之后，2024年8月20日前整套设备交货完毕。卖方逾期交货的，每迟延一日按合同总额的1‰向买方支付违约金；迟延超过10日，买方有权单方解除合同，并由卖方支付合同总金额10%的违约金。

- 二、质量要求、技术标准、卖方对质量负责的条件和期限

- 卖方所供产品必须是全新的且满足《制氢站制氢设备技术协议书》要求，保证产品在现场设备上的安装及正常使用。

- 质量保证期为12个月（产品到货安装验收合格后开始计算）,买方正常使用的情况下，卖方对产品质量负责, 如产品有质量问题由卖方根据买方的要求选择免费负责修理、更换或退货，经修理或更换后质量保证期从修理完毕或更换后重新计算，并有权扣除部分或全部质保金。

- 留取质保金金额为合同总金额的10%、在质保期满产品无质量问题后支付。

- 除技术规范文件中另有规定外，卖方交货时应同时交付包括但不限于产品材质证书、产品合格证书、相关检测检验证明及安装使用说明书、操作手册等资料。

双方签字确认的《制氢站制氢设备技术协议书》作为合同附件，与合同具有同等法律效力。

三、交货地点、方式：四川省泸州市江北镇（四川泸州川南发电有限责任公司物资部库房或指定地点），车辆一次全部交清。

四、运输方式及到达站(港)和费用负担：运输方式由卖方自定，运输费用由卖方承担，买方签字接收前的运输风险由卖方承担。

五、合理损耗及计算方法：无。

六、包装标准、包装物的供应与回收：符合相关国家标准规定，保障产品搬运、吊装安全的可靠包装，包装物由卖方提供，其费用由卖方承担，包装物不回收。

七、验收标准、方法及提出异议期限

按合同第二条要求进行验收, 买方的检验验收并不免除卖方的质量责任。

买方在产品到货后应及时进行检验，如有规格型号、质量等问题应在一个月内提出异议，卖方在接到异议后24小时内答复处理。

八、随机备品、配件、工具数量及供应办法：必须提供产品正常安装使用的必需附件。

九、成套设备的安装与调试：根据技术协议规定，卖方派人到买方现场进行指导安装、调试或解决安装、调试过程中出现的问题，卖方现场工作人员必须遵守中华人民共和国有关安全生产、环境保护等方面的法律法规，服从买方(负责人：***)关于安全生产、环境保护、文明施工、厂区出入等相关制度管理。卖方因安全管理不到位，或安全措施未正确完善执行，或工作人员违章等原因于买方生产现场发生人身、设备事故（含损坏甲方设备事故）、环境污染事故，卖方承担相应责任，因此给买方造成的直接损失由卖方负责赔偿。详见合同附件1《安全管理协议》、合同附件2《环保管理协议》

十、结算方式及支付

1.产品交货完成，规格、数量及提供的相应文件资料清查无误，货到后安装完毕并验收合格，卖方开具的100%合同金额的增值税专用发票后，买方28天内支付合同金额90%，合同总金额的10%作为产品质保金，质保期满且产品无质量问题后支付（无息，卖方开具相同金额的收款收据）；

2.履约保证金：履约保证金金额为人民币三万元整。

1）产品到货后验收合格，卖方提交的退还履约保证金申请及相应金额收据通过买方审核后14日内，买方向卖方退还通过买方审核的履约保证金；但如还存在合同争端，则履约保证金的有效期应延长到上述争端最终解决且所有理赔完毕。

2）如果合同卖方未能履行合同并给买方造成损失,那么履约保证金将作为对这一损失的补偿而支付给合同买方。

十一、如需提供担保、另立合同担保书，作为本合同附件： 无。

十二、本合同解除的条件

当出现下列情况之一时，即可解除合同：1）买卖双方协商一致。2）卖方产品出现重大质量问题。3）《中华人民共和国民法典》规定的其他情况。

十三、违约责任

违约方承担10％合同总金额的违约金，本合同另有规定的除外。

十四、解决合同纠纷的方式：合同在履行过程中发生争议，由买卖双方协商解决，若协商不成，买卖双方同意向买方所在地人民法院起诉。

十五、其他约定事项 ：买卖双方在合同上经双方的法定代表人（或法定代表人的授权委托人）签字盖章即生效。未尽事宜，双方协商解决。本合同一式四份（正本）,买方执三份，卖方执一份。

| 卖方： 单位名称（章） 单位地址： 邮编： 法定代表人： 委托代理人： 签订时间： 联系人： 电话： 传真： 开户行： 账户号： 纳税人登记号： | 买方：四川泸州川南发电有限责任公司 单位名称（章） 单位地址：四川省泸州市江阳区江北镇 邮编：646007 法定代表人： 委托代理人： 签订时间： 联系人： 电话：0830 362 8077 传真：0830 362 8000 开户银行：工行四川泸州江阳支行 账户号：2304 3431 0912 2102 320 纳税人登记号：9151 0500 7672 8573 4Q |
| --- | --- |

安全管理协议（合同附件1）

为贯彻落实《中华人民共和国安全生产法》及相关法律、法规和条例，坚持“安全第一、预防为主”的方针，强化安全管理，落实安全生产责任制，维护四川泸州川南发电有限责任公司（以下简称甲方）、***公司（以下简称乙方）的共同利益，保证服务质量和安全生产，保持良好的工作秩序，确保合同项目按期、安全、优质、高效地完成，保障从业人员的安全健康，保障国家和投资者财产免遭损失，特签订本协议书；乙方在履行项目合同的过程中应遵循本协议的约定。

一、安全文明生产目标

（一）甲方安全管理目标：不发生人身死亡事故，并杜绝以下事故：1.不发生人身轻伤及以上生产安全人身伤害事故；2.不发生一般及以上设备、火灾事故；3.不发生误操作事故；4.不发生负同等及以上责任的一般交通事故；5.不发生环境污染事故和灰场垮坝事故；6.不发生有重大社会影响的电力安全事件；7.不发生急性职业中毒事件；8.机组强迫停运次数≤1次；9.年度实现3个百日安全生产记录。

(二)创全国一流安全文明生产现场。

（三）甲乙双方各自安全管理目标应以上述安全文明生产管理目标为基础，不得以自身原因影响上述安全文明生产管理目标的实现。

二、安全管理依据

甲乙双方严格遵守有关安全管理法律法规和规定。甲方实施安全文明生产管理依据主要有：

（一）《安全生产法》《特种设备安全法》《特种设备安全监察条例》《特种设备作业人员监督管理办法》及道路交通等法律法规和安全管理文件；

（二）《电力安全事故应急处置和调查处理条例》；

（三）《职业病防治法》《四川省安全生产条例》；

（四）原国家电力公司或原电力部关于行业安全管理规定，包括：《电力建设文明施工规定及考核办法》《电力建设安全工作规程 第一部分 火力发电》（DL 5009.1-2014）《电力建设安全健康与环境管理工作规定》《电力生产安全工作规定》《电力安全生产规程-发电厂及变电站电气部分》（GB 26860-2011）《电力安全工作规程-热力和机械》（GB-26164.1-2010）《电力设备典型消防规程》（DL 5027-2015）和国家及行业有关防止电力生产事故二十五项反措的技术要求等。

（五）甲方上级有关安全管理的规定或文件。

（六）相关比选文件、合同有关安全条款。

（七）甲方的《安全生产工作规定》《厂区道路交通安全管理标准》《环境保护管理标准》《员工行为规范》《工作票操作票管理标准》《易燃易爆场所工作管理标准》《特种设备管理标准》《安全工器具管理标准》《设备检修安全管理》《安全环保奖惩管理标准》《不安全情况调查分析及统计报告管理标准》《安全隐患排查治理管理制度》《文明生产责任区域划分及管理标准》《文明办公管理规定》《危险废物污染防治管理制度》《脚手架安全管理标准》《防止货运车辆超限超载超速管理制度》《入厂车辆安全管理制度》《承包商及队伍、其他外来人员安全管理制度》等。

（八）乙方依据上述法律法规文件制订的有关安全管理制度并经批准。

（九）《火力发电企业生产安全设施配置》（DL／T1123-2009）

（十）《四川省电力企业安全生产标准化规范及达标评级实施标准》（国家电监委四川监管办 2012年发布）中生产设备设施及安全作业的要求。

（十一）甲方年度安全生产、职业健康及环境保护工作目标。

上述管理依据均以国家、行业及上级部门规定、甲方管理制度最新标准执行。乙方在履行项目合同过程中应遵守上述法律法规法规。

三、甲乙双方的安全管理责任

（一）甲方的责任

1.甲方行政正职是本单位安全文明管理的第一责任者，对本单位的安全文明生产负全面责任，并建立完善好安全生产责任制。

2.按有关规定要求，甲方负责组织成立安全文明生产管理委员会（简称安委会），安委会下设办公室，办公室安全文明监督组按有关规定负责生产现场的安全文明生产管理；实施安全文明生产监督、检查、指导和考核，但这并不影响和减轻乙方应承担的责任。

3.甲方应严格遵守和执行本协议第二条中有关安全文明生产管理的规定，不得要求乙方违反安全管理的规定进行施工（作业），不得违章指挥。

4.甲方有责任对其在生产场地的甲方有关人员进行安全教育，并对他们的安全负责。

5.因甲方原因导致的安全事故，甲方应承担相应责任。

（二）乙方的责任

1.乙方行政正职是本单位安全文明生产的第一责任人，对本单位的安全文明生产负全面责任，建立健全并落实全员安全生产责任制，满足安全管理要求。

2.乙方应事先掌握项目所存在的各种安全风险，按时足额投入安全文明施工费。乙方应建立健全安全管理机构，配备专职或兼职安全管理人员。鉴于甲方安全管理的需要，特定要求乙方从业人员超过30人（含30人）时应设置安全生产管理机构或配备专职安全生产管理人员；乙方从业人员不足30人的，应配备专职或兼职安全生产管理人员（国家强制规定必须设置专职安全管理人员的项目除外）。乙方应定期对作业人员进行安全培训，提升人员的安全意识和安全技能，使其了解作业中可能面临的安全风险和必须采取的防范措施。乙方应组织开展各类安全检查和隐患排查，乙方专（兼）职安全生产管理人员应对作业现场、作业环境、施工人员作业行为等进行检查、监督与协调，并经常向现场甲方汇报安全监督管理情况。

3.乙方严格遵守和执行本协议第二条有关法律法规及安全管理规章制度，并结合自身和生产特点，编制适合安全需要的安全管理制度，并注重落实和执行。

4.乙方根据本生产现场和作业特点，编制合理的施工组织设计，制订完善的施工方案并按有关规定报审通过后执行；方案中必须包括：完善的安全技术设施、现场安全保障措施、安全防护措施。乙方在组织施工时严禁违章指挥、违章作业、违反劳动纪律，确保施工安全。

5.乙方服从甲方安委会及其办公室对安全文明生产的管理，随时接受安全检查人员的监督检查。参加本现场有关定期和不定期安全活动（会议、检查），接受有关奖惩细则、办法和考核。

6.乙方通过合同（或协议）进行外委项目对管辖的设备、设施进行检修、改造、新建设施等工作，必须报请甲方同意，并由乙方具体负责组织施工；乙方若对管辖的设备进行改造或新建安装应当按照国家有关特种设备管理规定向属地特种设备主管部门进行申报、报检和备案，并将相关资料移交甲方，产生的费用按照合同约定执行。

7.乙方有责任加强对劳务队伍的安全管理，劳务队伍的安全事故责任按照合同（或协议）由乙方负责；乙方按有关管理规定，加强对民工、合同工和新进场人员的安全管理和教育。乙方负责所属工作人员着装整齐、符合《电力安全工作规定》着装要求，必要时应当佩戴工作标志。乙方保证不使用未成年人员和不适应现场安全施工的老、弱、病、残人员；从事国家规定需定期进行职业健康检查的专业工作人员必须职业健康检查合格。

8.乙方应根据工作中的风险为作业人员提供合格的、满足需要的个人防护用品，督促作业人员正确使用。在所有施工场地，现场所有人员都至少应穿戴安全帽、防砸防穿刺安全鞋、工作服。

9.乙方应采取一切合理措施，保护作业现场人员免受高温、粉尘、噪音造成的危害。

10.乙方现场负责人及安全管理人员、特种作业人员、特种设备操作人员必须持有效资质上岗。乙方作业人员进行特种（设备）作业人员（如焊接作业、起重作业、机动车驾驶、搭架作业、电气作业、化学危险品作业、消防设备维修、机械加工、无损检验、爆破作业等）必须经政府有关部门培训，并取得主管部门颁发的资格证书才能上岗，否则不得安排工作。

11.当发生不安全事件（包括不安全趋势或隐患），危及或可能危及双方或第三方人员安全、危及运行设备安全时，乙方或丙方必须立即停止所有工作并采取合理的措施防止危害扩大，及时将实际情况汇报甲方生产管理部门和安全监察部门。

12.工作中双方人员的人身安全受到威胁时，乙方有责任立即处理，并报告现场甲方安全监察部门和生产管理部门；两个及以上在甲方同一区域内作业的乙方和其他单位，可能影响对方生产安全时，应当签订《交叉作业安全协议》，明确各自的安全生产管理职责、管理人员、联络方式和应当采取的安全措施，并报甲方备案。

13.乙方施工作业前应完善封闭施工措施，在醒目位置设置各类完善的安全警示标识、宣传标语、危险点分析、职业病危害告知卡等。

14.乙方必须严格遵守甲方“两票三制”工作规定，委派具有相应专业知识和符合《电力安全工作规定》的人员参加甲方组织的工作负责人考试，成绩合格者（考试成绩85分以上）方能担任工作票负责人。

15.乙方应根据合同项目实施特点，做好交通运输安全管理工作。包括但不限于：对司机进行教育培训；督促司机遵守《道路交通安全法》等法律法规和甲方《厂区道路交通安全管理标准》《防止货运车辆超限超载超速管理制度》《入厂车辆安全管理制度》等相关交通管理制度；禁止车辆乱停乱放和超速、超载、超限行驶；禁止在车辆行驶途中使用手机或从事其他与驾驶无关的工作；禁止非法改装、拼装车辆进入甲方厂区等一切危害道路交通安全的行为。

16.乙方在履行合同前，应主动到甲方安全管理部门接受安全培训，提交符合本协议要求的相关安全管理证明文件。

四、事故处理

（一）发生重大伤亡及其他安全事故，乙方应按规定立即将事故情况上报有关部门、现场组织机构及有关安全负责人，同时按政府或上级有关部门要求处理，由事故责任方承担发生的费用。

（二）甲乙任意一方对事故责任有争议时，应按政府或上级有关部门的认定处理。

五、安全考核制度

甲方对乙方实行安全与经济挂钩管理，及时对不安全情况进行考核。考核款由乙方到甲方财务部门缴纳现金，对不缴纳或未按时缴纳者甲方有权从合同款、质保金中进行扣除。

（一）乙方未发生轻伤及以上事故，甲方将按公司规定按时按质按量拨付合同进度款。

（二）乙方发生人身重伤以上事故，甲方有权每次从合同款中扣减20万元，合同金额不足20万元的，扣减金额以合同金额为准。

（三）乙方发生人身重伤事故，甲方有权从合同款扣减5万元/1人·次。

（四）乙方发生人身轻伤事故，甲方有权从工程款扣减1万元/1人·次。

（五）乙方原因造成乙方人员发生职业病伤害，由乙方承担责任且妥善处理相关事宜。

（六）因乙方原因致重大及以上设备损坏事故，照原价赔偿或完全修复（修复费乙方负责）并每次从合同款扣减20万元，合同金额不足20万元的，扣减金额以合同金额为准。

（七）乙方原因造成一般设备损坏事故，照价赔偿或完全修复（费用乙方负责）并每次从工程款扣减3000-5000元。

（八）乙方原因造成重大及以上火灾事故，甲方有权从合同款扣减20万元/次，合同金额不足20万元的，扣减金额以合同金额为准。

（九）乙方原因造成一般火灾事故，甲方有权从合同款扣减500－2000元/次。

（十）乙方原因造成所辖设备事故、障碍、异常，将按照甲方有关管理制度进行考核。（如考核项目与上述有重复，不进行重复考核）

（十一）乙方发生人身伤亡、设备事故（损坏）未遂瞒情不报，甲方有权从合同款扣减5000元/次。

（十二）乙方在生产现场（厂区内）发生负主要责任的交通安全事故，甲方有权从合同款扣减5000元/次。

（十三）乙方原因造成环境污染事故，甲方将按照公司有关环保管理标准进行考核。若甲方因此对外承担环境污染责任或名誉受损的，甲方有权向乙方追偿。

（十四）乙方原因造成有严重社会影响的电力安全生产事件，乙方承担责任且妥善处理相关事宜并接受本公司有关考核。

（十五）乙方在合同履行过程中未发生上述情况，但管理、作业人员发生管理违章、装置性违章、习惯性违章等情形时，将按甲方《安全环保奖惩管理标准》及技术协议、检修手册等规定进行经济考核。

六、本协议与国家或上级有关法律、法规、制度、政策不吻合的，以上级规定为准。

七、本协议未尽事宜，双方按有关规定（制度）协商解决。

八、本协议为“制氢站制氢设备买卖合同”的附件，为甲乙双方所签订协议涉及的安全管理的实施细则。

环保管理协议（合同附件2）

为贯彻落实《环境保护法》及相关法律法规条例，坚持保护优先、预防为主、综合治理、公众参与、损害担责的环境保护原则，强化企业环保管理，落实环保责任制，确保四川泸州川南发电有限责任公司（以下简称甲方）污染物稳定实现超低限值排放，减少生态破坏，有效保护环境，特签订本协议；***公司（以下简称乙方）履行合同时应遵循本协议的约定。

一、环保生产目标

（一）四川泸州川南发电有限责任公司环保管理目标为实现突发环境事件零目标，杜绝以下事件：

1.不发生因对环保设施检修维护不及时造成的污染物超标排放或突发环境事件

2.不发生因野蛮施工、误操作造成的突发环境事件

3.不发生因设备改造、检修维护过程中未采取环保措施或措施执行不到位造成的突发环境事件

4.不发生因处置不当或未及时进行处置造成的突发环境事件

5.不发生因未按规定进行设备定期巡视、检查造成的突发环境事件

(二) 甲乙双方各自环保管理目标应以上述环保管理目标为基础，不得以自身原因影响上述环保管理目标的实现。

二、环保管理依据

甲乙双方严格遵守有关环保管理法律法规定，甲方实施环保管理依据包括但不限于：

（一）《环境保护法》及其四个配套的《环境保护部门主管部门实施按日连续处罚办法》《环境保护部门主管部门实施查封、扣押办法》《环境保护部门主管部门实施限期生产、停产整治办法》《企事业单位环境信息公开办法》《大气污染防治法》《水污染防治法》《固体废物污染环境防治法》《土壤污染防治法》等相关法律法规和环保管理文件。

（二）《燃煤火电企业环境守法导则》（环境保护部）。

（三）最高法、最高检《关于办理环境污染刑事案件适用法律若干问题的解释》。

（四）《电力工业环境保护管理办法》

（五）甲方上级有关环保管理的规定或文件。

（六）相关招标文件、施工合同有关环保条款。

（七）甲方的《环境保护管理标准》《安全环保奖惩管理标准》《突发环境事件应急预案》《危险废物污染防治管理制度》《危险废物突发环境事件应急预案》《扬尘污染防治管理制度》《文明生产责任区域划分及管理标准》《垃圾处置管理办法》《安全隐患排查治理管理制度》等。

（八）甲方年度安全生产、职业健康及环境保护工作目标。

上述管理依据均以国家、行业及上级部门现行规定、甲方现行管理制度执行。乙方履行合同时应遵守上述法规规则。

三、甲乙双方的环保管理责任

（一）甲方的责任

1.甲方行政正职是本单位环保管理的第一责任者，对本单位的环保工作负全面责任，并建立健全完善员工环保生产责任制。

2.按有关规定要求，甲方负责组织成立环境保护领导小组，领导小组下设环保办公室和环保监察办公室，负责公司环保日常管理及监察事务；实施环保生产监督、检查、指导和考核，但这并不影响和减轻乙方应承担的责任。

3.甲方应严格遵守和执行本协议第二条中有关环保生产管理的规定，不得要求乙方违反环保管理的规定进行施工，不得违章指挥。

4.甲方对乙方作业有监督职责，乙方发生不环保行为，甲方按照合同或《安全环保奖惩管理标准》进行考核。

5.因甲方原因导致的突发环境事件，甲方应承担相应责任。

（二）乙方的责任

1.乙方行政正职是本单位环保管理的第一责任人，对本单位的环保工作负全面责任，建立健全并落实全员环保生产责任制，满足环保管理要求。

2.乙方应建立健全现场环保管理组织机构，进行环保管理。组织开展各类环保安全检查和隐患排查，乙方专（兼）职环保管理人员应对作业现场、作业环境、施工人员作业行为等进行检查、监督与协调，并经常向现场甲方汇报环保监督管理情况。

3.乙方严格遵守和执行本协议第二条有关安全管理规定，并结合本单位和生产特点，编制适合自身环保管理需要的环保管理制度，并落实和执行。

4.乙方根据生产现场和作业特点，编制合理的施工组织设计，制订完善的施工方案按有关规定报审通过后执行；方案中必须包括：完善的环保技术设施、现场环境保护措施。

5.乙方服从甲方环保领导小组及其环保办公室和环保监察办公室对环保生产的管理，随时接受环保管理人员的监督检查。参加现场有关定期和不定期安全环保活动（会议、检查），接受有关奖惩细则、办法和考核。

6.乙方有责任加强对劳务队伍的环保工作管理，劳务队伍的突发环境事件责任乙方按照合同（或协议）由乙方负责；乙方按有关管理规定，加强对民工、合同工和新进场人员的环保管理和教育。

7.乙方施工前应完善施工环保措施，设置各类完善的安全环保警示标识、宣传标语、危险点分析、预防隔离等。

8.乙方在施工安全技术交底的同时必须进行环保安全交底工作，并做好记录。

9.因乙方原因造成安全环保事故，由乙方承担责任；导致甲方及在甲方厂区内工作的人员遭受损失的，应当由乙方负责。

四、事故处理

（一）发生较大突发环境事件、重大突发环境事件，乙方应按规定立即将事故情况上报有关部门、现场组织机构及有关环保负责人，同时按政府或上级有关部门要求处理，由事件责任方承担发生的费用。甲方及时配合乙方开展应急处置工作。

（二）甲乙双方对事件责任有争议时，应按政府或上级有关部门的认定处理。

五、环保考核制度

甲方实行环保与经济挂钩的管理办法，及时对不环保情况进行考核。考核款由乙方到甲方财务部门缴纳现金，对拒不缴纳或未按时缴纳者甲方有权从合同款、质保金中进行扣除。

1.乙方发生Ⅰ级重大突发环境事件，根据事件严重性每次从合同款中扣减5-20万元，金额不足以合同款上限为准。

2.乙方发生Ⅱ级较大突发环境事件，根据事件严重性每次从合同款中扣减1000元-3万元，金额不足以合同款上限为准。

3. 乙方发生Ⅲ级一般突发环境事件或污染物短时超标排放、环保隐患整改不力、环保措施执行不到位、环保管理不到位等异常情况，每次将按照甲方《安全环保奖惩管理标准》进行考核。

六、本协议书与国家或上级有关法律、法规、制度、政策不吻合的，以上级为准。

七、环保考核制度从签订环保管理协议书之日起执行。

八、本协议未尽事宜，双方按有关规定（制度）协商解决。

九、本协议作为乙方与甲方所签订“制氢站制氢设备买卖合同”涉及环保管理条款的具体实施细则。

附件4.2  技术条件书（签订合同时为技术协议）

四川泸州川南发电有限责任公司

制氢站制氢设备采购

技术条件书

二0二四年四月

目  录

1 总  则	1

2 项目概况	2

3 规范和标准	4

4 技术规范	5

5 采购设备需求及供货范围	10

6 技术资料和交付进度	14

7 设备检验及性能验收试验	17

8 技术服务	20

    - 总  则

      - 本技术条件书适用于四川泸州川南发电有限责任公司制氢站制氢设备（框架一）改造设备采购项目(以下统称标的物)，并未对所有技术细节作出规定，也未完全陈述与之有关的条件和标准。投标方应提供符合本技术条件书和有关标准要求的经过实践的、符合我公司现场实际、代表当前技术的、全新的水电解制氢干燥成套系统和有关设备及材料，并适用于四川泸州川南发电有限责任公司制氢设备。

      - 本项目为四川泸州川南发电有限责任公司制氢站制氢设备（框架一）改造设备供货及技术服务（主要包括设备安装技术指导、调试、验收等），主要供货设备内容包括：氧分离器、氢分离器、氢气洗涤器、气水分离器、氢气干燥器（2台）、氢气冷却器、氢气过滤器、集水器、碱液循环泵、碱液过滤器、氢中氧分析仪、氧中氢分析仪（含附属设备、管道、阀门、仪表一次门等）及连接管道、阀门（气动阀、电磁阀、手动门）、三通接头、法兰等所有设备框架一内设备。利旧原有的电解槽、氢气排水水封、碱液流量计、氢气露点分析仪、压力开关（2个）。招标方提供氢气管道接口位置，接口也包含在工程范围内，接口见本章2.2条。

      - 投标方提供制氢站制氢设备以及资料和服务等应完全满足本技术条件书和有关工业标准的要求。

      - 如果投标方对本技术条件书中的条文有异议或对其制造标准有不同见解，应以较高标准为主，并以书面形式提出并做详细说明

      - 投标方的营业执照经营范围应包含制氢设备的研发（设计）、制造（生产）、销售，投标方的水电解制氢设备近五年内（制氢设备投运时间）在国内有两台同等级机组或同等功能规模的制氢设备两年及以上成功运行业绩。投标方应提供上述资质、业绩的证明材料（包括但不限于证书扫描件，合同首页、相关内容页、签字页扫描件，运行两年及以上的客户成功运行证明）。

      - 投标方对提供的设备负有全部技术及质量责任，包括分包（或采购）的设备和零部件。

      - 投标方提供的文件及合同规定的文件，包括图纸、说明、使用手册、服务等，均应使用国家法定的单位制和中文。文件的电子版用可编辑的WORD和EXCEL格式文件。

      - 投标方提供的设备和技术文件（包括图纸）应采用符合四川泸州川南发电有限责任公司总体规划的KKS标识系统。

      - 投标方应保证标的物安全、可靠、经济，协商确定本技术条件书未尽事宜。

      - 投标方应在投标文件中，对于招标文件进行逐段应答，表明是否接受和同意招标文件的要求，如有差异（无论多少），都应在投标书中以“对技术条件书的意见和同技术条件书的差异”为标题的专门章节中列“差异表”加以详细说明。如投标方没有对本招标文件的要求提出书面异议（或差异），招标方则可认为投标方完全接受和同意本招标文件的要求。

    - 项目概况

      - 项目现状

四川泸州川南发电有限责任公司现有制氢站制氢设备，采用中国船舶集团有限公司七一八研究所生产的CNDQ-10/3.2型中压水电解制氢装置，设备以双极压滤式电解槽为主体，主要附属设备包括氧分离器、氢分离器、氢洗涤器、氢气冷却器、氢气干燥器、氢气排水水封、碱液循环泵等都置于框架一内，设置氢气汇流排（框架二），主要向#1机组、#2机组、储氢罐供氢。同时还配套整流装置、控制柜、MCC柜、计算机管理系统、柱塞泵、氢储气罐、水箱、碱箱等。电解槽的电源采用硅整流将交流电（380V）变为直流电供给，采用氢氧化钠为电解质，电解原料水（除盐水）来获得高纯度的氢气。除4个氢气储罐与1个压缩空气罐是室外布置外，其余设备均采用室内布置。2007年投产，目前设备氢气干燥器、氢气冷却器、法兰、管道等多处出现裂纹泄漏、部分阀门出现渗漏，为了消除设备运行中的安全隐患，拟对框架一内的设备设施、管道、法兰、阀门等（不含电解槽、氢气排水水封、碱液流量计、压力开关、氢气露点分析仪）进行整体更换，原设备基础不变。

      - 设备供货的边界与位置情况

        - 碱液接口：

- 碱液循环泵出口返回至碱液箱隔离门后接口；

- 碱液箱补液至电解槽隔离一次门前接口；

- 电解槽进碱管道接头；

- 氢氧分离器与电解槽碱液管道接头。

        - 冷却水接口：

- 框架一冷却水进水管道法兰接口；

- 框架一冷却水回水管道法兰接口。

        - 补水接口：框架一分离器补水总管道法兰（最外端）接口。

        - 压缩空气接口：框架一气源总管关断阀后接头。

        - 氢气接口：

- 氢分离器侧排空管道法兰接口；

- 氢气露点分析仪后氢气排气管道接头；

- 送氢管道至汇流排处的法兰接口；

- 干燥器系统后的氢气排空门后排空管道法兰接口；

- 集水罐底部排水阀后法兰接口。

        - 氧气排气接口：氧分离器侧排空管道法兰接口。

        - 氮气置换接口：

- 氧分离器充氮电磁阀后接头；

- 氢分离器充氮电磁阀后接头。

      - 工程概况

四川泸州川南发电有限责任公司位于四川省泸州市江阳区江北镇境内，距泸州市区边缘直线距离约15km。

      - 设计和运行条件

        - 气象资料

厂址海拔高程：297.20（黄海高程系）

气温(℃)

多年平均气温：       17.6

多年极端最高气温：   40.2

多年极端最低气温：   -1.6

气压(hPa)

多年平均气压：       973.2

极端最高气压：       1001.4

极端最低气压：       946.8

相对湿度(%)

多年平均相对湿度：   84

多年最小相对湿度：   21

地震烈度：           6度

        - 安装环境：		制氢站（室内）

        - 交通运输方式：(1) 铁路运输；(2) 公路运输。

        - 改造的设计原则及改造方案：

          - 本项目为四川泸州川南发电有限责任公司制氢站制氢设备（框架一）改造设备供货及技术服务（主要包括设备安装技术指导、调试、验收等），主要供货设备内容包括：氧分离器、氢分离器、氢气洗涤器、气水分离器、氢气干燥器（2台）、氢气冷却器、氢气过滤器、集水器、碱液循环泵、碱液过滤器、氢中氧分析仪、氧中氢分析仪（含附属设备、管道、阀门、仪表一次门等）及连接管道、阀门（气动阀、电磁阀、手动门）、三通接头、法兰等所有设备框架一内设备。利旧原有的电解槽、氢气排水水封、碱液流量计、氢气露点分析仪、压力开关（2个）。招标方提供氢气管道接口位置，接口也包含在工程范围内，接口见本章2.2条。

          - 投标方提供本次制氢站制氢设备改造所需更换的全部设备及附件，含括主要设备、连接管道、仪表连接管、阀门（气动阀、电磁阀、手动门）、三通接头、法兰等。投标方负责保证系统的完整性、安全性、可靠性，应用成熟的、全新的、符合招标方现场实际的产品，并负责满足系统设计出力要求的设备供货、设备安装技术指导、调试、验收等。设备改造充分考虑制氢站车间空间及通道，保留原基础管口方位不变，设备安装所需的安装材料均包含在本项目内。

    - 规范和标准

      - 本技术协议中涉及的所有规范、标准或材料规格（包括一切有效的补充或附录）均应为最新版本。引用的规范和标准（包括但不限于此）：

GB 150  钢制压力容器

GB 50177  氢气站设计规范

GB 708  轧制薄钢板

GB 710  				优质碳素结构钢薄钢板

GB 979  				碳素钢铸件分类及技术条件

GB 1220  				不锈钢棒

GB 3634.1  			工业氢

GB 3863  				工业用气态氧

GB 4962				  氢气使用安全技术规程

GB 193  				压力容器安全技术监察规程

JB/T 8697		  隔膜泵

GB 1804-2000 			未注公差尺寸的极限偏差

YB 127				  镍分类及技术条件

CB 3521  			水电解制氢装置通用技术条件

GB 151  			热交换器

GB 5832				  气体中微量水份的测定露点法

JB/T 5903  水电解制氢设备

GB 50058  爆炸危险环境电力装置设计规范

DL/T 5175-2021  火力发电厂热工控制系统设计技术规定

DL/T 5190.4-2019  电力建设施工技术规范 第4部分：热工仪表及控制装置

DL/T5182-2021  火力发电厂仪表与控制就地设备安装、管路、电缆设计规程

      - 当上述标准、规范和招标部分的要求不一致时按高标准执行。

      - 从投标方开始制造之日的这段时期内，不论招标方知道与否，投标方有责任及时书面通知招标方有关规程、规范和标准发生的变化，招标方有权提出因规程、规范和标准发生变化而产生的补充要求，投标方应遵守这些要求，且价格不变。

    - 技术规范

      - 总体要求

        - 投标方负责在四川泸州川南发电有限责任公司制氢站制氢设备改造项目中提供制氢设备（框架一）更换所需设备、材料等，并负责整个系统（利旧设备除外）的性能保证。改造后的设备满足设备使用要求、技术标准，设备产氢量不小于改造前的氢量、工作压力3.2MPa，系统可靠性、自动控制程度更高。投标方负责提供改造系统供货、安装技术指导、调试、培训、验收等工作。制氢设备改造包括氧分离器、氢分离器、氢气洗涤器、气水分离器、氢气干燥器（2台）、氢气冷却器、氢气过滤器、集水器、碱液循环泵、碱液过滤器、氢中氧分析仪、氧中氢分析仪（含附属设备、管道、阀门、仪表一次门等）及连接管道、阀门（气动阀、电磁阀、手动门）、三通接头、法兰等所有设备。框架一内设备利旧原有的电解槽（长约1500mm）、氢气排水水封、碱液流量计、氢气露点分析仪、压力开关（2个）。

        - 制氢系统运行时氢（氧）气压力要求稳定，其数值随各装置的额定压力和运行情况而定；压力调节器控制电解槽出口氢气与氧气之间的压差应＜0.5kPa。

        - 制氢装置中与氢、氧及碱液接触的所有中压系统和水管路上的阀门以及其它参与程控的阀门均采用进口产品。气动薄膜调节阀和薄膜阀采用性能优质的进口阀门，保证设备的自动运行。干燥系统、碱液系统等不需调开度的阀门采用进口球阀。制氢系统进口阀门按照美国Swagelok、Parker、Miller原装进口，稳压阀、减压阀按照美国Jordan、美国杰瑞、美国Go原装进口。

        - 整套进口阀门包括执行机构及位置开关等附件。

        - 系统涉及到的安全阀、冷却水手动阀门、低压阀门采用质量良好、运行可靠的阀门。

        - 此次改造工程的投标方所有产品、调试、试验等必须完全符合国家电力安全生产的相关制度、规程、规定的各项要求，过程监督、验收达到国家相关规定。

        - 投标方提供的设备（包括外购件）应功能完整、技术先进成熟，并能满足人身安全和劳动保护要求。招标方不接受带有试制性质的部件。易于磨损、腐蚀、老化或需要调整、检查和更换的零部件应能方便地拆卸、更换和修理。

        - 在用户遵守制氢设备安装和使用规则条件下，从设备安装调试验收合格后 12个月内，因制造质量问题或材料缺陷而发生损坏或不能正常工作时，投标方应无偿给予修复或更换。

        - 投标方所供货的框架一的空间布置应满足招标方利旧设备的安装。

      - 具体要求

        - 工艺系统

          - 各容器的制造应严格按照最新压力容器设计、制造、试验的有关法规、标准进行。设备的设计、制造应严格遵照《水电解制氢系统技术要求》（GB 19774-2005）中的有关条款执行。

          - 水电解制氢系统中，氢气设备及管道内的冷凝水，应经排水水封排至室外。水封上的气体放空管，应分别接至室外（若涉及）。

          - 整个改造系统所有设备、管道管件材质为1Cr18Ni9Ti不锈钢，阀门材质为316L不锈钢。

          - 水电解制氢系统的冷却水系统及所有排水应设置水流观察装置。

          - 在运行期间有可能操作的部件均应具有防止产生火花的措施。氢气管道架空铺设，其支架采用非燃烧体。氢气管道及其法兰间相互跨接和接地，法兰间跨接电阻小于0.03Ω。氢气管道穿墙管孔洞用阻燃材料封堵（若涉及）。

          - 气液处理装置

1）装置至少应由下述部件组成：氢分离器、氢气洗涤器、氧分离器、气体冷却器、碱液过滤器、集水器、氢气过滤器、碱液循环泵、管路、阀门。

2）气液处理装置的处理容量应能与电解槽的产氢量相匹配。

3）出口氢气含湿量：＜4g/Nm3H2。

4）氢、氧分离器正常工作液位差应不超过5mm。

5）气液处理装置应设置排气管道，碱液循环泵泵体上应有排气措施。

6）碱液循环泵采用无泄漏密封泵，按大连帝国屏蔽泵、大连环友屏蔽泵、合肥新沪屏蔽泵选择。

          - 氢气纯化干燥装置

1) 制氢装置配备1套干燥纯化系统，每套干燥装置中包括2个干燥吸附器，一运一备（框架一内）。

2）该装置的再生方式宜选用原料气加热再生，且再生过程中无氢气放空。

3）该装置至少应由下述部件组成：气液分离器、干燥器、冷却器、过滤器、工艺管路及阀门等。

4）装置的处理容量应能与电解槽的产氢量相匹配。

5）干燥处理后的氢气产品应达到下述指标：

湿度：露点≤－50℃，绝对湿度≤0.0291g/m3H2；温度：≤35℃。

6）装置的运行阻力损失应小于0.1MPa。

        - 热工控制部分要求

总则：本次技改设备上的热工设备、仪器仪表、控制箱、接线盒等均参照有爆炸危险的场所选用，且不低于氢气爆炸混合的级别和组别；投标方负责所供设备与原系统的接口工作，配合完成技改后所有控制设备的调试，进口产品应提供原产地证明及报关单。本次技改更换的主要设备要求如下（包括但不限于）：

1)氧分离器液位调节阀、氢分离器压力调节阀、温度调节阀各一台，氢氧分离器液位调节阀和氢分离器压力调节阀的执行器采用性能优质的进口气开式调节阀，温度气动薄膜调节阀执行器采用性能优质的进口气闭式调节阀，品牌采用（三选一）：美国FISHER、美国Jordan、法国萨姆森；电气转换器：本安防爆型，防爆等级：EXiaⅡCT1，控制信号均为4～20mA DC，牌采用（三选一）：美国FISHER、美国Jordan、法国萨姆森，数量：3套。

2)气动执行器，品牌采用（三选一）：美国Swagelok、Parker、Miller，产品，数量：满足现场需求；阀位反馈采用本安防爆型，防爆等级：EXiaⅡCT1，品牌采用国内优质品牌，数量：满足现场需求。

3)电磁阀采用高性能本安防爆电磁阀，使用寿命达100万次以上，品牌采用（三选一）：美国ASCO、英国Norgren、日本SMCn，数量：满足现场需求。

- 4)氢中氧分析仪，技术参数如下：本安防爆型、防爆等级：EXiaⅡCT1、防腐型；测量范围：0~1%，精度等级：±1%，品牌采用（三选一）：美国GE、英国哈奇、瑞士梅特勒－托利多，配置相应的取样管路和减压阀、流量计、干燥装置，数量：1台。

- 5)氧中氢分析仪，技术参数如下：本安防爆型、防爆等级：EXiaⅡCT1，防腐型， 测量范围：0~5%，精度等级：±1%，品牌采用（三选一）：美国GE、英国哈奇、瑞士梅特勒－托利多，配置相应的取样管路和减压阀、流量计、干燥装置，数量：1台。

6)差压变送器，技术参数：本安防爆型、防爆等级：EXiaⅡCT1，防腐型，测量介质：30%氢氧化钾溶液；型号：3051CD2A22A1AB4K5M5, 0~6kPa，4~20mA，品牌采用（三选一）：Rosemountt、WIKA、Honeywell，数量：2台。

7)压力变送器，技术参数：本安防爆型、防爆等级：EXiaⅡCT1，防腐型，测量介质：30%氢氧化钾溶液；型号：3051CG3A2A21AB4K5M5, 0~1.6Mpa，4~20mA，品牌采用（三选一）：Rosemountt、WIKA、Honeywell，数量：2台。

8）不锈钢压力表，技术参数：防腐型、精度等级：1.6级，材质：不锈钢；品牌采用（三选一）：安徽蓝德/上海自动化仪表/川仪自动化；数量：满足现场需求。

9)铠装热电阻，技术参数：带防腐的保护导管，PT100；精度等级：A级；品牌采用（三选一）：安徽蓝德/上海自动化仪表/川仪自动化；数量：满足现场需求。

10)双金属温度计，技术参数：带防腐的保护导管，万向；安装固定装置：可动外螺纹，螺纹M27*2，测量范围：0-100℃；精度等级：A级；品牌采用（三选一）：安徽蓝德/上海自动化仪表/川仪自动化；数量：满足现场需求。

11）配套更换的压力取样截止阀，技术参数测量满足：测量介质：30%氢氧化钾溶液，承压等级满足本系统运行要求；品牌采用（三选一）：美国Swagelok、parker、miller；技术参数及数量：满足现场需求。

- 12)过滤减压阀，品牌采用（三选一）：日本SMC、美国FISHER、美国NIKO，数量：满足现场需求。

13）接线箱，技术参数测量：防爆等级：EXiaⅡCT1，含接线端子（品牌采用（三选一）：菲尼克斯、WAGO、ESCUBEO）等，端子排应有清晰标识，标识以现场现有标识为准；数量：满足现场需求。

- 14）配套更换的压力、氢中氧分析仪、氧中氢分析仪、露点仪等取样管，技术参数测量：管道材质为1Cr18Ni9Ti不锈钢，承压等级满足或高于制氢系统运行要求、相关其他参数不低于国家或行业相关标准。

- 15）执行器控制气源管道，技术参数测量：管道材质为紫铜，直径：φ6mm，承压等级满足或高于制氢系统控制要求、相关其他参数不低于国家或行业相关标准。

16)热工设备安装和控制系统接线必须符合《火力发电厂热工自动化就地设备安装、管路及电缆设计技术规定 DL/T 5182 》及《电力建设施工技术规范 第4部分：热工仪表及控制装置  DL 5190.4》相关规定。

        - 其它技术要求

          - 油漆

全部低合金钢、碳钢和铸铁的外表面，作为最低要求施以底漆、中间漆和面漆作为保护膜；不锈钢、电镀件、青铜和其它非铁（有色的）表面不要求涂层。油漆颜色由招标方指定或认可。

          - 设备的铭牌

铭牌应安放在运行人员容易看到的地方。

铭牌上应该有耐磨损的下列内容，但不限于此，铭牌版应得到招标方的确认。

1）制造厂家；

2）制造厂名称；

3）设备型号；

4）设备名称；

5）出厂日期编码；

6）出厂检验编码；

7）主要技术参数。

投标方应标明系统中每台设备的技术参数、名称，铭牌上的文字大小能够在工作位置中清晰可见，采购装置中包含有特种设备的，应提供特种设备产品合格证、制造监督检验报告等资料，配合招标方完成特种设备登记注册。

          - 管道介质流向标识

管道介质流向标识符合四川泸州川南发电有限责任公司安全文明生产标准化评价等相关标准。

      - 主要设备规范

        - 气体分离器主要技术参数

1）工作压力：3.2MPa

2）氢气处理量：10Nm3/h

3）氢气进出口压差：0.2MPa

4）氢氧分离器液位差：±5mm

5）氢气出口温度：≤40℃

6）氢气出口湿度：			4gH2O/Nm3

7）冷却水量：1.9m3/h

8）主要结构材质：架体为碳钢，其余为不锈钢

9）规格（长×宽×高）：2400×1800×2200mm（具体尺寸应满足招标方现场实际）

10）运行荷重：3.4吨

        - 氢气干燥装置技术参数（与分离器安装在同一框架内）

1）氢气处理量：10 Nm3/h

2）工作压力：3.2MPa

3）系统工作压力降：0.1MPa

4）含水量（原料气）：4g/Nm3

5）干燥后露点：≤-50℃

6）运行周期/再生时间/再生温度：48小时/4-6小时/160℃

7）再生气体：原料氢气（无排放式）

8）吸附材料：13X分子筛

9）操作方式：手动/自动

10）干燥装置防爆等级：EXiaⅡCT1

11）主要结构材质：架体为碳钢，其余为不锈钢

        - 碱液循环泵

1）型  号：F84-216H4BM（原设备型号）

2）流  量：				800L/h

3）出口压力：必须满足系统要求。

4）过流件材质： 不锈钢

5）电机型号/功率：1.1 kW（原电机功率）（要求采用屏蔽电机，电机防爆等级不低于Ex dⅡBT4）

6）生产商：大连帝国、大连环友、合肥新沪或同等层次

    - 采购设备需求及供货范围

      - 一般要求

        - 本技术条件书适用范围为四川泸州川南发电有限责任公司制氢站制氢设备改造项目。投标方提供的制氢站制氢设备满足本技术条件书要求所必须的工艺、国家标准等。投标方负责设备供货、安装技术指导、调试、培训、验收。

        - 投标方保证提供设备为全新的、先进的、成熟的、完整的、安全可靠的及符合招标方现场实际的，且设备的技术经济性能符合本技术条件书和有关标准要求。

        - 投标方应提供详细供货清单，清单中依次说明型号、数量、材质、压力等级、产地、生产厂家等内容。对于属于整套设备运行和施工所必需的部件，即使本技术条件书附件未列出或数目不足，投标方仍须在执行合同时补足。

        - 除有特别注明外，所列数量均为1套设备所需。

        - 投标方应提供所有安装和检修所需专用工具和消耗材料等，并提供详细供货清单。

        - 投标方提供所供设备的进口件清单。

      - 工程工作范围

        - 投标方负责供货范围内的所有设备安装技术指导，包括单元间连接、与投标方提供接口的连接。

        - 本工程由投标方所负责的供货货物，在安装就位之前的一切搬运全部由投标方负责，其费用全部包含在设备采购合同总费用之中。

        - 投标方负责原有设备系统改造的拆除工作技术指导。由于设备在室内安装，投标方应充分考虑设备就位车间通道空间。

        - 投标方负责设备系统安装技术指导、调试、性能试验和验收工作。

      - 主要供货设备

        - 主设备供货清单(包括但不限于此，以满足系统需要为原则，投标方补充完善)

下表中所列设备，投标方需要采购的设备应严格按照招标方开列的生产厂商（或品牌）或与下述品牌具备同等或更优技术条件的品牌进行选择，每项设备的候选生产厂商（或品牌）应不少于3家（不足3家由投标方补齐），每种设备按照全部生产厂商（或品牌）分别报价，以最高价计入总价（此部分内容作为重要评标因素）。设备选择最终由招标方确定。所有供货设备皆应满足工程需要。

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 生产地/制造厂名 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 气体分离装置 |  | 套 | 1 |  | 满足现有系统（10Nm3，3.2MPa）要求 |
| 1.1 | 氢分离器 |  | 台 | 1 |  |  |
| 1.2 | 氧分离器 |  | 台 | 1 |  |  |
| 1.3 | 氢洗涤器 |  | 台 | 1 |  |  |
| 1.4 | 碱液过滤器 |  | 台 | 1 |  |  |
| 1.5 | 碱液循环泵 | F84-216H4BM | 台 | 1 | 大连帝国、大连环友、合肥新沪 |  |
| 2 | 氢气干燥装置 |  | 套 | 1 |  | 满足现有系统（10Nm3，3.2MPa）要求 |
| 2.1 | 气水分离器 |  | 台 | 1 |  |  |
| 2.2 | 氢气干燥器 |  | 台 | 2 |  |  |
| 2.3 | 氢气冷凝器 |  | 台 | 1 |  |  |
| 2.4 | 集水器 |  | 台 | 1 |  |  |
| 2.5 | 氢气过滤器 |  | 台 | 1 |  |  |
| 3 | 管道阀门 |  | 套 | 1 |  | 满足现有系统（10Nm3，3.2MPa）要求 |
| 3.1 | 电磁阀 | DN3，PN4 | 只 | 满足现场要求 | 美国ASCO、英国Norgren、日本SMC | 满足本协议4.2.2 要求 |
| 3.2 | 截止阀 | DN3，PN4 | 只 | 7 | 美国Swagelok、parker、miller |  |
| 3.3 | 压力截止阀 | DN10，PN4 | 只 | 满足现场要求 | 美国Swagelok、parker、miller | 满足本协议4.2.2 要求 |
| 3.4 | 截止阀 | DN20，PN4 | 只 | 1 | 美国Swagelok、parker、miller |  |
| 3.5 | 球阀 | DN10，PN4 | 只 | 4 | 美国Swagelok、parker、miller |  |
| 3.6 | 球阀 | DN10，PN1 | 只 | 1 | 中鼎、anlok、宁夏吴忠 |  |
| 3.7 | 球阀 | DN15，PN4 | 只 | 2 | 美国Swagelok、parker、miller |  |
| 3.8 | 球阀 | DN15，PN1 | 只 | 3 | 中鼎、anlok、宁夏吴忠 |  |
| 3.9 | 球阀 | DN20，PN4 | 只 | 4 | 美国Swagelok、parker、miller |  |
| 3.10 | 止回阀 | DN10，PN4 | 只 | 2 | 美国Swagelok、parker、miller |  |
| 3.11 | 止回阀 | DN15，PN4 | 只 | 1 | 美国Swagelok、parker、miller |  |
| 3.12 | 减压阀 | DN3，PN4 | 只 | 2 | 美国Jordan、美国杰瑞、美国GO |  |
| 3.13 | 稳压阀 | DN15，PN4 | 只 | 1 | 美国Jordan、美国杰瑞、美国GO |  |
| 3.14 | 气动执行器 | 与球阀相匹配（DN10，PN4） | 只 | 满足现场要求 | 美国Swagelok、parker、miller | 配套相应的电磁阀及阀位反馈，控制部分满足本协议4.2.2 要求 |
| 3.15 | 气动执行器 | 与球阀相匹配（DN15，PN4） | 只 | 满足现场要求 | 美国Swagelok、parker、miller | 配套相应的电磁阀及阀位反馈，控制部分满足本协议4.2.2 要求 |
| 3.16 | 气动执行器 | 与三通球阀相匹配（DN15，PN4） | 只 | 满足现场要求 | 美国Swagelok、parker、miller | 配套相应的电磁阀及阀位反馈，控制部分满足本协议4.2.2 要求 |
| 3.17 | 气动薄膜调节执行器 | DN15 | 台 | 2 | 美国FISHER美国Jordan、法国萨姆森 | 配套相应的减压阀及电气转换器，控制部分满足本协议4.2.2 要求 |
| 3.18 | 气动薄膜调节执行器 | DN20 | 台 | 1 | 美国FISHER美国Jordan、法国萨姆森 | 配套相应的减压阀及电气转换器，控制部分满足本协议4.2.2 要求 |
| 3.19 | 连接管道、法兰 |  | 批 | 1 |  | 满足系统设计压力等级或高于 |
| 4 | 测量仪表 |  | 套 | 1 |  |  |
| 4.1 | 氢中氧分析仪 |  | 台 | 1 | 美国GE、英国哈奇、瑞士梅特勒－托利多 | 满足本协议4.2.2 要求 |
| 4.2 | 氧中氢分析仪 |  | 台 | 1 | 美国GE、英国哈奇、瑞士梅特勒－托利多 | 满足本协议4.2.2 要求 |
| 4.3 | 差压变送器 | 3051CD2A22A1AB4K5M5 | 台 | 2 | Rosemountt、WIKA、Honeywell | 满足本协议4.2.2 要求 |
| 4.4 | 压力变送器 | 3051CG3A2A21AB4K5M5 | 台 | 1 | Rosemount、WIKA、Honeywell | 满足本协议4.2.2 要求 |
| 4.5 | 不锈钢压力表 | 0-4MPa 0-1.5MPa | 个 | 满足现场要求 | 安徽蓝德/上海自动化仪表/川仪自动化 | 防腐型、精度等级：1.6级 |
| 4.6 | 铠装热电阻 | PT100 | 支 | 满足现场要求 | 安徽蓝德/上海自动化仪表/川仪自动化 | 带防腐的保护导管，精度等级：A级 |
| 4.7 | 双金属温度计 | 双金属(量程0~150℃) | 支 | 满足现场要求 | 安徽蓝德/上海自动化仪表/川仪自动化 | 带防腐的保护导管，精度等级：A级 |
| 4.8 | 过滤减压阀 |  | 个 | 满足现场要求 | 日本SMC、美国FISHER、美国NIKO | 满足本协议4.2.2 要求 |
| 4.9 | 防爆接线箱 |  | 套 | 满足现场要求 | 接线箱端子采用：菲尼克斯、WAGO、ESCUBEO | 含接线端子等；满足本协议4.2.2 要求 |
| 4.10 | 电缆及热工取样管、控制气源管道等 |  | 批 | 满足现场要求 |  | 技术参数满足本协议4.2.2 要求 |
| 5 | 整流柜控制板件 | BSC6M-1 | 块 | 2 |  | 含脉冲控制板等控制卡件，与招标方现有整流柜，配套，更换控制板、更换可控硅冷却水管道及调试工作属投标方工作。 |

备注：1.包含框架一内附属设备、管道、阀门及仪表等组成，具有防爆功能，同时不能使用任何塑料管道。

2.设备内部零部件及仪表阀门数量最终以双方确定的流程PID图为准，解释权归招标方所有，投标方必须无条件满足招标方所提要求。

        - 安装材料清单

签订买卖合同前，投标方应到充分了解招标方现场的实际情况，根据招标方现场实际要求，核实本项目供货清单是否足够，备件种类、数量、型号等是否满足工程需要，安装过程中备品备件由于投标方核实导致缺少，由投标方免费补足齐全，该改造项目包含了所需全部管道、三通、法兰、螺栓（套）、金属跨接线、密封垫、控制气源管道及连接接头等材料。

    - 供货周期

- 本次制氢设备采购的供货周期在合同签订后于2024年8月20日前全部交货，投标方应根据自身的实际情况优化设备生产、组装、厂内检验周期，尽可能的缩短供货周期。

    - 技术资料和交付进度

      - 一般要求

        - 投标方提供的文件交付进度应满足招标方工程的施工安装阶段的工程进度要求。

        - 投标方提供的资料应使用国家法定单位制即国际单位制（语言为中文），进口部件的外文图纸及文件应由投标方免费翻译成中文，随同原文一并提交招标方。图纸资料以中文为准，图纸资料除提供纸质文件外还应提供贮存在U盘上的可供编辑的电子版本，图纸为AutoCAD/2004格式，文本文件为Office 2007 Word/Excel格式，带签字的文件还需同时提供PDF格式。

        - 进口设备应提供至少3套中文版说明书。

        - 投标方提交的文件和图纸的改变（如升版）必须对修改之处作标记，以便于招标方清楚地找到改变之处。在相关的图纸和设计文件最终认可之前，不应开始设备的装运。

        - 资料的组织结构清晰、逻辑性强。资料内容正确、准确、一致、清晰完整，满足工程要求，并有版本标识，不再修改的资料注明最终版。投标方严格保证提供资料与提供产品的一致性，发生变化时要及时向招标方发出变更通知，在未经招标方同意的情况下，因提供设备不能满足使用要求、安装要求造成施工的返工及材料、设备的修改，投标方承担一切损失。

        - 投标方提供的技术资料分为：（1）投标阶段资料；（2）满足投标方制氢站设计资料；（3）设备监造检验、安装说明书、施工调试试运、运行维护资料；（4）竣工资料等四个方面。投标方须满足以上四个方面的具体要求。

        - 对于其它没有列入合同技术资料清单，却是工程所必需文件和资料，一经发现，投标方需及时免费提供。如本项目后续设备有改进时，投标方也应及时免费提供新的技术资料。

        - 投标方要及时提供与设备设计制造有关的资料。

        - 资料提供时间和份数：配合工程改造的技术资料提供时间为合同签后15天内，份数为纸质资料3套，电子版为1套；设备监造检验阶段资料的提供时间为投料制造施工图完成后一周，份数为纸质3套，电子版1套；施工调试试运、性能试验验收的资料提供时间为纸质资料在交货前 1个月，电子版资料在完成制造施工图设计并投料生产前，数量为纸质3套，电子版1套；运行维护阶段的资料（如运维说明书等）提供时间为系统投入试运前1个月，份数为纸质3套，电子版为1套；竣工资料提供时间为制氢设备安装完成168h可靠性试运后1个月，份数为纸质3套，电子版为1套。

        - 所有电子版技术资料必须以U盘形式提供。

        - 资料（包括图纸）应有版本标识；投标方实际供货与其提供的最终版资料不符并造成招标方损失，投标方需负责赔偿。

        - 投标方提供的图纸应清晰，不得提供缩微复印的图纸，资料提供的及时性和正确性是付款前验收的必备条件之一。

      - 资料提交的基本要求

        - 在投标阶段提供的资料，包括但不限于：

- 设备基础安装图。

- 地脚螺孔及预埋件布置、与外部各种管道及电缆连接接口位置及尺寸。

- 设备安装图，要求注明设备的整体外形尺寸，所有进出口管标高、管径及连接尺寸，内部结构，阀门外形尺寸，以及说明资料。

- 招标方审定时有权提出修改意见。宣布预中标后，投标方应在修改意见提出一周内，向招标方至少提供两套上述的正式图纸和正式的AUTOCAD（2004）电子文件，正式图纸必须加盖工厂公章或签字。

        - 满足工程设计的资料与图纸

投标方所提供的设计文件，即为招标方施工图设计的正式资料，应加盖投标方的正式图章。其深度要满足招标方施工图设计的需要，要求内容全面，尺寸正确、图面清晰、数字准确。

在合同签定后15天内提供满足工程设计阶段应提供的所有参数、图纸和资料，主要设备设计数据、图纸和资料，交由招标方审核确认。

投标方需及时提供满足工程设计阶段的下列参数、图纸和资料：

| 序号 | 资料和图纸的名称 |
| --- | --- |
| 一 | 设计资料 |
| 1 | 制氢系统总说明 |
| 2 | 制氢工艺系统流程图 |
| 3 | 制氢系统设备布置图 |
| 4 | 制氢设备接口资料（接口管径和接口位置） |
| 二 | 技术资料 |
| 1 | 设备及材料清册 |
| 2 | 安装维护和运行手册（包括工艺、主要设备规范、设备和硬件软件维护手册、培训教材、运行和事故处理指南、相关设备仪表的样本和软件资料以及所选用的有关规定和标准等） |
| 3 | 图纸、资料总目录 |
| 4 | 安装及使用维修操作说明书 |

投标方前期提供给招标方的技术文件和图纸，不能取代设备发运前装箱时应同时装入的技术文件和图纸。装箱资料的内容，满足设备在现场的安装、调试、验收、运行、维护和检修的需要。投标方改变原有设计图纸必须提交招标方确认。

        - 投标方在交货时应提供下列装箱技术文件、图纸和资料：

| 序号 | 项目 |
| --- | --- |
| 1 | 设备的平面布置图、断面图、结构特征、设备的详细资料和主要技术参数。 |
| 2 | 设备安装说明书。 |
| 3 | 设备的装配图（总装图）、分段安装图、与其它设备相连安装图。 |
| 4 | 专用工具及附件的装运清单（若涉及）。 |
| 5 | 设备的试验报告、出厂合格证、产品使用说明书。 |
| 6 | 设备调试说明书。 |
| 7 | 使用维护说明书。 |

        - 设备监造检查所需要的技术资料

投标方需提供满足合同设备监造检查/见证所需要的全部技术资料、质保计划及合同设备的排产计划。设备监造检验所需要的技术资料、质保计划及排产计划应在合同生效后15天内全部交付。

        - 投标方提供施工、调试、试运、系统性能试验和运行维护所需的技术资料（招标方提供具体清单和要求，投标方细化，招标方确认），包括但不限于：

- 提供设备安装、运行、调试和试运说明书，以及组装、拆卸时所需用的技术资料；

- 安装、运行、维护、检修所需详尽图纸和的技术资料：包括设备总图、部件总图、分图和必要的零件图、计算资料等，能清楚表达零部件间装配的配合级别（动、静、过渡配合），材料种类、表面热处理状态、其他易损件型号、生产厂家……；

- 设备安装、运行、维护、检修说明书（包括设备结构特点、安装和工艺要求、启动调试要领、运行操作规定和控制数据、定期校验和维护说明等）；

- 备品备件清单和易损零件图，检修专用工具清单（包括名称、规范及用途）。

        - 投标方提供的其它技术资料（招标方提供具体清单和要求，投标方细化，招标方确认），包括但不限于：

- 设计、制造时所遵循的规范、标准和规定清单；

- 检验记录、试验报告及质量合格证等出厂报告；

- 产品检验合格证书；

- 制造、检验记录；

- 主要零部件材料检验合格证书、主要零部件材料试验报告；

- 性能试验报告；

- 招标方要求的其他记录、试验报告和证件；

- 设备和备品管理资料文件（包括设备和备品备件发运和装箱的详细资料，设备和备品备件存放与保管的技术要求，运输超重超大件的明细表和外形图）；

- 详细的产品质量文件（包括材质、材质检验、焊接、热处理、加工质量、外形尺寸、水压试验和性能检验/试验等）的证明。

    - 设备检验及性能验收试验

      - 概述

        - 本技术条件书用于合同执行期间对投标方所提供的标的物（包括对分包外购设备）进行检验、监造和性能验收试验，确保投标方所提供的设备符合第4部分规定的要求。

        - 投标方应在本合同生效后1个月内，向招标方提供与本合同设备有关的监造、检验、性能验收试验标准。有关标准应符合第4部分的规定。

      - 工厂检验

        - 工厂检验是质量控制的一个重要组成部分。投标方须按ISO-9000系列(2000版)质量保证体系和《电力设备监造技术导则》（DL/T 586-2008）等相关标准，严格进行厂内各生产环节的检验和试验。投标方提供的合同设备须签发质量证明、检验记录和测试报告，并且作为交货时质量证明文件的组成部分。

        - 检验的范围包括原材料的进厂，部件的加工、组装、试验至出厂试验。

        - 投标方检验的结果要满足第4部分的要求，如有不符之处或达不到标准要求，投标方要采取措施处理直至满足要求，同时向招标方提交不一致性报告。投标方发生重大质量问题时应将情况及时通知招标方。

        - 工厂检验的所有费用包括在合同总价之中。

      - 设备监造

        - 监造依据

根据《电力设备监造技术导则》（DL/T 586-2008）和原电力工业部、机械工业部文件电办（1995）37号《大型电力设备质量监造暂行规定》和《驻大型电力设备制造厂总代表组工作条例》以及国家有关规定、投标方ISO-9000系列(2000版)质量保证体系和招标文件的约定，招标方或其监造代表有权进厂进行设备监造，投标方应积极、主动配合。

        - 监造方式

文件见证、现场见证和停工待检，即 R点、W点、H点。每次监造内容完成后，投标方和招标方监造代表均须在见证表上履行签字手续。投标方复印3份，交监造代表1份。招标方监造代表在监造文件上签字，仅作见证证明并不免除投标方对标的物应负的安全、质量的责任。

        - 监造内容

| 序号 | 监造部套 | 监造内容 | 监造方式 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | H | W | R | 备注 |
| 一 | 气液处理装置 | 管路组装 |  | √ |  |  |
|  |  | 检验、压力试验 | √ |  |  |  |
| 二 | 氢气纯化/干燥装置 | 管路组装 |  | √ |  |  |
|  |  | 检验、压力试验 | √ |  |  |  |
| 三 | 压力容器 | 无损探伤 |  | √ |  |  |
|  |  | 压力试验 | √ |  |  |  |
|  |  | 终检、包装 | √ |  |  |  |
| 四 | 管道、容器金属检测 | 无损探伤 |  | √ |  |  |
| 注：H—停工待检，W—现场见证，R—文件见证 |  |  |  |  |  |  |

        - 对投标方配合监造的要求

（1）提前15天将设备监造项目及检验时间通知招标方，招标方根据监造项目确定派员参加。

（2）招标方或其监造代表有权通过投标方有关部门查（借）阅合同与标的物有关的标准、图纸、资料、工艺及检验记录（包括之间检验记录），如招标方或其监造代表认为有必要复印，投标方应提供方便。

（3）招标方或其监造代表在监造过程中如发现设备和材料缺陷或不符合规定的标准要求时，有权提出意见，投标方应采取相应改进措施，以保证设备质量。无论招标方或其监造代表是否要求和知道，投标方均应主动及时向招标方或其监造代表提供标的物制造过程中出现的较大的质量缺陷和问题，不得隐瞒。在招标方或其监造代表不知道的情况下投标方不得擅自处理。

      - 性能验收试验

        - 性能验收试验的目的为了检验标的物的所有性能是否符合第4部分的要求。

        - 性能验收试验的地点由合同确定，一般为招标方现场。

        - 性能试验的时间：在标的物成功投运，连续不间断进行满负荷运行168小时，符合第4部分的规定后的六个月内，安排性能验收试验，具体试验时间由招标方、投标方确定。

        - 性能验收试验由招标方主持，投标方参加。试验大纲由投标方提供，与招标方讨论后确定。如试验在现场进行，投标方要按本章7.4.7要求进行配合；如试验在工厂进行，试验所需的人力和物力等由投标方提供。

        - 现场性能验收试验的内容

（1）设备安装完毕后，招标方组织投标方参加做试验来验证是否达到指定的性能。

（2）在进行现场试验时，投标方安排有资格的技术人员出席验证，并协助这些试验。

（3）投标方提供现场试验内容，招标方确认。

        - 性能验收试验的标准和方法

性能试验在设备安装调试正常运行168小时后进行，标的物性能验收试验的标准和方法见JB/T 5903、GB 19774标准。

        - 性能验收试验所需的测点、一次元件和就地仪表的装设由投标方提供、布置并经招标方验收人员同意。

        - 性能验收试验的费用

性能试验费用已包含在合同总价之中。

        - 性能验收试验结果的确认

性能验收试验报告由投标方编写，报告结论买卖双方均应承认。进行性能验收试验时，一方接到另一方试验通知而不派人参加试验，则被视为对验收试验结果的同意。

      - 质量保证期

质量保证期自设备调试结束、性能验收合格，设备移交验收签字之日起计算，为期12个月。

      - 包装、标志、运输和保管的特殊要求

        - 投标方对每一件设备均应严格执行设备保管保护，以确保设备在装车时完好如初。

        - 投标方应包装所有供货设备（包括备品备件），以使设备免遭污染、机械损伤和性能下降。

        - 设备制造完成后，若未及时包装的，应得到切实的防护，使之不受污损。

        - 装运期间，设备的里里外外均应保证清洁，并套上防水塑料薄膜。

        - 所有设备均应分别包装、装箱，或采取其它防护措施，以免设备在运输过程中散失、损坏或被盗。

        - 在包装箱外，除了外面通常贴有装箱清单外，箱内还应有一张详细的装箱清单。

        - 最后一层包装上应清楚地标明订货号、发货号及相应的设备安装位置。

        - 大型重负载设备，其外包装上还应标明重量、重心和起吊点。

        - 投标方应向招标方提供整套有关现场准备、装车和搬运的指导书。

    - 技术服务

      - 投标方现场技术服务

        - 投标方现场技术服务人员的目的是保证所提供的标的物的安全、正常投运。投标方要派出合格的、能独立解决问题的现场服务人员。投标方提供的包括服务人天数的现场服务表应能满足项目需要。如果由于投标方的原因，表8-1中的人天数不能满足工程需要，招标方有权追加人天数，且发生的费用由投标方承担。

        - 投标方服务人员的一切费用已包含在合同总价中，它包括诸如服务人员的工资及各种补助、交通费、通讯费、食宿费、医疗费、各种保险费、各种税费，等等。

        - 现场服务人员的工作时间应与现场要求相一致，以满足现场安装、调试和试运行的要求。招标方不再因投标方现场服务人员的加班和节假日而另付费用。

        - 未经招标方同意，投标方不得随意更换现场服务人员。同时，投标方须及时更换招标方认为不合格的投标方现场服务人员。

        - 下述现场服务表中的天数为计划现场服务人员人天数，最终以实际工作需要为准。

表8-1 现场服务计划表

| 序号 | 技术服务内容 | 计划人日数 | 派出人员构成 |  | 地点 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 职称 | 人数 |  |
| 1 | 开箱验货 | 1 | 工程师 | 1 | 现场 |
| 2 | 设备安装 | 10 | 工程师 | 1 | 现场 |
| 3 | 设备调试 | 2 | 工程师 | 1 | 现场 |
| 4 | 现场培训 | 1 | 工程师 | 1 | 现场 |
| 5 | 设备验收 | 1 | 工程师 | 1 | 现场 |
| 合计 |  | 15 |  |  |  |

        - 在下列情况下发生的服务人实际天数将不计入投标方现场总服务人天数中：

（1） 由于投标方原因不能履行服务人员职责和不具备服务人员条件资质的现场服务人员人天员数；

（2）投标方为解决在设计、安装、调试、试运等阶段的自身技术、设备等方面出现的问题而增加的现场服务人天数；

（3）因其他投标方原因而增加的现场服务人员。

        - 投标方现场服务人员应具有下列条件：

（1）遵守中华人民共和国法律，遵守现场的各项规章和制度；

（2）有较强的责任感和事业心，按时到位；

（3）了解标的物的设计，熟悉其结构，有相同或相近机组的现场工作经验，能够正确地进行现场指导；

（4）身体健康，适应现场工作的条件。

        - 投标方现场服务人员的职责

（1）投标方现场服务人员的任务主要包括货物的开箱检验、设备质量问题的处理、指导安装和调试、参加试运和性能验收试验；

（2）在安装和调试前，投标方技术服务人员应向招标方进行技术交底，讲解和示范将要进行的程序和方法。投标方应对其所供设备提供安装和调试监督的重要工序表，投标方技术人员要对施工情况进行确认和签证，否则招标方不能进行下一道工序。经投标方确认和签证的工序如因投标方技术服务人员指导错误而发生问题，投标方负全部责任；

（3）投标方现场服务人员应有权全权处理现场出现的一切技术和商务问题。如现场发生质量问题，投标方现场人员要在招标方规定的时间内处理解决。如投标方委托招标方进行处理，投标方现场服务人员要出委托书并承担相应的经济责任；

（4）投标方对其现场服务人员的一切行为负全部责任；

（5）投标方现场服务人员的正常来去和更换应事先与招标方协商；

（6）由投标方填写安装和调试监督的重要工序表。格式如下表8-2。

表8-2 安装和调试监督的重要工序表

| 序号 | 工序名称 | 工序主要内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 旧设备拆除 | 设备、管道、阀门 | 按技术服务人员指导进行拆除 |
| 2 | 设备就位 | 框架一内设备、管道、阀门、表计安装 | 按工艺随机图纸安装 |
| 3 | 设备初调 | 设备稀碱运行 | 按技术服务人员指导进行 |
| 4 | 设备运行 | 浓碱运行 | 按技术服务人员指导进行 |

        - 招标方的义务

招标方要配合投标方现场服务人员的工作，并在生活、交通上提供方便。

      - 培训

        - 为使合同设备能正常安装、调试、运行、维护及检修，投标方有责任提供相应的技术培训。培训内容和时间应与项目进度相一致。

        - 培训计划和内容，详见表8-3。

表8-3  培训计划表

| 序号 | 培训内容 | 计划人/日数 | 培训教师构成 |  | 地点 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 职称 | 人数 |  |  |
| 1 | 制氢站安全操作规范 | 1 | 工程师 | 1 | 制氢站现场 |  |
| 2 | 制氢设备工艺流程 | 1 | 工程师 | 1 | 制氢站现场 |  |
| 3 | 制氢站控制系统讲解 | 1 | 工程师 | 1 | 制氢站现场 |  |

        - 培训的时间、人数等具体内容由双方商议