四川泸州川南发电有限公司

公司城区办公楼地下车库火灾自动报警系统维修

技术条件书

二0二四年六月

目   录

一、总则	3

二、地理位置	4

三、引用标准	4

四、原设备基础参数	4

五、维修内容及问题描述	5

六、质量标准及技术要求	5

七、检验与验收	6

八、双方责任	6

九、质保及售后服务	7

十、考核细则	7

- 一、总则

1、本技术条件书适用于四川泸州川南发电有限责任公司（以下简称发包方）城区办公楼地下车库火灾报警系统维修项目，规定了本次城区火灾报警系统维修的工作内容、技术要求、质量标准及质量保证等。

2、承包方具备消防设施工程专业承包二级及以上资质，提供资质证书复印件；项目负责人应具备相应的注册消防工程师资格，技术负责人应具备一级注册消防工程师资格，提供资格证书复印件。

3、承包方必须掌握火灾检测报警及消防控制系统的设计、安装、运行和调试，近五年至少取得过2个火灾自动报警系统安装或维修项目业绩，提供合同或技术协议的封面及签字页。

#### 4、承包方提供的火灾探测报警系统中的电气及电子设备、仪表及装置必须经过国家消防电子产品质量检验检测中心鉴定，并有通过中国国家消防电子产品质量检验检测中心的产品型式检验报告且合格。其中，火灾自动报警控制器、烟感探测器、温感探测器、报警输入模块、报警控制模块等关键设备还须通过3C认证。

5、本技术条件书提出的是最低限度的技术要求，并未规定所有的技术要求和适用的标准，也未充分引述有关标准及规范的条文。

6、承包方提供的维修服务中所涉及的各项规程、规范和标准必须遵循现行最新版本的标准。承包方提供的设备在设计和制造中所涉及的各项规程、规范和标准必须遵循现行最新版本的标准。

7、设备采用的专利涉及到的全部费用均被认为已包含在设备报价中，承包方应保证有关设备专利的一切责任，发包方不承担有关设备专利的一切责任。

8、承包方人员的一切费用已包含在合同总价中，它包括如人员的工资及各种补助、交通费、通讯费、食宿费、医疗费、各种保险费、各种税费，等等。

9、如未对本技术条件书提出偏差，发包方将认为承包方维修中提供的设备和服务符合本技术条件书和标准的要求。

- 10、承包方在报价时应详细说明所包含的检查、检测、维修、更换、调试、试验项目，签订合同时双方对所项目进行确认。

11、承包方在投标时应提供本次城区火灾报警系统维修所涉及的更换零配件及辅材清单并进行单项报价。

12、合同签订时将本技术条件书作为维修合同的附件，与合同正文具有同等效力。

- 二、地理位置

四川泸州川南发电有限责任公司城区办公楼位于四川省泸州市龙马潭区蜀泸大道28号，泸州市奥林匹克公园对面。

- 三、引用标准

《火灾自动报警系统设计规范》GB 50116-2013

《火灾自动报警系统施工及验收标准》GB 50166-2019

《火灾自动报警系统组件兼容性要求》GB 22134-2008

《中华人民共和国消防法》

《建筑设计防火规范》（2018年版）（GB50016-2014）

《点型感烟火灾探测器》（GB4715-2005）

《火灾报警控制器》（GB4717-2005）

《消防设施通用规范》（GB55036-2022）

其它有关的国家、行业、地方现行标准及规范。

以上标准、规程规定均以投标时最新版本为准。

- 四、原设备基础参数

1、四川泸州川南发电有限责任公司城区办公楼火灾报警系统采用深圳市泰和安科技有限公司生产的JB-Q100GZ2L-LA040火灾报警控制器（联动型），软件版本Ⅴ，最大点数726点。

2、地下车库火灾报警探测器共安装55个，手动报警按钮6个，启泵按钮6个，声光报警3个，消防广播10个及附属设备。

- 五、维修内容及问题描述

- 本项目维修内容为恢复公司城区办公楼地下车库火灾报警系统，含探测器、手动报警、联动启泵、声光报警及消防广播等功能。

- 原公司城区办公楼地下车库所有探测器、手动报警、联动启泵、声光报警及消防广播现全部无法正常使用。

- 3、公司城区办公楼地下车库火灾报警控制器回路板已确认损坏，需更换。

- 4、更换故障隔离模块2个。

- 5、核实原设备及所有接线，若无法使用需进行更换（但不得以施工方便为由，提出整套系统更换方案），以确保整个火灾报警系统能正常使用。

- 六、质量标准及技术要求

1、承包方在报价时应详细注明所包含的检查、检测项目以及零配件清单，并分项进行报价，签订合同时双方对所检查、检测、更换项目进行确认。

2、承包方维修后的设备应满足《火灾自动报警系统设计规范》、《火灾自动报警系统施工及验收标准》。

3、承包方更换的设备应与原火灾报警系统完全兼容，不能因更换新设备影响整个系统的正常运行 。

4、维修后的火灾报警探测器、手动报警按钮能正常检测并能传送信号至消防主机，在火灾报警探测器或手动报警按钮发出信号后同时能触发消防报警和消防广播。

5、维修后的电缆或设备的安装应符合规范，做到安装正确、接线牢固。

6、承包方应配备足够本次维修所需辅材，所有辅材计入总价内。若所提供辅材在维修期间无法满足现场需求时应及时补充，同时不另外产生费用。

7、完成公司城区办公楼地下车库火灾报警系统的全部维修，保证修后设备均能正常检测、动作、联动、报警。

- 七、检验与验收

1、维修完成后发包方对本次维修的火灾探测器、手动报警器、启泵按钮、声光报警、消防广播等逐项进行试验，正常动作后验收合格。

2、现场设备安装规范，接线正确，符合《火灾自动报警系统施工及验收标准》。

3、维修现场施工临时设备拆除完毕、现场无遗留物。

- 八、双方责任

1、承包方应响应发包方维修工作安排，按承包方要求及时到达现场维修四川泸州川南发电有限责任公司城区办公楼地下车库火灾报警系统的维修。

2、承包方维修人员的安全、差旅、住宿、餐饮等均由承包方自行负责。

3、承包方须派出技术服务人员现场指导或执行安装、调试和运行，直至通过验收；未经发包方同意，承包方不得随意更换现场服务人员；同时，承包方须及时更换发包方认为不合格的现场服务人员。

4、合同签订后7天内，承包方应对其所供设备提供安装和调试监督的重要工序表，交由发包方对施工情况进行确认和签证，否则不能进行下一道工序。如因承包方技术服务人员失误而发生问题，承包方负全部责任。

5、本项目的所有工作承包方须在合同签订后60日内完成。

6、发包方积极协调、配合承包方本次维修工作。

7、其他未尽事项，各方协商解决

- 九、质保及售后服务

1、承包方为所供设备提供一年质保，质保期自设备在承包方安装完毕，通过验收程序并正式交付发包方使用时方开始计算。

2、在质保期内，承包方需及时免费更换或修理任何不是由发包方人员非正常操作而损坏的元件。

3、在质保期内，设备出现故障后，承包方接到发包方电传24小时内派技术人员到达现场，进行设备修复工作。

4、在质保期后，承包方应满足发包方对所供产品的技术咨询和备件的有偿供给。

- 十、考核细则

承包方应根据实际情况，作好安全、质量、环境和进度管理，若有违反，发包方将根据公司管理规定进行考核，包含但不仅限于：

1、未按时供货的，处罚责任单位1000元/天。

2、未按时提供设计安装图纸资料，处罚责任单位500元/天。

3、未按时提交资料，处罚责任单位500元/天。

4、未按要求完成质保工作，处罚责任单位1000元/天。

- 附件：分项报价表

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 规格型号 | 品牌 | 单价 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ..... |  |  |  |  |  |  |