四川泸州川南发电有限责任公司

治安反恐设施升级改造项目

技术规范书

二〇二四年九月

目录

1. 总则	3

2. 项目概况	4

3. 标准和规范	5

4. 工作范围	6

5. 技术要求	6

6. 供货范围	9

7. 技术资料	10

8. 工程进度	11

9. 运输及开箱验收	11

10. 技术服务	11

11. 双方责任	12

12. 质保及售后服务	12

13. 考核细则	12

附件一 、分项报价表（报价方填写）	13

附件二 、差异表（报价方填写）	13

附件三 、业绩表（报价方填写）	14

- 总则

  - 本技术规范适用于四川泸州川南发电有限责任公司（以下简称“采购方”）治安反恐设施升级改造项目。项目内容包含公司氢站、油库围墙加装张力式入侵探测系统、周界监控系统部分老旧损坏设备更换等工作。

  - 本技术规范对本项目进行了概括性描述，仅开列了本项目中重要系统及设备，其他无论是否述及，安装范围原则上应是系统的、完整的，界限未在本规范书明确界定时，最终由采购方确定，但报价方不得以此增加费用。

  - 本技术规范书提出的是最低限度要求，并未对一切细节作出详细规定，也未充分引述有关标准和规范的条文，报价方应提供符合本技术规范书和有关标准规程的安装技术服务。并满足国家电力有关安全、环保等强制性标准要求。

  - 报价方为中华人民共和国境内注册的，具有独立法人资格和有效营业执照且营业执照中营业范围包括安防设备销售或安全技术防范系统设计施工服务，报价,方必须具备电子与智能化工程专业承包二级及以上资质。业绩要求：有过工业厂房两套及以上入侵探测系统成功实施的业绩。报价方需提相关证明文件以及符合要求的业绩合同签字页，并为所提供的资料的真实性负全责。

  - 报价方必须执行本技术规范书所列标准。如与报价方采用的标准有矛盾时，按较严格标准执行，并在报价文件中予以说明。

  - 报价方报价前应仔细阅读本规范施工内容及要求，报价时报价方如未对本规范书提出偏差，将认为报价方提供的安装及其相应服务符合本规范书和标准的要求。如有偏差（无论多小），报价方都必须以差异表的方式列出。

  - 采购方不组织现场勘察。

  - 特种作业人员必须持有满足应急管理局要求的证书，并提供应急管理局网站查询资料，特种设备操作人员应提供市场监督管理局查询的证书资料。

  - 除招标文件另有规定外，列入本技术规范书的所有工作内容均应包含在本项目报价中。报价方人员的一切费用已包含在合同总价中，包括如人员的工资及各种补助、交通费、通讯费、食宿费、医疗费、各种保险费、各种税费，等等。

  - 报价方在安装工作中应尽量采用先进工艺和新技术、新方法，积极选用新材料、新工具，提高工作效率。

  - 签订合同后，采购方保留对本技术规范书提出补充要求和修改的权利，报价方应承诺予以配合，如提出修改，具体项目和条件由供需双方商定。

  - 本技术规范书与合同正文具有同等法律效力，解释权归采购方。

- 项目概况

  - 公司概况

采购方公司所在地位于泸州市江阳区江北镇，西北距江北镇最近点约600m，东北距泸州市区边缘直线距离约15km，公路距离约30km，东面距纳溪区约7.5km，南面距长江北岸约2km。川南发电公司I期为新建2×600MW机组。

  - 环境条件

多年平均气压	973.2 hpa

多年最高气压	1001.4 hpa（1969年4月4日）

多年最低气压	946.8 hpa（1991年5月24日）

多年平均气温	17.6℃

多年最高气温	40.2℃（1972年8月26日）

多年最低气温	-1.6℃（1989年1月14日）

最热月平均最高气温（8月）	31.4℃

最近10a最大日温差	16.5℃（1998年4月24日）

多年平均相对湿度	84%

最大冻土深度                          该地区无冻土

多年年平均降雨量：                     1022.7mm

多年一日最大降雨量：                   160.5mm

多年平均风速：                          1.2m/s

离地10m高50a一遇10min平均最大风速：  24.0m/s

离地10m高30 a一遇10min平均最大风速：   21.9m/s

多年年平均降水日数：                      159.9d

  - 工程概况

- 2.3.1氢站、油库为公司治安反恐防范重点区域，氢站长约50米，宽约40米，四面均为砌体围墙，有一个出入口，日常上锁，由专人开锁，进出人员必须登记；油库长约100米，宽约90米，一面为砌体围墙，另外三面为钢丝网围墙，有两个出入口，其中一个主出入口有专人24小时值守，进出人员必须登记，另一个出入口日常上锁。油库主出入口现安装有一套红外入侵检测系统，本地控制。

- 2.3.3公司现有周界监控系统一套，监控范围覆盖厂区内各个重要道路、路口、围墙、停车场、机房等，监控画面在正大门门岗集中显示。系统使用海康威视的摄像头、硬盘录像机。现需要对硬盘录像机、交换机、部分摄像头、部分就地电源分配箱进行更换。

- 标准和规范

本技术规格书中已明确的按本技术规格书要求执行；凡本技术规格书中未提及，按有关国家标准最新建议执行。本规格书指定产品应遵循的规范和标准主要包括但不限于以下所列范围：

《工业电视系统工程设计规范》       GBJ115-87

《入侵和紧急报警系统技术要求》     GB/T 32581-2016

《安防线缆应用技术要求》           GA/T 1406-2017

《入侵报警系统工程设计规范》       GB 50394-2007

《视频安防监控系统工程设计规范》   GB 50395-2007

《火力发电厂设计技术规程》         DL 5000-2000

《防盗报警控制器通用技术条件》     GB12663-2001

《张力式电子围栏通用技术要求》     GA/T 1032-2013

《安全防范系统验收规则》           GA3008 – 2001

《电力系统治安反恐防范要求》第2部分:火力发电企业  GA1800.2-2021

- 工作范围

  - 工作内容（不限于此）

- 4.1.1 氢站和油库围墙加装张力式入侵探测系统，要求探测范围将氢站、油库围墙周界全覆盖，无死角。报警主机安装在正大门门岗处，由正大门门岗统一管理。入侵探测装置、线缆、电源、控制箱的选型及安装都应满足GB3836.1的相关防爆等级要求。

4.1.3在氢站、油库出入口处安装防爆摄像头，监控人员出入情况。

- 4.1.4氢站、油库围墙周边枝桠、灌木、藤蔓等杂物清理。

- 4.1.5电源线及通讯线使用镀锌管作为套管，防爆攻丝处理，沿途开挖、恢复；

- 4.1.6油库与正大门门岗通信信号通过光缆传输，氢站与正大门门岗通信如果不通过光缆传输则布线时要求同时布设一根光缆；

- 4.1.7将油库大门原入侵探测器接入新系统中，其型号为：安尔达AD288-03。

- 4.1.8更换周界监控系统视频监控摄像头20个，更换就地电源分配箱5个及其内部直流12V电源模块；

- 4.1.9更换机房硬盘录像机2台，交换机2台，增加硬盘18块（备2块）；更换正大门门岗硬盘录像机2台，交换机1台，增加硬盘2块；

- 4.1.11氢站、油库围墙入侵探测系统安装完成后进行调试、测试，保证系统试验合格。

- 4.1.12对更换后的摄像头、硬盘录像机进行配置，保证改造后的周界监控系统正常运行。

- 技术要求

  - 一般要求

- 5.1.1张力式入侵探测系统应能探测报警区域内的入侵事件。系统报警后，正大门门岗应能有声、光指示，并能准确指示发出报警的位置。

- 5.1.2张力式入侵探测系统应具备防拆、开路、短路报警功能。

- 5.1.2张力式入侵探测系统应具备自检功能和故障报警、断电报警功能。

- 5.1.3张力式入侵探测系统布防、撤防、故障和报警信息存储时间应不少于90天。

5.1.4张力式电子围栏的电子部分应封装严密；内部结构应无松动现象；外部结构应便于安装；张力探测模块和张力控制模块均应有外壳保护；测控杆应有防拆探测装置；安装设备的箱体应有防拆探测及锁定装置。

5.1.5张力围栏杆体应有足够的强度，在杆体所有张力索的作用下，应能确保张力式电子围栏的正常运行；张力测控杆应能承受0.5J力的碰撞，试验后应能正常工作，并符合外壳防护等级要求。

5.1.6氢站和油库属于防爆环境，使用的设备防爆等级应符合GB3836.1的相关规定。

5.1.7张力式电子围栏外壳的防护等级应符合GB4208-2008的规定：直接外露的部件外壳应不低于IP55等级要求；非直接外露的部件外壳应不低于IP41等级要求。

- 5.1.5检修楼三楼机房内更换为两台32路硬盘录像机，分别安装8个8T监控硬盘，要求与原周界监控系统兼容，满足所有监控点以1920×1080分辨率24小时不间断存储至少90天；交换机更换为两台24口千兆交换机。

- 5.1.6正大门门岗更换为两台32路硬盘录像机，用于监控画面显示，分别安装1个8T监控硬盘；交换机更换为16口千兆交换机。

5.1.7 更换的周界监控电源分配箱应采用不锈钢材质，尺寸不小于40x50x30（单位cm），采用工业级直流12V开关电源集中供电，单个电源额定功率不小于60W。

- 5.1.7更换后的高清网络数字摄像机必须满足主流版本的ONVIF协议要求，与原周界监控系统兼容。

- 5.1.8电缆截面、芯数应满足规范要求。线路穿套镀锌钢管作线路保护，地面开槽暗埋线路采用镀锌钢管暗埋作线路保护（开槽深度为15cm、宽度为10cm）。

- 5.1.9安装于现场的设备接线箱（盒）应采用不锈钢材质，并满足防雨、防尘的要求。

- 5.1.10立杆地基：采用混凝土加钢筋笼浇注，4米以下预埋件尺寸不小于 0.3m*0.3m*0.6m，灌浇水泥尺寸不小于0.4m×0.4m×0.6m。4至6米立杆预埋件尺寸不小于0.3m*0.3m*1.0m，灌浇水泥尺寸不小于0.5m×0.5m×1.2m。6至10米立杆预埋件尺寸不小于0.4m*0.4m*1.2m，灌浇水泥尺寸不小于0.6m×0.6m×1.5m。

  - 设备规范

- 5.2.1夜间全彩枪式摄像机

（1）400万1/2.7"CMOS 筒型网络摄像机，最高分辨率可达2560×1440@25fps，在该分辨率下可输出实时图像；

（3）支持越界侦测，区域入侵侦测，进入/离开区域侦测，徘徊侦测，快速运动侦测，物品遗留/拿取等侦测功能；

（4）支持三码流技术，支持主码流 1920x1080 30fps、子码流1280*720 25fps和第三码流720*576 30fps；

（5）支持H.265/H.264视频压缩标准；

（6）照度要求不低于：彩色：0.005Lux；黑白：0.0001Lux；支持红外照射距离不低于50 米；

（7）镜头焦距范围不小于4mm；

（8）网络接口：RJ45网口、光口等自适应100M/1000M网络数据；

（9）满足在-30℃～60℃，湿度小于95%(无凝结）的温湿度环境下正常使用要求；

（10）防护等级不低于IP67；

（11）接口协议支持GB/T28181-2016；

- 5.2.2网络硬盘录像机

（1）32路网络硬盘录像机，1.5U标准机架式；

（2）可内置至少8块硬盘，支持RAID5，支持IPSAN扩展存储；硬盘支持热插拔，在不工作时可进入休眠状态，硬盘配置容量应满足存储时间不低于90天的纪录时间；

（3）可同时接多路高清网络摄像机和网络视频适配器,可接入第三方网络摄像机，具备2个千兆网口；

（4）支持1080P、720P、D1、CIF、QCIF分辨率，支持双码流；

（5）支持双屏显示，具备2个HDMI数字高清显示接口，支持1920×1080的高清图像显示；

（6）支持本地高清视频解码多画面显示，支持本地解码最多32个画面同时显示；

（7）支持对所有接入的网络前端进行高清录像，支持多路录像同步回放；

（8）具备人性化GUI图形界面，录像资料利用时间轴进行查询，操作直观简便；

（9）利用ANR技术，可实现前端存储备份，保障录像、抓拍图片、告警信息资料的安全；

（10）支持图片抓拍、电视墙管理等；

（11）支持鼠标、控制键盘和远程客户端操作；

（12）支持录像标签定义，可基于标签检索录像；

（13）支持带宽自适应管理，可适应不同的网络应用环境。

- 5.2.3防爆张力主机

（1）张力主机外壳防护等级不低于IP55，防爆等级应符合GB3836.1的相关规定；

- （2）当主电源失电时，应发出失(断)电报警信号。应支持掉电记忆功能，上电后直接恢复到断电之前的工作状态；

- （3）张力控制杆被打开时，会有防拆报警；

（4）张力索的警戒张力值应在 1N~1000N之间。张力控制器产生报警后，10S内应恢复到警戒状态；张力索松弛报警阈值应小于正常运行时张力警戒值的1/3；张力索的抗拉断力应不小于600N；

（5）张力探测模块可承受的最大张力应不小于1000N；

（6）报警时可联动灯光、喇叭，并支持接入智能型张力电子围栏系统，可实现智能联动和智能终端远程控制；

（7）终端具有准确定位功能，能实时显示防区报警的准确位置，精准定位单元实时判断报警发生位置，报警精度不小于6米；

（8）报警响应时间应最小值不大于2秒。而且报警响应时间可以通过智能终端或者PC软件设置；

（9）应具备RS-485通信接口或其他总线制通信接口，可自设本地地址码，无需外接地址模块，支持远程控制功能，远程布撤防等功能，并具备TCP/IP通信接口，可通过管理软件实现对主机的远程监控、运行参数设置、状态查看等功能；

（10）控制器需符合GB/T 2423.22-2012 设备工作状态温度变化试验标准；能根据外界环境、气候等变化智能调整警戒张力值，智能算法判断天气引起的拉力值变化；

（11）可设置和修改主机单防区或双防区工作模式；攀爬灵敏度 1-50 级可调；触网灵敏度 1-50 级可调；警铃告警时长 1-999s 可调；可设置和修改主机 IP 地址；可设置和修改系统时间；具有恢复出厂设置功能；可查看防区报警信息；可查看接入传感器类型、数量以及运行状态信息。

- 5.2.4报警主机

（1）符合GB12663-2001《防盗报警控制器通用技术条件》；

（2）报警主机应采用总线通讯模式，总线防区数量不低于240路，报警主机应自带两路总线，分线防区≥4路；

（3）报警主机应支持有≥2条或以上总线，每条总线长度≥3000米，且总线短路时，主机应自动物理断开对应总线；

（4）报警主机应设有操作权限，每台主机都设有主管人员操作密码，一般人员无法进行主机设定状态的修改；

（5）报警主机应支持分区功能，预留扩展接口；

（6）报警主机应支持自动搜索防区、自动识别重码防区，具有通过控制键盘修改防区参数，修改用户密码、进行时钟设置等功能；具有定时布撤防功能；

（7）控制键盘应有液晶显示屏，应具备中文显示功能，菜单式操作功能；

（8）通过控制键盘能控制主机的各项指令，数据交换，对所有的信息、状态能记录储存；

（10）报警软件可实现电子地图功能，实时显示各防区状态电子围栏报警状态；

（11）报警软件可按照时间范围或者用户等多条件查询事件记录。

- 供货范围

  - 报价方按技术的要求进行供货，并提供相关的技术服务。

  - 报价方应根据采购方提供的原始数据、技术要求和现场限定的条件，合理选择其供货范围内的设备和材料，保证其性能指标和系统安全可靠地运行。

  - 报价方所提供的设备应具有高的可靠性、可操作性、可维修性和可扩展性。报价方供货范围内所有设备的选型必须征得采购方的认可。

  - 报价方应分门别类提供详细的供货清单，清单中依次说明名称、规格、型号、数量、产地、生产厂家等内容。对于属于整套设备运行和施工所必需的部件、材料，即使本清单未列出和数目不足，报价方仍需在执行合同时补足，且不发生费用问题。

治安反恐防范改造工程设备清单（报价方填写）：

| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 生产厂商 | 单位 | 数量 | 主要技术指标 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| .. | .... |  |  |  |  |  |  |

- 技术资料

报价方提供全套系统设备的技术资料，包括系统设计说明、维护说明、操作说明，以及硬件配置图、电气原理图、端子接线图等技术资料，应随设备提供产品合格证书、产品说明书、测试报告以及装箱单等，进口产品应同时提供报关单和原产地证明，包含但不限于：

（1）系统设计说明书

（2）产品检验合格证书

（3）设备运行维护说明书

（4）设备简要操作说明书

（5）硬件配置图

（6）电源分配图

（7）监控点分布图

（8）电气原理图、端子接线图

（9）系统设备清册

（10）电缆清册

其中纸质版三套，电子版（U盘存储）2套。验收通过后，两周内提供相关竣工文件和竣工图二套原件，二套复印件及一式三套电子版（不可擦除光盘），其中纸质档案归档质量要求按《科学技术档案案卷构成的一般要求（GB/T 11822-2008）》和《国家重大建设项目文件归档要求与档案整理规范（DA/T 28-2002）》执行，电子档案按《电子文件归档与管理规范（GB/T 18894-2002）》执行。

- 工程进度

设备交货时间为合同签订后15天内。项目实际开工时间由采购方提前7天通知，现场施工工期20天；报价方必须配合采购方工程进度合理安排施工，按时保质完成上述工作内容。

- 运输及开箱验收

  - 报价方负责将设备运输至采购方地，并按采购方要求搬运至指定地点。

  - 设备运抵现场后，采购方通知报价方在一定时间内到达现场进行开箱检验。

  - 如果报价方在规定的时间内未能到达现场，又未同采购方协商到达工地时间，则采购方可根据工程需要自行开箱检验，如发现设备、部件与装箱单不符等情况，报价方将承担责任。

  - 所供设备必须与合同清单中的型号、数量一致，并提供所供产品的原产地证明、报关单、出厂检验报告。

  - 开箱检验后设备应妥善保管，避免零部件遗失和设备的损坏。

- 技术服务

  - 报价方须派出技术服务人员现场负责安装调试和试运行，直至通过验收。现场服务人员的工作时间应与现场要求相一致，以满足现场的要求。未经采购方同意，报价方不得随意更换现场服务人员。同时，报价方须及时更换采购方认为不合格的报价方现场服务人员。

  - 合同签订后3天内，报价方须提供图纸方案报采购方审核。报价方技术服务人员应向采购方进行技术交底，讲解和示范将要进行的程序和方法。报价方应对其所供设备提供安装和调试监督的重要工序表，交由采购方对施工情况进行确认和签证，否则不能进行下一道工序。如因报价方技术服务人员失误而发生问题，报价方负全部责任。

- 双方责任

  - 报价方响应采购方工作安排，按采购方要求及时到达现场负责安装调试等工作，并确保安装调试后设备各项性能指标满足相关规范要求。

  - 报价方技术服务人员的安全、差旅、住宿、餐饮等均由报价方自行负责。

  - 报价方负责对采购方技术人员的培训指导工作，针对本系统的理论、操作、运行和维护提供培训课程。

  - 报价方无偿提供软件的备份和所有密码、操作说明、工程图纸等技术资料。

  - 采购方应积极协调、配合报价方设备的安装调试工作。

- 质保及售后服务

  - 报价方为所供设备提供一年质保和日常维护，质保期自系统在报价方安装完毕，通过验收程序并正式交付采购方使用时开始计算。

  - 在质保期内，报价方需及时免费更换或修理任何不是由采购方人员非正常操作而损坏的元件。

  - 在质保期内，报价方接到采购方电传24小时内派技术人员到达现场，到达工作现场六小时内保证系统设备恢复正常工作。

  - 在质保期后，报价方应满足采购方对所供产品的技术咨询和备件的有偿供给。

  - 在质保期后，报价方保证向采购方提供合格的备品备件（优惠价格），不能以任何原因停供备品备件，且保证本项目所有各类备品备件价格总和不得超过与采购方签订的本合同售价。

- 考核细则

报价方应根据实际情况，作好安全、质量、环境和进度管理，若有违反，采购方将根据公司管理规定进行考核，包含但不仅限于：

（1）未按时供货的，处罚责任单位1000元/天。

（2）未按时提供设计安装图纸资料，处罚责任单位500元/天。

（3）未按时完成改造方案，处罚责任单位500元/天。

（4）未按时完成整改工作，处罚责任单位1000元/天。

（5）未按时竣工，处罚责任单位2000元/天。

（6）未按时提交竣工资料，处罚责任单位500元/天。

（7）未按要求完成质保工作，处罚责任单位1000元/天。

附件一 、分项报价表（报价方填写）

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 规格型号 | 品牌 | 单价 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| ... | ...... |  |  |  |  |  |  |

# 附件二 、差异表（报价方填写）

| 序号 | 询价文件 |  | 应价文件 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 条目 | 简要内容 | 条目 | 简要内容 |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| .. | ... |  |  |  |

附件三 、业绩表（报价方填写）

| 序号 | 业绩 | 证明单位 | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- |