四川泸州川南发电有限责任公司

2×600MW机组脱硫系统内衬防腐及喷淋层修复

技术规范书

2024年11月

目  录

1 总则	- 1 -

2 工程概况	- 2 -

3 编制依据	- 7 -

4 报价人施工范围及内容	- 7 -

5 施工要求及工作配合	- 9 -

6 技术及质量要求	- 11 -

7 质量验收	- 26 -

8 双方的责任与义务	- 29 -

9 施工资源配置计划	- 31 -

10 报价人施工技术质量保证措施	- 32 -

11 报价人施工安全保证措施	- 34 -

12 差异表	- 40 -

13 其他	- 41 -

附件1：检修质量、进度考核实施细则	- 42 -

附件2：检修安全健康环保考核实施细则	- 47 -

2×600MW机组脱硫系统内衬防腐及喷淋层修复

技术规范书

### 总则

#### 本技术规范书适用于四川泸州川南发电有限责任公司（以下简称采购人）2×600MW机组脱硫系统内衬防腐修复、喷淋层管道及喷嘴加固粘接（以下简称喷淋层修复）及采购人委托的其他设备设施防腐施工工程。本项目随维护、停机消缺与检修进行，本技术规范书提出了防腐及喷淋层修复的内容、工期、质量验收等方面的要求。

#### 本技术规范书提出的施工工程内容，是最低限度的要求，并未对一切细节作出详细规定，也未充分引述有关标准和规范的条文，报价人应提供符合本技术规范书和有关现行行业标准的防腐及喷淋层修复技术服务；并且在防腐及喷淋层修复工作中应尽量采用先进工艺和新技术、新方法，积极选用新材料、新工具，提高工作效率。

#### 报价人须执行本技术规范书所列标准。本规范书与现行规程规范有矛盾时，按较高标准执行。

#### 本工程所用的全部防腐材料及其他一切辅助材料及工器具全部由报价人自供。采购人提供气、水、电源以及喷淋层粘接所需喷嘴、玻璃钢管道。

#### 报价人应具备防水防腐保温工程专业承包二级及以上资质。应具有安全生产许可证。需提供以下资料：营业执照、施工资质证书、安全生产许可证等复印件，环境管理、安全职业健康管理、质量管理体系认证证书复印件，施工方案、应急预案、组织措施、环境、安全职业健康及质量保证措施等。

#### 报价人应具有近5年内（2020年1月1日起至今）300MW及以上等级燃煤机组2个及以上的脱硫系统内衬的防腐施工业绩，2个及以上防磨施工业绩，2个及以上喷淋层修复施工业绩，若同一合同内同时含有上述业绩，可分别累计到各项业绩数量中。应提供以下资料：合同复印件（包含合同签订日期、机组容量、合同双方签字页、施工内容等信息）。

#### 报价人必须遵守采购人安全生产工作相关制度。对违反规定的，采购人将按《检修质量、进度考核实施细则》《检修安全文明施工、事故、环保考核实施细则》严格考核（详见附件1、2）。考核不代替合同中进度、质量、安全、环保相关条款，不免除报价人的责任，如与合同抵触，以合同为准。

#### 对国家有关安全、环保等强制性标准，报价人必须全部满足其要求，签订《川南发电环保管理协议》《川南发电安全管理协议》。

#### 在签订合同之后，到报价人开始施工之日的这段时间内，采购人有权提出因规范、标准和规程发生变化而产生的一些补充修改要求，报价人应遵守这个要求，具体款项内容由甲、报价人商定。

#### 报价人提供的文件，包括图纸、计算、说明、使用手册等，均应使用国际单位制（SI）。所有文件、工程图纸及相互通讯，均须使用简体中文。

#### 双方共同签署的会议纪要、补充文件将作为合同的有效附件，具有相同的法律效力。

#### 报价人在施工期间不得以任何理由损坏、损伤采购人设备，否则一切损失由报价人负责赔偿。

#### 报价人在合同签订后1周内必须组织相关专业技术人员进场熟悉设备性能、规范、概况，做好各项准备工作。

#### 报价人应在规定的期限内完成既定的全部施工内容，达到质量目标和标准，保证机组安全、稳定运行以及防腐设备、粘接喷淋层的完整和牢固。

#### 报价人应严格按照《玻璃磷片衬里施工技术条件》（HG/T 2640-2004）、《纤维增强塑料设备和管道工程技术规范》（GB 51160-2016）、《工业设备及管道防腐蚀工程技术标准》（GB/T 50726-2023）、《火电厂烟气脱硫工程施工质量验收及评定规程》（DL/T 5417-2009）等技术规范要求进行施工作业，施工质量须达到上述标准要求。

#### 报价人如对本技术规范书有偏差(无论多少或微小)都必须清楚地表述在投标文件的“差异表”中。否则采购人将认为报价人完全接受和同意本技术规范书的要求。

#### 若本技术规范书前后有不一致的地方，报价人应在投标前提出澄清，未提出澄清的则以采购人的解释为准。

#### 材料、工艺采用的专利涉及到的全部费用均被认为已包含工程报价中，报价人应保证采购人不承担有关材料、工艺专利的一切责任。

### 工程概况

#### 厂址概述

四川泸州川南发电有限责任公司厂址位于泸州市江阳区江北镇，西北距江北镇最近点约600m，东北距泸州市区边缘直线距离约15km，公路距离约30km，东面距纳溪区约7.5km，南面距长江北岸约2km。

#### 气象条件

##### 气压（hpa）

多年平均气压	973.2

多年最高气压	1001.4（1969年4月4日）

多年最低气压	946.8（1991年5月24日）

##### 气温（℃）

多年平均气温	17.6

多年最高气温	40.2（1972年8月26日）

多年最低气温	-1.6（1989年1月14日）

最热月平均最高气温（8月）	31.4

最近10a最大日温差	16.5（1998年4月24日）

##### 相对湿度（%）

多年平均相对湿度	84

多年最大相对湿度	100

多年最小相对湿度	21

湿度最高月份的平均相对湿度	88

##### 降水量（mm）

多年年平均降水量	1114.6

多年年最大降水量	1483.5（1962年）

多年年最小降水量	777.6（1960年）

##### 其它

导线覆冰厚度（mm）0

多年年总辐射量（ kWh/m2）872.61

最大冻土深度 该地区无冻土

全年主导风向 N和NE

夏季主导风向 NW

冬季主导风向 N和NE

#### 脱硫系统简要描述

我公司2×600MW机组脱硫工艺采用的是“双塔双循环”、石灰石-石膏湿法烟气脱硫工艺。FGD工艺系统主要由石灰石浆液制备系统、石膏脱水系统、烟气系统、SO2吸收系统、废水处理系统、工艺水系统及压缩空气系统等组成。粒径为2-20mm的石灰石经过卸料仓——仓底皮带输送机——斗式提升机——（仓顶皮带输送机）——给料仓——称重皮带给料机，与石灰石旋流站分离出的石灰石浆液一同进入湿磨机进行破碎、研磨、制成浆液后进入湿磨机浆液循环箱，由湿磨机循环泵输送到石灰石浆液箱，再由石灰石给浆泵送入吸收塔。吸收塔内浆液经浆液循环泵送到喷淋装置喷淋。锅炉排出的烟气经引风机送入脱硫原烟道后，再进入脱硫吸收塔。烟气在吸收塔中与喷淋的石灰石浆液接触，除掉烟气中的SO2，再经过管束式除尘除雾装置除去雾滴后，洁净烟气进入净烟道，经烟囱排向大气。吸收塔内吸收SO2后生成的亚硫酸钙，经氧化处理生成硫酸钙，从吸收塔内排出的硫酸钙经旋流分离（浓缩）、真空脱水后回收利用。

#### 吸收塔系统概述

每台机组二氧化硫吸收系统配置有2座吸收塔。石灰石浆液通过浆液循环泵进入吸收塔SO2反应区，喷淋下降的浆液与烟气发生反应吸收烟气中的SO2生成亚硫酸钙。在吸收塔氧化区中，通过氧化风机增压后氧化空气将亚硫酸钙氧化成硫酸钙，并在结晶区内结晶为石膏（CaSO4﹒2H2O）。石膏浆液通过石膏浆液排出泵送至石膏脱水系统处理。二级吸收塔内吸收SO2后的亚硫酸钙经初步氧化后，经石膏浆液返回泵返回至一级吸收塔内与一级吸收塔内吸收SO2后生成的亚硫酸钙共同继续氧化处理生成硫酸钙，从一级吸收塔内排出的硫酸钙经旋流分离（浓缩）、真空脱水后回收利用。经处理后的烟气经过二级吸收塔顶部的除尘除雾装置除去雾滴后进入烟囱排入大气。此外，一级吸收塔顶部布置有排气阀门，正常运行时关闭，当FGD装置停运时，开启排气阀门消除吸收塔停运后产生与大气的压差。

##### 一级吸收塔配有5台浆液循环泵，二级吸收塔配有2台浆液循环泵，根据实际运行时烟气流量、SO2浓度调整运行循环泵台数，以满足不同负荷下的脱硫效率。吸收塔主要设备包括管束式除尘除雾装置（安装在二级吸收塔顶部）、浆液循环泵及喷淋管路、托盘（一级吸收塔）、湍流器（二级吸收塔）、石膏浆液排出泵（一级吸收塔）、石膏浆液返回泵（二级吸收塔）、氧化风机、搅拌器等。

##### 两台机组的两套脱硫系统共设2个事故浆液箱，事故浆液箱A尺寸为ф13.1m × 15.6m，有效容积为2034m3，事故浆液箱B尺寸为ф14.5m × 18.8m，有效容积为3100m3。主要用于储存机组吸收塔在停运检修期间吸收塔浆液池中的浆液，同时贮存吸收塔重新启动时的石膏晶种。每台事故浆液箱配置1台浆液返回泵和3台搅拌器，返回泵将事故浆液箱中的浆液送回吸收塔利用，3台侧进式搅拌器保持罐中浆液的颗粒悬浮状态防止沉积。

##### 每套FGD装置设置一个集水坑及搅拌器和两台排出泵，集水坑主要收集浆液循环泵、石膏排除泵（石膏返回泵）冷却水、停运管道排空和冲洗浆液，其次收集烟道冷凝液。浆液收集后根据吸收塔运行工况通过集水坑泵排向事故浆液箱或吸收塔。

##### 吸收塔相关参数

| #1机组一级吸收塔 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 吸收塔型式 | 喷淋塔 | 流向（顺流/逆流） | 逆流 |  |
| 吸收塔直径 | 17.6（浆池）/16.8（上）m | 吸收塔高度 | 44.545 m |  |
| 浆液池容积 | 3414 m3 | 设计液位 | 14.04m |  |
| 入口烟气量 | 2113808Nm3/h (标态，湿基，实际含氧量) | 入口烟气量 | 2100000Nm3/h (标态，干基，6%氧) |  |
| 浆液循环时间 | 5.97min | 液/气比(L/G) | 14 L/m3 |  |
| Ca/S(mol) | 1.03 | 烟气流速 | 3.75m/s |  |
| 喷淋层数/材质 | 5/FRP | 喷嘴 | 三层146个90°/SiC 两层122个90°/SiC |  |
| 喷嘴入口压力 | 82.74kPa | 喷嘴流量 | 50 m3/h |  |
| 浆液含氯量 | 20000ppm | 托盘材质 | UNS S32205 |  |
| 托盘开孔率 | 30.9% | 设计压力 | 6230Pa |  |
| #1吸收塔二级吸收塔 |  |  |  |  |
| 吸收塔型式 | 喷淋塔 | 流向（顺流/逆流） |  | 逆流 |
| 吸收塔直径 | 16.5m | 吸收塔高度/总高 |  | 27/31.15 m |
| 浆液池容积 | 1718 m3 | 设计液位 |  | 8.04m |
| 处理后的烟气量 | 2119059Nm3/h (标态，干基，6%氧) | 设计压力 |  | 5000Pa |
| 浆液循环时间 | 5.70min. | 液/气比(L/G) |  | 24L/m3 |
| Ca/S(mol) | 1.03 | 烟气流速 |  | 3.70m/s |
| 喷淋层数/材质 | 2/FRP | 喷嘴 |  | 每层156个120°、44个90°/SiC |
| 喷嘴入口压力 | 80/60kPa | 喷嘴流量 |  | 45.25m3/h |
| 浆液含氯量 | 20000ppm | 旋汇耦合器材质 |  | 2205合金 |
| #2脱硫一级吸收塔 |  |  |  |  |
| 吸收塔型式 | 喷淋塔 | 流向（顺流/逆流） |  | 逆流 |
| 吸收塔直径 | 17.6m | 吸收塔高度 |  | 44.67 m |
| 浆液池容积 | 3414 m3 | 设计液位 |  | 14.04m |
| 入口烟气量 | 2113808Nm3/h (标态，湿基，实际含氧量) | 入口烟气量 |  | 2100000Nm3/h (标态，干基，6%氧) |
| 浆液循环时间 | 5.97min | 液/气比(L/G) |  | 14 L/m3 |
| Ca/S(mol) | 1.03 | 烟气流速 |  | 3.75m/s |
| 喷淋层数/材质 | 5/FRP | 喷嘴 |  | 三层146个90°/空心SiC 两层122个90°/空心SiC |
| 喷嘴入口压力 | 82.74kPa | 喷嘴流量 |  | 50 m3/h |
| 浆液含氯量 | 20000ppm | 托盘材质 |  | UNS S32205 |
| 托盘开孔率 | 30.9% | 设计压力 |  | 6230Pa |
| #2脱硫二级吸收塔 |  |  |  |  |
| 吸收塔型式 | 喷淋塔 | 流向（顺流/逆流） |  | 逆流 |
| 吸收塔直径 | 16.5m | 吸收塔高度/总高 |  | 29/33.15 m |
| 浆液池容积 | 1718 m3 | 设计液位 |  | 8.04m |
| 处理后的烟气量 | 2119059Nm3/h (标态，干基，6%氧) | 设计压力 |  | 5000Pa |
| 浆液循环时间 | 5.70min. | 液/气比(L/G) |  | 24L/m3 |
| Ca/S(mol) | 1.03 | 烟气流速 |  | 3.70m/s |
| 喷淋层数/材质 | 2/FRP | 喷嘴 |  | 每层156个120°、44个90°/空心SiC |
| 喷嘴入口压力 | 80/60kPa | 喷嘴流量 |  | 45.25m3/h |
| 浆液含氯量 | 20000ppm | 旋汇耦合器材质 |  | 2205合金 |

#### 烟气系统概述

##### 锅炉排出的烟气从引风机后的汇流烟道进入FGD系统。在每级吸收塔内烟气均自下向上流动与从塔上部喷淋而下的石灰石浆液充分接触并发生化学反应，烟气中大部分的SO2被去除。净化后的烟气通过二级吸收塔顶部的管束式除雾器，除去雾滴后离开吸收塔经净烟道通过烟囱排入大气。

##### 净烟气挡板门采用气动双百叶密封型。净烟气挡板用于隔离系统，在FGD运行过程中，净烟气挡板门开启。

##### 注：原烟道从引风机出口至吸收塔入口；联络烟道从一级吸收塔出口至二级吸收塔入口；净烟道从吸收塔出口至烟囱入口。

### 编制依据

《防止电力生产事故的二十五项重点要求》（2023版）

《纤维增强塑料设备和管道工程技术规范》（GB 51160-2016）

《工业设备及管道防腐蚀工程技术标准》（GB/T 50726-2023）

《玻璃鳞片衬里施工技术条件》（HG/T 2640-2004）

《中碱玻璃鳞片》（HG/T 2641-2009）

《玻璃鳞片衬里胶泥》（HG/T 3797-2005）

《工业建筑防腐蚀设计规范》（GB 50046-2008）

《工业设备及管道防腐蚀工程施工规范》（GB 50726-2011）

《工业设备及管道防腐蚀工程施工质量验收规范》（GB 50727-2011）

《工业金属管道设计规范》（GB 50316-2000（2008年版））

《化工金属管道工程施工及验收规范》（HG 20225-1995）

《化工配管用无缝及焊接钢管尺寸选用系列》（HG 20553-2011）

《衬里钢壳设计技术规定》（HG/T 20678-2000）

《火电厂烟气脱硫工程施工质量验收及评定规程》（DL/T 5417-2009）

《涂覆涂料前钢材表面处理 表面清洁度的目视评定》(GB/T 8923.1～3)

《涂装前钢材表面预处理规范》(SY/T 0407-2012)

《石油化工设备和管道涂料防腐蚀技术规范》(SH 3022-2011)

《橡胶衬里化工设备设计规范》（HG/T 20667-2013）

《设备防腐衬里橡胶板》（HG/T 2698-1995）

《压力容器涂敷与运输包装》（JB/T 4711-2003）

### 报价人施工范围及内容

吸收塔、联络烟道、净烟道、浆液管道等防腐修复、喷淋层修复及采购人委托的其他设备设施防腐施工工程。其中喷淋层修复主要工作内容：

（1）喷淋层玻璃钢管道、喷嘴、支架的更换时（或缺陷消除时）接口粘接与固定（包含配管、打磨、切割、开孔、对口等相关工作），施工过程中，坚持修旧利废，喷淋层管道、喷嘴能利旧的应修复利旧。

（2）管道堵漏加固处理，玻钢管磨损减薄与加固处理等。

相关施工内容详见表1，施工最终数量以实际发生的为准，按照综合单价结算，相关内容具体详见商务部分。

表1  施工内容

| 序号 | 施工部位 |  | 所用材料 | 厚度 mm | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 吸 收 塔 | 耐磨区 （底板、搅拌区、喷淋区） | （1）标准耐磨型 乙烯基酯树脂鳞片 | ≥4.0 | m2 |
|  |  |  | （2）复合耐磨陶瓷材料 | ≥4.0 | m2 |
| 2 |  | 普通区（浆液区、除雾区、顶部） | 标准镘涂型 乙烯基酯树脂鳞片 | ≥2.0 | m2 |
| 3 |  | 高温区 （一级吸收塔入口附近塔壁） | 耐温镘涂型 乙烯基酯树脂鳞片 | ≥2.0 | m2 |
| 4 |  | 支撑部件、转角等易磨损部位 | 标准镘涂型 乙烯基酯树脂鳞片 +玻璃钢 | ≥4.0 | m2 |
| 5 | 烟 道 | 低温区域 | 标准镘涂型 乙烯基酯树脂鳞片 | ≥2.0 | m2 |
| 6 |  | 低温支撑 | （1）标准镘涂型 乙烯基酯树脂鳞片 +玻璃钢 | ≥3.0 | m2 |
|  |  |  | （2）复合耐磨陶瓷材料 | ≥3.0 | m2 |
| 7 |  | 高温区域 | 耐温镘涂型 乙烯基酯树脂鳞片 | ≥2.0 | m2 |
| 8 | 喷淋层修复 | 喷嘴 | 乙烯基酯树脂+短切毡+碳化硅 | 支管包覆层厚度≥8mm；包覆层长度满足规范要求 | 个 |
| 9 |  | DN300支管 | 乙烯基酯树脂+短切毡+碳化硅 | 支管包覆层厚度≥16mm；包覆层长度满足规范要求 | 道接口 |
| 10 |  | DN250支管 | 乙烯基酯树脂+短切毡+碳化硅 | 支管包覆层厚度≥16mm；包覆层长度满足规范要求 | 道接口 |
| 11 |  | DN200支管 | 乙烯基酯树脂+短切毡+碳化硅 | 支管包覆层厚度≥16mm；包覆层长度满足规范要求 | 道接口 |
| 12 |  | DN150支管 | 乙烯基酯树脂+短切毡+碳化硅 | 支管包覆层厚度≥16mm；包覆层长度满足规范要求 | 道接口 |
| 13 |  | DN150支管末端封堵 | 玻璃钢板+乙烯基酯树脂+短切毡+碳化硅等 | 满足采购人原设计要求 | 个 |
| 14 |  | 支管(DN150)末端支墩 | 乙烯基酯树脂+表面毡+橡胶垫等 | 满足采购人原设计要求 | 个 |
| 15 |  | 对已穿孔管道修补加固 | 乙烯基酯树脂+短切毡+碳化硅 | 支管包覆层厚度≥16mm；包覆层长度满足规范要求 | m2 |
| 16 | 衬胶和衬瓷钢管道 | 内衬修复 | 复合耐磨陶瓷材料 | ≥6 | m2 |
| 17 | 采购人委托的其他设备设施防腐施工工程 |  | 标准镘涂型 乙烯基酯树脂鳞片 | ≥2.0 | m2 |
|  |  |  | 乙烯基酯树脂玻璃钢工艺 | ≥4.0 | m2 |
|  |  |  | 复合耐磨陶瓷材料 | ≥2.0 | m2 |

#### 报价人必须严格按照采购人指定的部位进行开展相关的防腐工作或喷淋层粘接工作，如果未经采购人许可，自行扩大施工范围（施工量）施工不予计量，且必须保证质量。

#### 结算方式：工程施工验收合格、现场签证后，按单价结算。最终结算方式以合同相关条款为准，如合同未涉及该项条款时以本技术规范为准。

### 施工要求及工作配合

#### 施工总体要求

##### 报价人必须严格贯彻电力生产“安全第一，预防为主”的方针，杜绝各类违章，确保人身和设备安全，做到在计划、布置、检查、总结、考核防腐工作的同时，计划、布置、检查、总结、考核安全工作。

##### 报价人必须严格遵守国家安全生产法令、法规、行业要求及采购人的有关安全生产工作规定、运行操作规程、检修设备检修规程。

##### 施工人员上岗前，报价人管理部门应组织全体人员进行体检和培训，学习相关规程规定及安全生产技术措施，并将所有人员名单、工种、体检表、安全和技能考试试卷及成绩汇总报采购人存档，所有施工人员必须经考试合格后方可进入生产现场。

##### 报价人应严格遵守社会公德和职业道德，遵守国家的法律法规，遵守厂规厂纪，对生产现场各种设施严格管理，做好防汛、防火、防盗工作，杜绝各类治安案件发生，确保文明生产。

##### 报价人负责完善劳动保护设施，按时向工作人员提供个人劳动防护用品，督促工作人员在工作中正确使用。

##### 报价人应做好所聘请临时工的安全管理和安全教育，增强安全意识，防止发生人身伤害和设备损坏事故，严格按规程、规范工作，承担因违规所造成事故的全部责任。临时工管理按《安全工作规定》等执行。

##### 报价人应制定防腐（喷淋层粘接）过程中的环境保护和劳动保护措施，合理、合法处置各类废弃物，文明施工，清洁生产。

##### 施工人员到现场工作时，应注意现场的安全措施是否完整。

##### 脱硫系统所用防腐、粘接材料应当天配置，即配即用，非工作期间分类存放在报价人专用仓库内。严禁在吸收塔、烟道内及其他施工区域堆积防腐、粘接材料。

##### 设备防腐表面处理原则上采用喷沙除锈方法进行处理，特殊情况经采购人同意可采用机械除锈。金属表面无可见的油污、氧化皮及原有的防腐涂料和其他附着物。除锈采用分段除锈，除锈验收合格后即涂刷底漆（防止产生二次浮锈）。

##### 设备防腐表面除锈如使用电动工具不能达到的地方，应用手动工具作补充处理。

##### 除锈过程中不得造成设备表面损伤。

##### 防腐涂料使用前，清扫后先做小面积试涂，待各项技术参数合格后方可正式涂装。

##### 使用的涂料必须有相应质量证明文件及资料，保证本项目使用的产品为品牌产品的正品。严格禁止使用假冒伪劣产品，一经发现，采购人将有权单方解除合同，并由报价人自行承担相应损失。

##### 进行防腐工作前必须做好防高空坠落、防火、防爆、防尘、防毒、防触电等安全技术措施。

##### 报价人进行现场作业涉及到的登高作业人员等特种作业人员应持有相应的有效资质证书。使用的机具应符合有关安全和技术规定，并有合格的校验证书。

##### 办理工作票后，方可进行施工；涉及动火作业（如在吸收塔、箱罐、烟道内打磨、切割等）时还应提前办理动火工作票。

##### 施工前做好技术交底工作，施工中做好自检记录，做好所有施工的质量验收记录，特别是W、H点的记录。报价人在完成一定工程量后及时通知采购人共同进行过程质量检查

##### 报价人在受限空间施工作业期间，应严格执行登记准入规定，应安排专人监护。

#### 工作交接配合

##### 防腐工作及喷淋层粘接工作开工前，报价人负责办理工作票；若报价人涉及动火作业（如在吸收塔、箱罐、烟道内打磨、切割等），报价人还应提前办理动火工作票）。

##### 防腐工作及喷淋层粘接工作需要搭设脚手架的，采购人检修维护单位负责协调搭设。

##### 采购人的检修维护单位负责配合防腐工作及喷淋层粘接工作临时施工用电路线的架设，并且符合安全要求，电源盘箱配置标准化盘箱，照明布置合理，照度足够。

##### 采购人的检修维护单位负责配合设备玻璃鳞片防腐工作前的焊接挖补、切割工作。设备设施防腐所涉及的表面清理、除锈、打磨等工作由报价人负责；涉及到浆液管道老化、破损的防腐层的剔除、打磨等工作由报价人负责。

##### 衬鳞片、衬耐磨复合材料、衬FRP或喷淋层粘接之前，报价人需检查确认施工区域内所有焊接、切割、打磨工作已全部完成。并检查确认防腐区域的焊接、切割、打磨工作符合防腐技术要求。

##### 防腐施工或喷淋层粘接工作完毕后，报价人负责做好施工现场的安全文明生产工作，须做到“工完、料尽、场地清”。

##### 防腐施工及喷淋层粘接工作的每一道工序完毕后，报价人均应通知采购人相关技术人员进行现场验收。

### 技术及质量要求

以下要求是对防腐材料、粘接材料以及相关施工的最低技术要求，并未规定所有的技术要求，报价人应提供满足所列标准要求的高质量产品及服务。

#### 辅材、工具保管与脚手架搭设

##### 材料及工具的现场保管

##### 即将施工使用的防腐材料、粘接剂、固化剂等运达现场后，须进行妥善管理，并贮存在密封区域，以保证表面不接触水和污物。附近须有灭火设施。严禁在吸收塔、烟道内及其他施工区域堆积防腐、粘接材料。

##### 施工工具（喷砂、压缩机、吹扫机等）、检查仪器等（报价人提供）妥善专人保管。

##### 搭建脚手架：根据吸收塔和烟道等设备设施的尺寸、结构特点、内部支撑布置情况设计搭建，做到施工方便，安全可靠。

#### 防腐材料

##### 本项目所有防腐、粘接材料（玻璃鳞片胶泥、树脂及辅料等）须满足相应的国家标准质量要求，并应采用以下品牌：上海上纬、上海富晨、靖江王子；本项目所用防磨材料（复合耐磨陶瓷材料）须满足相应的国家标准质量要求，并应采用以下品牌：速康固、江洁枫、德复康。所有采购的原材料必须具有合格证和检验报告及详细的产品说明书或技术资料。进口材料需出具材料进口报税报关证明。投选时提供1年内使用过以上材料的相关文件（发票、采购合同、报关单、原产地证明或发货单、合格证等扫描件，以此证明报价人对材料性能的了解）。

##### 报价人所用防腐的原材料玻璃鳞片及粘结剂需提供规格型号和质量证明文件。

##### 报价人将按规程要求和工艺介质的腐蚀、温度、冲刷、磨损特性选择适于长期运行的防腐材料。报价人根据吸收塔、烟道等不同设备、相同设备不同区域的介质参数进行防腐的设计、选择。需编写设计方案。

##### 树脂、耐酸鳞片胶泥等应具有良好的耐水蒸汽渗透性，耐冲刷磨损性，耐酸耐碱性；在温度较高的区域，还应具有良好的耐热性。

##### 玻璃钢（即纤维增强塑料贴衬）应具有良好的耐水蒸汽渗透性，耐冲刷磨损性，耐酸耐碱性；在温度较高的区域，还应具有良好的耐热性。

##### 树脂、耐酸鳞片胶泥、玻璃钢（即纤维增强塑料贴衬）各种材料的化学成分，物理化学特性需详细说明。还需说明防腐衬层的各层构成。

#### 防腐施工工艺流程

##### 鳞片镘涂施工工艺流程

钢基体符合性检查

除锈处理(清扫、检查)

底涂(干燥、固化)

镘涂第一层(干燥、固化)

检查验收

交付使用

镘涂第二层(干燥、固化)

镘涂面层

搭脚手架

##### 乙烯基酯树脂玻璃钢施工工艺流程

基体符合性检查

基体处理(清扫、检查)

底涂(干燥、固化)

抗渗基层（即中间层）(干燥、固化)

检查验收

交付使用

纤维增强层(干燥、固化)

面涂层

封面层

#### 鳞片镘涂防腐施工技术要求

##### 基体表面处理

##### 采购人所有须内衬的钢表面先经预处理，所有焊缝必须连续无间断；所有棱边、边角倒R≥4.5㎜圆弧过渡；所有的焊接药皮、焊渣、飞溅等清除干净；焊缝无气孔、裂纹、咬边等缺陷并打磨圆滑过渡。混凝土基体要求无贯穿性裂纹，无尺寸大于10mm深度大于5mm的孔洞；允许有零星蜂窝麻面存在，所有施工缝、浇注缝、模板接缝应打磨平整无夹杂物；棱边、边角倒R≥6.0㎜圆弧过渡。

##### 基体衬里施工前先进行基体表面检查，符合要求才能进行工序交接，所有缺陷应施工前处理好。

##### 原保存完好的防腐层及钢基体喷砂表面粗糙度要求RZ≥50μm，表面无氧化物、灰尘及油污等杂物。钢表面喷砂除锈等级不小于Sa2.5级，手工和动力工具打磨除锈等级不小于St2.0级。

##### 工作区域气候条件应符合以下要求：

##### T=-5～43℃

##### RH≤85%

##### 基体表面温度高于露点3℃以上

##### 底层涂装前基体存在可见的锈斑或除锈等级<Sa2.5（喷砂）或＜St2.0（手工和动力工具除锈）时须进行二次除锈，二次除锈后经确认符合要求后方可进行底涂施工。

##### 钢基体喷砂工艺参数：

##### 砂粒要求：选用粒径0.5-2.0mm干燥、有棱角的石英砂/铜矿渣作磨料。

##### 喷砂气体为：0.5-0.7MPa的经三级油水分离的清洁、干燥的压缩空气。

##### 喷砂顺序为先难后易，先上后下，先边后中，先外后里，喷枪运行方向和工件表面平行。

##### 喷砂后清洁：喷砂表面的浮灰、砂粒用压缩空气吹扫干净，有油污处用苯乙烯擦干净，架板上的浮灰和砂子用压缩空气吹扫干净。

##### 底漆涂刷

##### 取预配好的底漆适量，按比例加入规定量的含颜料固化剂，搅拌至颜色均匀后使用，且一次配料使用时间不应超过30min。

##### 用毛刷（滚）同向往复均匀地将配制好的底漆涂刷到已处理的待衬基体表面上。

##### 待第一道底漆涂刷12h后涂刷第二道底漆，且第二道底漆配制其色差应明显不同于第一道底漆，两道底漆涂刷方向应相互垂直。

##### 注：对钢筋混凝土或石材设备及零部件待衬表面，如需用树脂腻子找平时，应在第一道底漆涂刷固化后实施。

##### 鳞片镘涂施工

##### 基层衬里施工前底层进行苯乙烯敏感性测试并做好记录，苯乙烯敏感性试验通不过的部位，重新喷砂，底漆，直至合格。

##### 检查底层固化、损伤和漏涂情况，经修补至合格后进行基层衬里施工。

##### 清除底层表面的污染物，用苯乙烯擦净。

##### 施工料配制

##### 取鳞片胶泥预混料适量，按比例加入规定量的含颜料固化剂，将配料桶置于真空搅拌机内。

##### 开启真空泵，待真空度达到550 mmHg时，开启搅拌电机，待搅拌5 min~7 min后关闭搅拌电机，保持真空度1 min后，打开放气阀并关闭真空泵，待真空消除后方可打开真空桶盖。

##### 若固化剂为双组分时，加人促进剂组分后，可在非真空环境下搅拌，搅拌时间为3 min~5 min，加入引发剂组分后，实施真空配制。对预加促进剂的树脂材料，在加引发剂组分时实施真空配制。

##### 每次搅拌的施工料应控制在30min~40min作业时间内用尽，施工料初凝时间应控制在40 min~50 min左右。

##### 配料桶在重复使用时，必须清理干净。

##### 配制的施工料颜色分布应均匀，若搅拌死角胶泥未着色或颜色偏浅，则该部分胶泥料应剔出放人下桶料中重新配制，不得用于防腐施工。

##### 注：鉴于树脂黏度具有随施工环境温度变化之特性，施工料配制时允许添加黏度调整剂，黏度调整剂添加应在固化剂加人之前，在非真空搅拌条件下搅拌均匀。

##### 第一道鳞片衬里涂抹及滚压

##### 鳞片衬里涂抹应在第二道底涂施工完成12h后实施。

##### 用抹刀(或刮板)单向有序地将施工料均匀的涂抹在已凝胶底漆表面，单道鳞片衬里施工厚度(初凝后)为1.0-0.2mm。

##### 滚压作业应与村里施工同步实施。衬层涂抹成型后，在初凝前必须及时用沾有适量溶剂(环氧型胶泥用丙酮或酒精、聚酯及乙烯基酯型用苯乙烯)的羊毛辊用力往复滚压，直至肉眼观察衬层光滑均匀为止。

##### 在衬里施工过程中，施工表面应保持洁净，如有凸起物、施工滴料或其他表面污染物，应打磨清除干净。

##### 衬里施工两次涂抹的端部界面应避免对接，必须采用搭接结构（见图1）。

图1 搭接结构

##### 衬层中间修补

##### 衬层中间修补是将经检测（检测程序及要求见本技术规范书第7部分）确认的鳞片衬里施工质量缺陷完全消除。

##### 对漏涂、施工厚度不合格质量缺陷实施填补型修补，填平补齐，滚压合格即可（见图2）。

图2 填补型修补

##### 对未硬化、漏电点、夹杂物、碰伤等质量缺陷实施挖除型修补，衬里缺陷区打磨坑边沿坡度为15°⁓25°，用溶剂擦洗干净后按第6.4.3.5条修补（见图3）。

图3 挖除型修补

##### 对漏滚、表面流淌质量缺陷实施调整型修补，即将漏滚麻面、流淌痕打磨平滑，用溶剂擦洗干净后，填平补齐，滚压合格即可（见图4）。

图4 调整型修补

##### 第二道鳞片衬里涂抹及滚压

##### 第二道鳞片衬里涂抹及滚压技术要求与第一道基本相同，但施工料颜色应有明显区别，以便于发现漏涂。

##### 施工作业方向应与第道衬里涂抹方向相垂直。

##### 鳞片衬里施工厚度仍为1.0 mm，检测厚度为2.0-0.2 mm。若衬层设计厚度为3.0mm，需实施第三道衬里施工作业。

##### 衬层修补

##### 衬层修补是将经检测（检测程序及要求见本技术规范书第7部分）确认的鳞片衬里施工质量缺陷完全消除。

##### 对未硬化、夹杂物质量缺陷实施挖除型修补，但只需打磨去除第二道鳞片衬里后，用溶剂擦洗干净，按第6.4.3.6条中的b）修补即可。

##### 对漏电点、碰伤质量缺陷实施挖除型修补，需用砂轮机将缺陷处打磨至底漆后，用溶剂擦洗干净，按图5工序修补。

图5 两道衬里缺陷挖除型修补

##### 对漏滚、表面流淌质量缺陷实施调整型修补，但只需将漏滚麻面、流擦洗干净，按第6.4.3.6条中的c）修补即可。

##### 局部纤维增强

##### 设备结构的应力集中区、形变敏感区及衬层受力区的鳞片衬里表面应实施局部增强措施。纤维增强用树脂需采用与鳞片衬里胶泥相同的树脂配制。

##### 将待局部纤维增强区的鳞片衬里表面打磨平整，用溶剂清洗干净后按涂胶浆一贴衬纤维毡（布）一涂胶一贴衬纤维毡（布）一涂胶（即两衬三胶）顺序实施。

##### 设备结构的应力集中区，即设备阴、阳角区局部纤维增强结构要求见图6。增强区增强面积为阴、阳角两侧各延伸150mm。

##### 设备结构的形变敏感区（如内件支撑梁）应实施全结构增强，其纤维增强结构要求见图7。

图6 设备阴、阳角局部增强                         图7  内支撑梁全结构增强

##### 设备的衬层受力区，即螺栓紧固区及内件重力作用区应实施纤维结构增强，其纤维增强结构要求见图8、图9。

图8  螺栓紧固区增强                              图9  内件重力作用区增强

##### 纤维增强材料施工12h后，应将纤维布(或毡)的毛边、夹裹气泡及丝带杂物打磨清除干净。夹裹气泡清除后应用鳞片胶泥填平补齐。

##### 设备接管防腐蚀衬里施工

##### 对DN200以下接管实施内衬FRP预制接管插入防腐作业，FRP预制接管应采用与鳞片胶泥同种树脂材料制作，壁厚应大于1.2 mm，管长应较金属接管长15 mm，FRP预制接管法兰外径应与金属接管外径相同，其法兰螺栓孔安装后按设备接管法兰孔位置现场配作。

##### FRP 预制接管与钢接管间缝隙不小于2 mm，用鳞片胶泥充分填充粘接。作业时应使用稍过量的鳞片胶泥均匀涂抹在FRP预制接管外壁,缓慢旋转插入，并借助填塞工具将缝隙用鳞片胶泥充分填充粘接后，清除挤出的过量鳞片胶泥。

##### FRP 预制接管端部封闭可采用两层粗纤毡加一层表面毡封闭结构，也可采用将FRP预制接管外延3 mm~5 mm，再采用鳞片胶泥封团的结构，其内衬结构见图10、图11。

图10 FRP增强封闭结构                            图11 鳞片胶泥封闭结构

##### 接管外法兰插装到位后用专用夹具牢固定位，待鳞片胶泥硬化后拆除。

##### 对DN200以上接管实施纤维增强结构。

##### 当管长大于250mm时，实施接管两端头局部增强；小于250mm时实施全结构增强，增强结构见图12、图13。

图12 管长小于250mm接管增强结构                   图13 管长大于250mm接管增强结构

##### 纤维增强作业要求同第6.4.4条。

##### 面漆涂刷

##### 取预配好的面漆适量，按比例加人规定量含颜料固化剂，搅拌至颜色均匀后使用。

##### 用毛刷(滚)同向往复均匀地将已配制好的面漆涂刷到已完成上述工序作业的衬里表面上。

##### 待第一道面漆涂刷12h后涂刷第二道面漆，第二道面漆配制其色差应明显不同于第一道面漆且应保证整个衬里面颜色均匀。两道面漆涂刷方向应相互垂直。

##### 脚手架拆除修补

##### 设备基体脚手架支撑点的修补应与脚手架拆除同步实施，其修补作业同第6.4.3.8条。

##### 固化养护

##### 大面积鳞片衬里施工完成后的固化养护期不得少于7d。固化养护期内不得在衬里表面进行任何施工作业或行走踏踩。

##### 人孔、吸收塔浆液层接管及搅拌器支撑套管等处用玻纤毡加强。

##### 用纸砂片打磨需加强区域。人孔、浆液层接管和吸收塔连接处的吸收塔内壁沿外径打磨450mm的宽度，用胶泥涂刷需加强的部位，立即铺上一层预先制定好玻璃纤维毡（布），用沾满树脂的刷子或滚子浸润玻璃纤维毡（布），赶尽气泡，使玻璃纤维毡（布）浸满树脂，用相同的方法再铺设第二层。

##### 用纸砂轮片打磨毛刺，用锉刀或圆磨头修理螺栓孔的毛刺、杂物和不平整处，用调好的树脂均匀刷涂一道。

#### 乙烯基酯树脂玻璃钢（即纤维增强塑料贴衬）防腐施工技术要求

##### 基体表面处理

##### 设备设施在防腐蚀衬里和外表面涂层施工前应进行基体表面处理。

##### 设备设施基体表面处理宜采用喷射清理、抛射清理、动力工具清理和手工工具清理等方法。

##### 设备设施基体表面处理等级划分应符合《工业设备及管道防腐蚀工程技术标准》（GB/T 50726-2023）中第4部分的规定。

##### 乙烯基酯树脂玻璃钢防腐衬层结构要求

##### 乙烯基酯树脂玻璃钢衬层结构应包括底涂层、中间层、纤维增强层、面涂层、封面层，并应符合下列规定：

##### 底涂层应采用树脂胶料；

##### 中间层宜由树脂胶料和耐腐蚀粉料组成胶泥料；

##### 纤维增强层应包括一层或多层纤维织物；当采用玻璃纤维增强材料时，宜采用玻璃纤维短切毡，也可将玻璃纤维短切毡和玻璃纤维方格布复合；玻璃纤维短切毡含胶量不得低于65%，玻璃纤维方格布含胶量不得低于45%；

##### 面涂层应包括一层或多层表面毡，采用玻璃纤维表面毡时，含胶量不得低于90%；面涂层应采用与纤维增强层相同的树脂类型；

##### 封面层应采用与前一层相同的树脂类型。

##### 玻璃钢衬层（图14）各层厚度宜按表2确定。

图14  玻璃钢衬层

表2  玻璃钢衬层各层厚度

| 衬层结构 | 厚度（mm） |
| --- | --- |
| 封面层 | 0⁓0.4 |
| 面涂层 | 0⁓1.0 |
| 纤维增强层 | 1.5⁓4.0 |
| 中间层 | 0⁓1.0 |
| 底涂层 | ≥0.05 |

##### 施工要求

##### 玻璃钢贴衬的施工除应符合《工业设备及管道防腐蚀工程技术标准》（GB/T 50726-2023）中第3.5节的规定外，尚应符合下列规定：

##### 施工环境温度宜为15℃～30℃，相对湿度不宜大于80%；

##### 当施工环境温度低于10℃时，应采取加热保温措施，但不得用明火或蒸汽直接加热；

##### 施工时原材料的使用温度、被衬设备及管道的表面温度， 不应低于允许的施工环境温度。

##### 贴衬用树脂胶料施工配合比的确定除应符合《工业设备及管道防腐蚀工程技术标准》（GB/T 50726-2023）中的第3.1.7条的有关规定外，尚应符合现行国家标准《建筑防腐蚀工程施工规范》（GB 50212）的有关规定。

##### 施工时不得与其他工种交叉作业。

##### 施工及养护期间，应采取防水、防火、防粉尘、防结露和防曝晒等措施。

##### 树脂、固化剂、引发剂、促进剂、稀释剂等材料的储存和使用应符合材料安全数据说明书(MSDS)的规定，井应密闭储存在阴凉、干燥的通风处，且应采取防火措施。

##### 纤维增强材料、粉料等材料应包装完整，并应防潮储存。

##### 树脂胶料的配制应符合下列规定：

##### 应按确定的施工配合比和配制顺序混合均匀；

##### 每次配制的数量应满足施工需要，并应在凝胶前用完；

##### 当采用乙烯基酯树脂、双酚 A型和间苯型不饱和聚酯树脂时，贴衬施工最后一遍树脂胶料中应含有苯乙烯石蜡液。

##### 纤维及其织物的铺衬顺序应符合下列规定：

##### 当铺衬矩形设备、通风管或立式设备时，应先铺衬顶面，然后铺衬垂直面、最后铺衬底面；

##### 当铺衬圆筒形卧式设备时，可将设备放置在滚轮上，先铺衬两端封头的内表面，然后铺衬中部筒体，最后铺衬人孔；待铺衬 部位树脂凝胶后，转动滚轮，继续铺衬余下部位；

##### 当内表面铺衬完毕，需要进行外表面铺衬时，可按本条第a）款和第b）款的规定进行。

##### 玻璃钢手糊铺衬施工应符合下列规定：

##### 底涂层：基体表面处理后，应在基体表面均匀地涂装底涂层胶料，不得有漏涂、流挂等缺陷，自然固化时间不宜小于24h；

##### 中间层：当基体表面存在凹陷不平处时，应采用树脂胶泥料修补填平，凹凸不平的焊缝及转角处应采用胶泥抹成圆滑过渡；当采用底涂层替代中间层时，可采用喷涂方式完成底涂层和中间层的施工；自然固化时间不宜小于24h；

##### 当纤维增强层施工采用间歇法铺衬时，在基体表面应先均匀涂装1层胶料，随即衬1层纤维增强材料，胶料应饱满，纤维应贴实，并赶净气泡；自然固化时间不宜小于24h；检查铺衬层的质量，当有毛刺、脱层和气泡等缺陷时，应先进行修补，再进行后续工序施工，直至达到设计规定的层数或厚度；

##### 当纤维增强层施工采用连续法铺衬时，在基体表面应先均匀涂装1层胶料，并连续铺衬 2层纤维增强层，胶料应饱满，纤维应贴实，并赶净气泡；自然固化时间不宜小于24h，检查铺衬层的质量，当有毛刺、脱层和气泡等缺陷时，应先进行修补，再进行后续工序施工，直至达到设计规定的层数或厚度；

##### 铺衬时，上下两层的搭接错开距离不得小于50mm；阴阳角处应增加1层～2 层纤维增强材料；搭接应顺着物料流动方向；铺衬接管的纤维增强材料与铺衬内壁的纤维增强材料应层层错开，搭接宽度不应小于50mm；设备转角、接管处、法兰平面、人孔及其他受力并受介质冲刷的部位，均应增加1层～2层纤维增强材料，翻边处应剪开贴紧；

##### 在完成纤维增强层铺衬并检查合格后，方可进行面涂层施工；

##### 封面层胶料应涂装均匀，第1层胶料自然固化24h后，再涂装第2层胶料；

##### 铺衬施工过程中，铺层不得滑移、下坠，固化后不得起壳、 脱层。

##### 纤维增强材料也可采用浸揉法处理。当采用浸揉法时， 纤维增强材料应放置在配制好的胶料里完全浸透，并应挤出多余的胶料，纤维增强材料应拉平铺衬。

##### 纤维增强塑料手持喷枪喷射成型施工应符合下列规定：

##### 喷射成型工艺宜采用乙烯基酯树脂、双酚 A型和间苯型不饱和聚酯树脂，增强材料宜采用玻璃纤维无捻粗纱；

##### 喷射施工前，应在已处理的基体表面均匀喷涂底涂层胶料，不得有漏涂、流挂等缺陷，自然固化时间不宜少于24h；

##### 玻璃纤维无捻粗纱宜切成25mm～30mm长度，并与树脂胶料混合均匀，再喷到设备或管道内表面；

##### 一次喷射厚度宜为1mm～3mm，纤维含量不应小于30喷射后应采用辊子将喷射层压实，喷射层表面应平整、无气泡，并应在室温条件下固化。

##### 采用玻璃钢做设备及管道衬里的隔离层时，面涂层和封面层可省略。

##### 乙烯基酯树脂玻璃钢衬层固化的养护时间应符合《工业设备及管道防腐蚀工程技术标准》（GB/T 50726-2023）中的第5部分的有关规定。

#### 防腐衬里修补

##### 厚度不足

##### 用粉笔标识厚度不够的区域，用苯乙烯擦干净并检查其敏感性，如表现苯乙烯敏感性，用和施工方法相同的工艺补足厚度。

##### 如不表现苯乙烯敏感性，用纸砂片将厚度不够的区域打磨粗糙，清洁并用苯乙烯擦干净，然后补足厚度。

##### 固化后重新测试修补区域的干膜厚度直至合格。

##### 过厚

##### 过厚的区域如流淌、滴挂等现象用纸砂片打磨至周围涂层的厚度。

##### 局部不平整或其他过厚现象，如不超过最小厚度的两倍则不处理。

##### 针孔

##### 打磨针孔部位至底层，除尘，用苯乙烯擦除干净。

##### 涂底层材料并检查湿膜厚度，覆盖打磨范围外延不小于25mm宽度。

##### 底层固化后，涂上面漆，检查湿膜厚度，覆盖修复区并扩大范围不小于25mm。

##### 固化后，再进行厚度、电火花检测直至合格。

##### 重复以上步骤，直至所有的针孔都修复。

##### 机械损伤及修复

##### 打磨受损区域，除尘，用苯乙烯擦净。

##### 涂上底层涂装材料，测试湿膜厚度。

##### 涂面层涂，测定湿膜厚度，覆盖修复区并扩大不小于25mm宽度范围。

##### 固化后，厚度、电火花测试直至符合要求。

#### 喷淋层粘接原材料

##### 喷淋层粘接所用树脂应选用不饱和聚酯树脂、乙烯基酯树脂。当选择其他类型树脂时，其性能应经试验确定。

##### 所用树脂应符合下列要求：

##### 树脂应满足使用工况条件和成型工艺要求；

##### 树脂应与增强材料匹配；

##### 内衬层和结构层宜选用同种树脂；

##### 不饱和聚酯树脂、乙烯基酯树脂应与选用的引发剂、促进剂匹配。

##### 树脂的质量应符合下列规定：

##### 不饱和聚酯树脂的质量应符合现行国家标准《纤维增强塑料用液体不饱和聚酯树脂》（GB/T 8237）的有关规定；

##### 乙烯基酯树脂的质量应符合现行国家标准《乙烯基酯树脂防腐蚀工程技术规范》（GB/T 50590）的有关规定；

##### 树脂浇注体性能应符合《纤维增强塑料设备和管道工程技术规范》（GB 51160）的有关规定。

##### 所用的增强材料应选用玻璃纤维及其制品、碳纤维及其制品。

##### 所用的增强材料应符合下列规定：

##### 增强材料应满足使用工况条件和成型工艺要求；

##### 纤维表面处理采用的偶联剂应与树脂匹配；

##### 喷淋层管道之间连接所使用纤维增强材料的类型应与管道的增强材料一致。

##### 玻璃纤维及其制品宜选用短切原丝毡、纤维布、缠绕纱、喷射纱缝编织物和表面毡，其质量应符合下列要求：

##### 短切原丝毡的质量应符合现行国家标准《玻璃纤维短切原丝毡和连续原丝毡》（GB/T 17470）的规定；

##### 纤维布的质量应符合现行国家标准《玻璃纤维无捻粗纱布》（GB/T 18370）的规定；

##### 缠绕纱和喷射纱的质量应符合现行国家标准《玻璃纤维无捻粗纱》（GB/T 18369）的规定；

##### 缝编织物的质量应符合现行国家标准《玻璃纤维缝编织物》（GB/T 25040）的规定；

##### 表面毡的含水率不应大于0.2%，单位面积质量宜为30⁓50g/m2。

##### 碳纤维及其制品的质量应符合现行国家标准《聚丙烯腈基碳纤维》（GB/T 26752）和《经编碳纤维增强材料》（GB/T 30021）的有关规定。

##### 内衬层与外表层的增强材料应符合《纤维增强塑料设备和管道工程技术规范》（GB 51160）的有关规定。

#### 喷淋层粘接施工

##### 安装人员应经技术和安全培训合格。

##### 管道在吊装、卸车、二次搬运过程中除应符合以下规定：

##### 应采用柔韧的吊带或绳索进行吊装，不应使用钢丝绳或铁链直接捆绑吊装；

##### 管道应采用与管长中点对称的两点起吊，吊点应设在管道受弯矩的最小位置，吊装时应设置导向绳控制方向和落点；

##### 不得将起吊绳从管内穿过后起吊；

##### 不得采取捆缚接管等附件的方法吊装；

##### 不得加载吊装。

##### 管道宜采用刚性接头进行连接，刚性接头包括承插粘接接头（图15）、手糊对接接头（图16）和法兰接头（图17）。

1-管道承口；2-管道插口；3-树脂胶泥               1-管道；2-包覆纤维增强材料

图15  承插粘接接头                           图16  手糊对接接头

1-平端法兰；2-活套法兰

图17  法兰接头

##### 当采用承插粘接接头连接管道时，应符合下列规定：

##### 去除管道外表面石膏等附着物，承口和插口的表面应进行打磨，并应清理干净；承口的内表面和插口的外表面应有均匀的粗糙度；

##### 应清理打磨面上的粉尘；

##### 插入长度及粘接工艺应符合《纤维增强塑料设备和管道工程技术规范》（GB 51160）中第6.2条及7.5条的规定。

##### 当采用手糊对接接头连接管道时，粘接工艺应符合《纤维增强塑料设备和管道工程技术规范》（GB 51160）中第7.5节的有关规定，包覆宽度及铺层工艺应符合《纤维增强塑料设备和管道工程技术规范》（GB 51160）中第 6.2条的规定。

##### 采用法兰接头连接管道时，应符合下列规定：

##### 法兰密封面及密封垫片的表面不得有影响密封性能的缺陷；

##### 法兰连接时应平行，偏差不应大于法兰外径的1‰，且不应大于1mm，不得用强紧螺栓的方法消除法兰的歪斜；

##### 法兰连接时应同轴，连接螺栓应自由穿入；螺栓及螺母与法兰贴紧处应采用平光垫圈；

##### 螺栓拧紧时施力应对称均匀，并应逐渐加力拧紧，按上下、 左右中心线顺时针排序，依次、对称拧紧螺栓（图18）。

1-带螺孔垫片；2-不带螺孔垫片；3-“O”型圈垫片

图18  螺栓拧紧次序示意图

##### 喷淋层的支架与管道的结合面应铺设耐腐蚀橡胶垫。

##### 喷淋层管道修复，修复处或接口处，应在树脂中添加耐磨填料或采取其他技术措施。耐磨填料通常应采用碳化硅。

##### 管道安装允许偏差应符合表3的要求。

表3  喷淋管道安装允许偏差（mm）

| 项 目 |  | 允 许 偏 差 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 水平管平直度 | ≤DN100 | 1/1000 | 最大40 |
|  | ＞DN100 | 1.5/1000 |  |

### 质量验收

#### 报价人必须严格按照技术规范书所规定的有关内容进行施工，施工过程中发生的特殊情况及时与采购人勾通解决，不准自行改动施工范围和施工工艺标准。

##### 在鳞片胶泥（涂料）防腐施工、玻璃钢防腐施工及喷淋层粘接施工的每一道工序完成后，均应经过中间检验（停工待检），合格后方能进行下一道工序的施工。不合格的部分必须返工，并再次进行检验。

##### 全部防腐施工或粘接施工完成后，必须经过最终检验，合格后才能验收。

#### 中间检验（停工待检）

##### 压缩空气质量测试

##### 用一块干净的白色吸水纸或白口罩。

##### 将白色吸水纸或白口罩在压缩空气取样口放置2分钟。

##### 观察吸水纸或口罩表面，无黑斑、潮湿或杂物为合格，作好记录。

##### 砂质检测

##### 目测检查砂里无杂质、无潮湿感为合格。

##### 记录砂质检查结果。

##### 防腐施工表面处理的检验：采用目测法，质量应达到喷砂所达到的质量等级按照《涂覆涂料前钢材表面处理 表面清洁度的目视评定》（GB 8923.1～3）Sa2.5级，手工和电动工具除锈所达到的质量等级按照《涂覆涂料前钢材表面处理 表面清洁度的目视评定 第1部分：未涂覆过的钢材表面和全面清除原有涂层后的钢材表面的锈蚀等级和处理等》（GB 8923.1）St2.0级，要求完全除去金属表面上的油脂、氧化皮、锈蚀产物等一切杂物，并清除粉尘。残存的锈斑、氧化皮等引起轻微变色的面积在任何100×100 mm2的面积上不得超过5%，粗糙度应达到40～70μm。

##### 防腐施工涂料涂刷后的检验：采用目测法，质量要求是不得漏涂，涂层应均匀，无严重流挂、气泡、针眼、微裂纹、杂物等缺陷，也不允许存在泛白或固化不完全情况。

##### 湿膜测厚：湿膜测厚在衬里施工期间用湿膜测厚样板测试并记录结果，约10㎡测5个点。

##### 喷淋层粘接施工

##### 承插粘接和手糊粘接的被粘接管道基体表面处理：管道表面末端基体应打磨或斜切成坡口，并应在超出粘接区域外至少25mm的范围内行表面粗糙化处理至露出纤维；打磨区应洁净干燥。

##### 承插粘接和手糊粘接的被粘接：承插粘接和手糊粘接的被粘接管道打磨区域表面涂刷与粘接过程使用的相同的树脂，接缝处应采用填 充材料形成平整表面；粘接施工应符合《纤维增强塑料设备和管道工程技术规范》（GB 51160）中第7.2.2条及7.5节的有关规定；施工完成后表面应在4小时内固化，同时不得有气泡、龟裂等缺陷。

##### 法兰接头连接：按照本技术规范书第6.8.6条的规定执行。

#### 最终检验验收

##### 鳞片涂层最终检测项目主要有外观缺陷、厚度检测、硬度、回粘测试、、锤击检查等，具体方法如下：

##### 外观缺陷检查：采用目测法，涂层应均匀，无严重流挂、气泡、针眼、微裂纹、杂物等缺陷，也不允许存在泛白或固化不完全；

##### 干膜测厚：用磁性测厚仪测试干膜厚度；每1㎡测3个点，每个点的读数由3个点的平均数构成；厚度不得小于最小值，不符合处用粉笔等标识，修补后重新检验；厚度测试在衬里完成的表面进行；

##### 硬度：采用巴柯尔硬度指标，表面硬度至少大于35；

##### 回粘测试：用丙酮浸湿干净的布，擦拭一个小的涂层区域（面积约16～64cm2），使其表面湿润，看表面是否因溶剂的侵蚀而变软或发粘，此方法可以有效的了解涂层的固化程度；

##### 电火花检测：使用电火花针孔检测仪进行检测，检测电压不宜小于3000V/mm（最高测试电压不能超过10000V），探头移动速度不大于0.3m/s，衬里应无击穿现象；

##### 锤击检查：用木锤或橡胶锤轻击涂层表面，任意取点测试，不应有不正常声音。

##### 玻璃钢贴衬层的外观检查应符合下列规定：

##### 衬层表面允许最大气泡直径应为3mm；每平方米面积内直径1mm～3mm的气泡应少于3个；衬里表面应平整光滑，并不得出现分层和发白现象。

##### 衬层与基体的粘结应牢固，并应无纤维裸露、色泽明显不匀等现象。 检验方法：观察检查、尺量检查和敲击检查。

##### 衬层的厚度应符合本技术规范书规定要求，总厚度的允许偏差应为规定总厚度的-10%⁓50%。检验方法：检查施工记录和采用磁性测厚仪检查。

##### 衬层应无影响衬层性能的针孔、气泡、裂纹或杂质等缺陷，进行电火花针孔检测时，衬里层应无击穿现象。测试电压宜按 3000V/mm确定，探头行走速度宜在 50mm/s～100mm/s 内，并匀速移动。检验方法：外观检查、采用电火花针孔检测仪检查。

##### 固化度的检查应符合下列规定：

##### 树脂应固化完全，表面应无黏丝或流淌等现象。检验方法：采用白棉花球蘸丙酮擦拭方法检查。

##### 当需测定树脂固化度时，其值不应小于85%或应符合相关设计规定。检验方法：按现行国家标准《增强塑料巴柯尔硬度试验方法》（GB/T 3854）的有关规定进行检查。

##### 喷淋层管道粘接最终验收项目主要有外观缺陷、接头硬度、接头回沾测试、管道尺寸等，具体方法如下：

##### 外观质量可采用日测、触摸或敲击等方法；

##### 硬度：表面巴氏硬度检测应符合现行国家标准《纤维增强塑料巴 氏(巴柯尔)硬度试验方法》（GB/T3854）的有关规定；

##### 回粘测试：用丙酮浸湿干净的布，反复擦拭涂层的表面，看表面是否因溶剂的侵蚀而发粘，此方法可以有效的了解涂层的固化程度；

##### 管道尺寸：施工前应对照设计图纸和时所使用的管道直径、长度、壁厚等参数应符合设计要求。

#### 对于施工过程中采购人提出的有利于保证施工质量的合理要求，报价人应无条件执行。

### 双方的责任与义务

#### 采购人的责任与义务

##### 采购人负责对报价人的现场负责人（含热力工作负责人，动火作业负责人）进行安全技术交底和培训考试，考试成绩合格，考试成绩符合采购人规定，申请考试合格人员方可在规定区域担任工作负责人。

##### 采购人负责工作票、动火票的许可及签发。

##### 审核报价人提供的防腐进度计划、技术方案、作业指导书。

##### 审查报价人的资质和检查其安全、质量管理体系及实施情况。

##### 负责对报价人设备防腐工作的检查、指导、监督与考核。

##### 必要时采购人向报价人提供需防腐处理的设备图纸。

##### 采购人为报价人提供施工期间设备的临时堆放点。

##### 负责现场施工临时脚手架搭设。

##### 负责协调、配合玻璃鳞片防腐工作前的挖补焊接、切割工作。

##### 负责解决水、电连接口，无偿提供水、电、气。

##### 负责协调、配合防腐工作临时施工用电路线的架设，并且符合安全要求，电源盘箱配置标准化盘箱，照明布置合理，照度足够。

##### 防腐施工工序完毕后，采购人负责现场验收。

##### 工作中如需与其他专业、部门、单位进行协调时，由采购人负责联系、协调。

##### 采购人有权撤换报价人中不能胜任工作或玩忽职守的人员，并不得重返生产现场，由此造成的后果报价人自负。

##### 如发生紧急或重大事项情况下，报价人因技术力量不足或准备不充分等因素而无法处理或耽误现场工作等，采购人有权委托其它施工队伍进行紧急处理，报价人应担负全部委托费用及由此造成的损失。

#### 报价人的责任与义务

##### 报价人应严格履行采购人的关于外委承包商入场、退场相关手续。

##### 根据采购人要求负责办理工作票、动火工作票（若涉及动火作业），并承担工作负责人。

##### 报价人负责项目所需材料的供货（喷淋层管道和喷嘴除外）。

##### 报价人负责项目所需材料（含管件和喷嘴）、机械的运输（涉及起吊作业时采购人可以提供吊车和司机）。

##### 报价人负责本项目的施工等工作。

##### 报价人负责检查确认施工区域内所有挖补焊接、切割工作已全部完成。报价人负责施工设备设施基体表面清理、除锈、打磨等工作。

##### 采购人确定防腐区域需要喷砂除锈时，喷砂除锈工作由报价人负责。

##### 由采购人确定，当涉及到浆液管道的衬磁等防腐工作时，浆液管道中老化、破损的防腐层的剔除、清理、打磨等工作由报价人负责。

##### 报价人负责喷淋层管道、喷嘴粘接工作的对口、打磨、清理、粘接等一系列相关工作。

##### 报价人负责做好施工现场的安全文明生产工作，须做到“工完、料尽、场地清”。

##### 现场施工时间，原则上采购人提前一周（临时停机消缺除外）通知报价人，报价人应在接到采购人通知后2天内抵达采购人生产现场能够开展实质性工作。具体开工日期以采购人通知为准，工期应满足采购人要求。

##### 报价人按采购人通知书要求派工程技术人员来四川泸州川南发电有限责任公司生产现场，按采购人同意的施工进度计划及施工工艺质量标准进行施工。

##### 报价人在正式施工前应编制施工方案和施工安全技术措施，经采购人审核后方可实施。

##### 在质量保证期内，采购人发现有质量问题，则采购人应立即通知报价人。报价人自收到采购人书面通知后24小时内应予以解决或提出相应的处理方案，因此而产生的维修费等一切费用由报价人承担。如报价人自收到采购人书面通知后24小时内未予以解决或提出相应的处理方案，则采购人有权另行委托第三方进行维修，所产生的维修费用在质保金中直接扣除。

##### 如所供产品出现任何故障问题，报价人须在24小时内赶赴现场进行维护，在质量保证期内的，应承担由此产生的一切费。

### 施工资源配置计划

#### 人力资源计划

报价人设项目经理1名，安全培训负责人（可兼任）1名。计划投入:

喷砂工及喷淋层粘接辅助工：至少2名；

防腐工及喷淋层粘接工：至少2名；

共计至少4名施工工人，但不限于以上人数要求，原则上报价人人员配置以满足采购人现场施工工期要求为准。

#### 工器具供应计划

#### 原则上报价人工器具配置以满足采购人现场施工要求为准。

##### 施工设备供应计划（至少应满足以下要求，可由报价人增填）

| 机具名称 | 功率 | 数量 | 说 明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 空压机 | 55kW | 1 | 0.8MPa/10m³ |
| 冷冻式干燥机 | 1.5kW | 1 | 除湿量3000 m³/h |
| 高效喷砂机 |  | 1 | 连续式喷砂机 |
| 轴流风机 | 3kW | 1 | 48000m³/h |
| 储气罐 | 1 m³ | 1 |  |
| 角磨机 | 1kW | 2 |  |
| 纤维增强管道（玻璃钢管道）开孔器 |  | 1 |  |
| ... | ... | ... | ... |

##### 检测设备、仪器供应计划（至少应满足以下要求，可由报价人增填）

| 检验仪器名称 | 数量 | 检测范围 |
| --- | --- | --- |
| 电火花检测仪 | 1 | 0-15kV |
| 涂层测厚仪 | 1 | 0-15mm |
| ... | ... | ... |

##### 安全设施供应计划（至少应满足以下要求，可由报价人增填）

| 安全设施名称 | 数量 | 说 明 |
| --- | --- | --- |
| 灭火器 | 8 | 4kg装 |
| 消防砂子 | 1 | 石英砂或铜矿砂 |
| 警示牌 | 10 | 400mm×600mm |
| 警示横幅 | 1 | 600mm×1000mm |
| 警示带 | 1 |  |
| ... | ... | ... |

### 报价人施工技术质量保证措施

#### 质量保证体系

- 项目经理是本项目的第一责任人，项目技术负责人对工程质量负直接领导责任。报价人建立、健全质量管理体系，制定施工质量目标计划、施工质量管理标准、施工安全、质量考核办法，严格验收程序，确保质量体系与施工有效、同步运转，确保施工过程整个质量过程得到有效控制。质量保证体系如下图：

技术负责人

施工班班长

项目经理

施工班组

#### 质量职责

##### 项目经理

##### 项目经理是工程项目的第一责任人，对项目工程质量负全责。

##### 贯彻执行国家和上级颁布的有关质量方针政策、法令、规范、规程和标准，并监督检查执行情况。

##### 负责组织建立健全项目质量体系，配备必要的资源。

##### 执行公司的管理方针、质量目标，结合工程实际情况，将项目的工程质量目标和计划、措施落实到施工班组。明确项目部各层次的质量责任。

##### 负责施工全过程质量管理和质量保证的具体实施，掌握工程质量情况，召开项目质量会议，组织项目质量检查。

##### 负责职工质量意识教育。

##### 对工程施工过程中的各种质量记录的准确性、及时性、齐全性负责。

##### 技术负责人

##### 在项目经理领导和报价人单位指导下，贯彻执行采购人、报价人单位和行业有关质量方面的管理制度和规定。

##### 领导项目部质量管理工作，对工程质量负全责。

##### 在项目经理领导下保证质保体系的正常运行，依据计划合理安排检查、试验人员。

##### 组织接受采购人和有关部门对工程质量的监督、检查和对存在问题的处理工作。

##### 负责对质量事故进行调查和处理，按照质量奖惩办法，对工程质量实施奖惩。

##### 编制或审核施工方案、技术措施。

##### 施工班班长

##### 在项目技术负责人的领导下，对施工班组工作实行过程控制和指导。

##### 指导、督促施工班组实施施工方案、技术措施。

##### 处理施工班组工作中的技术、质量问题。

##### 负责审定施工的人员资格，指导工作，考核业绩，定期向技术负责人汇报，并监督措施的实施。

##### 参加质量分析，讨论不合格品的处理方案。

#### 技术措施

##### 制定专项技术措施及施工方案；

##### 做好施工前技术交底；

##### 严格执行质量签证制度。

### 报价人施工安全保证措施

#### 安全 、文明保证体系

项目经理是工程项目的第一安全责任人，项目安全培训负责人对工程安全、文明施工负直接领导责任。建立、健全安全、文明管理制度，确保安全 、文明体系与项目施工有效、同步运转，确保施工过程中整个安全 、文明过程得到有效控制。安全、文明保证体系如下图：

项目经理

安全培训负责人

施工班班长

施工班组

#### 安全职责

##### 项目经理

##### 项目经理是工程项目的安全第一责任人，对项目工程安全负全责。

##### 依据上级有关规定和采购人指令或要求，针对本工程具体情况，组织制定安全、文明标准化施工的实施办法及项目管理体系。

##### 督促专管人员认真履行职责，贯彻有关制度、规定和办法，并检查其贯彻效果。

##### 安全培训负责人

##### 认真贯彻执行安全生产文明施工的各项规章制度。

##### 督促施工班组认真执行各项施工安全管理制度，认真做好人员培训工作。

##### 依据施工现场作业部位的变化，负责提出动态的、有效的具体安全防范措施。

##### 负责编制各类安全警示标记及安全设施的采购计划。

##### 发生安全事故时，组织保护现场、救治伤员，调查情况，提出事故报告。

##### 施工班班长

##### 认真执行项目部制定的安全、文明施工实施办法。在具体作业时，有针对性地落实到位。

##### 对施工班组进行作业前的安全技术交底，并做好记录。

##### 在有危险作业时，提出具体安全防范措施，经项目部批准后，在施工班组组织实施。

##### 随时检查本检修班组作业人员安全操作状态，及时纠正违章现象。

##### 有动火作业或用电设备需移位时，向安全培训负责人及时汇报，办理有关手续，经确认安全状态符合要求，方可开始作业，并对动火作业实施全过程监护。

##### 负责本班组施工现场的清扫整理，不使材料、机具乱丢乱放，对施工中产生的垃圾装袋清理，送到指定存放地点，以便集中处理。

#### 基本安全文明措施

##### 贯彻执行“安全第一，预防为主”的安全生产方针，保持项目生产安全。配备安监人员，加强劳动保护用品的配备，提高施工人员劳动保护意识。

##### 贯彻执行国家及各级人民政府关于安全生产的一系列方针、政策、法规、条例和规定，采取一切必要措施和手段强化施工过程安全管理。提高施工水平，确定严格的安全、文明施工秩序以保证人员和设备在施工过程中的健康与安全。

##### 严格执行电力行业安全工作规程如《电业安全工作规程》《电业生产事故调查规程》《电力建设安全工作规程》《防止电力生产重大事故的二十五项重点要求》的有关规定，遵守采购人各项安全管理规章制度，服从采购人对安全文明生产的管理和检查、考核。

##### 遵守和执行文明生产的规章制度，按照采购人的要求统一着装，佩带标志。全面关照和提醒所有在施工现场上工作或停留的人员注意安全，保持管辖范围内的设施处于有条不紊的状态，以免发生人身事故。

##### 在需要的时间和地点，根据采购人或有关行政部门的要求，提供和维持所有灯光、护板、栅栏、警告信号必要时应派人值班，以及进行保护或为公众提供安全和方便。未经办理有关手续不得随意在设备、结构、墙板、楼道上开孔或焊接临时结构。

##### 预防或最大限度地减少对附近环境的干扰，以避免因防腐服务引起的污染、噪声和其它因素对公众或公众财产等造成伤害或妨碍。保持本项目范围内环境干净、卫生、整洁。

##### 每天定时对本项目范围内的地面进行卫生清扫，定点向外运送垃圾，定期对建、构筑物楼梯、栏杆、扶手等进行卫生清理、打扫。

##### 本项目范围内任何公共设施或财产（包括但不限于树木、草坪、道路、照明）不得损坏。

##### 施工现场临时设施标准化，有序不乱，创造一个良好的生产、工作环境。

##### 施工现场做到材料、机具、设备、构件和周转材料整齐堆放，施行定置管理，施工场地、道路平整干净。

##### 施工场所的剩余材料及时回收，做到“工完、料尽、场地清”。

##### 施工现场管理人员和个人应戴分色或有区别的安全帽，管理人员戴袖章或标志。

##### 施工现场做到机械设备整洁，安全保护措施齐全可靠，标识醒目。

##### 施工现场制定防火制度并设置明显的防火标志，责任到人，配备足够的消防器材，防火疏散道路通道畅通。

##### 对参与本工程施工的人员进行社会公德、职业道德、职业纪律的教育，妥善处理施工现场友邻单位的关系，争取各有关单位人员的谅解和支持，控制施工噪声和粉尘，确保生产机组的正常运行。

##### 施工开始前必须向全体作业人员进行安全技术交底，让作业人员了解和掌握工程特点及施工安全措施。

##### 在有危险性的生产区域，如可能发生火灾、爆炸、触电、高空坠落、中毒、窒息、机械伤害、烧烫伤等容易引起人员伤害和设备事故的场所作业前，应制定安全措施并经业主审查合格后严格实施。

##### 高处作业应系合格的安全带，工器具要放在工具包内或用绳索系牢使用、传递。使用的脚手架应搭设牢固，架板安好并捆牢。

##### 电动工具、气动工具必须经检验合格，使用时应遵守安全规程规定，在容器内禁止使用超过12V的电动工具。

##### 实行文明作业，工具、图纸、材料摆放整齐，要特别注意工器具不要随意脱手，应放在橡胶垫或木材垫板上，以防地砖损坏。防腐完工后经运行验收方可结束工作票。

##### 遵守采购人所有的有关文明作业的规章制度，文明检修工艺纪律。同时报价人将采取措施履行如下责任：

##### 为了保护设备或其他人员的安全及方便，在采购人所要求的时间和地点，以一定的费用实现以上效果的实施。

##### 以一定的的费用采取适当的措施，确保工作人员和劳务人员的健康和安全。

##### 在任何时候均应采取一切合理的预防措施，以防止报价人人员或在人员之中发生任何违法的、暴乱性的或妨害治安的行为，并维护治安和保护厂区附近的个人或财产免遭上述行为的破坏。

#### 安全施工措施

本项目施工属高架、有限空间、粉尘、有害气体、易燃易爆等特殊作业，为确保施工安全，应执行以下特殊措施，未尽之处，遵照《防止电力生产事故的二十五项重点要求》《电业安全工作规程  第一部分：热力和机械》（GB 26164.1）及采购人安全管理制度执行。

##### 系统隔离、排空及通风

##### 脱硫系统已停运，相关的泵与风机已停电。与吸收塔相连的风、烟、水、浆等挡板、阀门已可靠关闭，阀门上设置“禁止操作 有人工作”警示牌。电动阀门的电源已切断，开关操作把手上设置“禁止合闸 有人工作”警示牌。

##### 吸收塔内浆液已排空（或液位不影响施工作业），所有人孔门已打开，并充分通风，内部温度已降至40℃以下。

##### 高空作业保护

##### 脚手架搭设

##### 使用的脚手架应符合采购人的《脚手架管理制度》。

##### 脚手架要经采购人相关的安全技术人员检查后方可使用。

##### 吸收塔内部脚手架必须为钢质，所搭设的满膛脚手架应设双爬梯，以便于在紧急情况时撤离。

##### 高处作业场所的安全防护

##### 高处作业平台四周要设置防护栏杆，外挂密目式安全网封闭。

##### 高层建筑要按照规定搭设安全网并经常检查安全网是否完好。

##### 对于作业面开口处及孔洞，应设置牢固的覆盖或高度为1米以上的围栏。高层平台、通道、“五临边”应采取有效的防护措施。

##### 悬空作业的安全防护

##### 各种梯子的构造及有关要求均应达到国家的安全指标。

##### 对不利于攀登或攀登处存在安全隐患的严禁攀登。

##### 攀登人员衣着灵便。

##### 在有条件的情况下应设置安全网保护措施，悬空作业时必须派人监护，禁止一个人作业。

##### 季节性高空作业防护

##### 夏季高空作业应采取措施防止施工人员中暑。

##### 烟道内照明

##### 烟道内照明全部采用安全电压并用防爆行灯照明。

##### 防爆灯架设位置距离喷砂作业面3米以上，用铁丝或绳在架管上捆扎牢固，以防坠落损坏。

##### 防火、防爆措施

##### 吸收塔内、烟道内工作人员禁止携带火种，打开的人孔门处设置“未经许可  不得入内”、“在此工作”、“禁止烟火”等标志牌。

##### 吸收塔、烟道等防腐作业（塔壁、钢梁、塔内管道、设备防腐作业及塔内喷淋层修复工作等采用刷涂、喷涂或抹涂工艺）进行中或防腐面层未完全固化前，防腐现场周围应无明火。

##### 吸收塔、烟道等中的易燃或可燃的非金属部件（如除雾器、喷淋管等）防腐涂层已固化。上方必须动火作业时，要采取可靠的隔离措施（如：使用接火盆、防火布、防火隔板等），确保焊渣不掉落、溅落至易燃物。

##### 防腐施工和喷淋层粘接施工作业环境属于一级防火区域，作业时由于溶剂挥发，极易发生火灾和爆炸危险，因此作业区域不得有任何形式的火源。施工时应派有监护人，监护工人和其他施工人员，时刻注意施工区域特别是作业区上部，杜绝有任何形式的火源存在。

##### 防腐施工和喷淋层粘接施工时，周围10米范围内作业时不得动火、动焊，若因安装需要非动火不可，应办理动火作业票，由采购人相关的安全技术人员确认后方可进行。

##### 作业时会有有害气体产生，通风口外侧作业人员在防腐施工时不得作业，防止中毒事故发生。

##### 作业时派专人负责对施工区域进行强制通风，不得在施工时中断强制通风，要保证轴流风机正常运转。

##### 吸收塔、烟道内动火（含打磨、切割等）时，动火作业地点下方及四周应无易燃物品，并设置石棉布等阻燃材料，以防火花溅落。工作地点应备有完好可用的消防器材和消防水，动火期间应保证有两路直达动火地点的灭火用水，消防水压力、流量满足要求。动火作业间断或终结后，现场无残留火种。

##### 防腐施工作业全过程，区域内应无明火，施工现场应配备消防水，塔内保持良好通风。

##### 防腐材料应当当天配置，即配即用，非工作期间分类存放在报价人专用库房内。严禁在吸收塔、烟道内及其他防腐区域堆积防腐材料。

##### 安全用电

##### 对于电器设备的接线要经常检查，看有无松动或破坏。

##### 临时用电线路与设备应有良好的绝缘，未经验收合格不得使用。

##### 电气设备、电力机械，如用电磁启动器控制时，必须在启动器前加设闸开关。

##### 施工所用电气设备均为防爆型，安装漏电保护器，电源线必须使用软橡胶电缆，外皮应完好无损，不能有接头；照明为电压不超过12V防爆灯，灯具距离内部防腐涂层及除雾器1.0m以上；电焊机接地线应设置在防腐区域外，严禁接在防腐设备及管道上。

##### 劳动保护

##### 喷砂时工人呼吸用空气经三级油水分离和干燥，专线供给。

##### 喷砂作业时穿戴专用喷砂服（含头盔和气垫保护层），佩戴皮手套、护膝、专用耳塞操作。

##### 喷砂作业时用对讲机传递信号，并有专人监护。

##### 喷砂操作时，应戴手套、防尘口罩和眼镜，在容器内作业时，应设排风装置。操作时，不得将面部朝向喷涂气液，防止吸入。

##### 进入容器每次不得超过两人，应轮换操作。并在容器外设专人监护。修理喷枪时应在切断气源后，方可进行。严禁在容器内进行修理。

##### 非喷砂时的其他作业，工人佩戴防尘口罩，防尘眼镜，防毒口罩，专用手套（防溶剂）等保护工具。

##### 为防止中暑，喷砂工人每6小时进行一次轮换，施工现场准备足够的矿泉水和防中暑药品如霍香正气液等。

##### 其他保护措施遵循劳动保护的有关规定。

##### 环境保护

##### 施工材料的废桶、废料、废弃工具集中处理，不得乱扔，防止环境污染。

##### 施工作业区挂足够的警示牌、警示标语，并有人监护，防止他人误入而受到伤害。

##### 员工教育

##### 时刻对员工进行安全教育，让每位员工心中都有“安全第一，预防为主，综合治理”的意识，不断提高自我保护的意识。做到不伤害自己，不伤害他人，不被他人伤害。

##### 进入施工区域必须戴好安全帽，高处作业必须正确系好安全带；禁止在施工区域吸烟，禁止酒后进现场。

##### 在防腐施工、喷淋层粘接施工禁止动火区域内发现有其他施工人员动火或吸烟的要进行制止，若不听应立刻告知相关负责人。

##### 在施工过程中若失火，在火势较小时应立即用灭火器或沙子进行扑灭并及时通知上级管理人员；若遇到不能控制的火势，应选就近的出口迅速离开失火区域到安全的地方；若上下方出口的距离相差不多，因烟气是向上蔓延且火势向上蔓延也较快，所以应选择下方的出口迅速离开；到达安全地方后及时通知上级管理人员或相关人员。

##### 在厂内施工时要严格遵守采购人的相关规章制度，服从相关人员的管理。

### 差异表

差异无论多少，报价人要将报价文件和竞争性谈判文件的差异之处汇集成表。技术部分和商务部分要单独列表。

表3  差异表

| 序号 | 竞争性谈判文件 |  | 报价文件 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 条目 | 简要内容 | 条目 | 简要内容 |

### 其他

#### 工期：原则上采购人提前一周（临时停机消缺除外）通知报价人，报价人应在接到采购人通知后2天内抵达采购人生产现场能够开展实质性工作。具体开工日期以采购人通知为准，工期应满足采购人要求。

#### 报价人违反本技术规范书、施工方案、国家或行业标准规定的有关技术要求、施工工艺、流程、安全要求施工时，采购人有权根据具体情况给予考核，报价人必须对不符合技术要求的防腐部位或粘接部位进行返工。

#### 防腐施工、喷淋层修复施工质量保证期为自验收合格、设备投入运行起一年。在质量保证期内发生剥落、损坏、裂缝、出现孔状腐蚀点，报价人免费修复。修复后连续计算质保期，质保期结束给付质保金。

      - 施工单位必须合理安排、调度施工人员和施工进度，在规定工期内完成本工程，否则甲方有权根据情节给予考核。

#### 本技术规范书与合同具有同等法律效力。

#### 本防腐工程质量验收执行标准：

◆《火电厂烟气脱硫吸收塔施工及验收规程》（DL/T 5418-2009）

◆《工业设备及管道防腐蚀工程施工质量验收规范》（GB 50727-2023）

◆《玻璃鳞片衬里施工技术条件》（HG/T 2640-2004）

◆《纤维增强塑料设备和管道工程技术规范》（GB 51160）

◆《涂覆涂料前钢材表面处理 表面清洁度的目视评定 第1部分：未涂覆过的钢材表面和全面清除原有涂层后的钢材表面的锈蚀等级和处理等级》（GB∕T 8923.1-2011）

### 附件1：检修质量、进度考核实施细则

检修质量、进度考核实施细则

| 序号 | 考核内容 | 考核标准 | 被考核部门 | 部门扣奖 | 考核部门 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 修前管理 |  |  |  |  |
| 1.1 | 主要材料、备品未按时到货 | 开工前到货验收合格 | 责任单位 | 每项扣200元 | 生产技术部、各专业组 |
| 1.2 | 产品无“三证” | 无“三证”产品不能使用 | 责任单位 | 每项扣500元 | 生产技术部、各专业组 |
| 1.3 | 未经验收即领用 | 领用前必须验收合格 | 责任单位 | 每项扣500元 | 生产技术部、各专业组 |
| 1.4 | 耐磨件、保温材料等未取样化验 | 必须取样化验合格后方能使用 | 责任单位 | 每项扣500元 | 生产技术部、各专业组 |
| 1.5 | 新材料、新产品使用前未经鉴定批准 | 使用前必须鉴定并经有关部门批准 | 责任单位 | 每项扣500元 | 生产技术部、各专业组 |
| 1.6 | 工器具未到位 | 开工前应到场 | 责任单位 | 每项扣500元 | 生产技术部、各专业组 |
| 1.7 | 测量工具未经有关部门标定 | 必须经有关部门标定，并在有效期内 | 责任单位 | 每项扣200元 | 生产技术部、各专业组 |
| 1.8 | 专用工具未检查或修理 | 专用工具在修前必须检查验收合格 | 责任单位 | 每项扣500元 | 生产技术部、各专业组 |
| 1.9 | 起重工具未进行检查验收 | 必须检查验收合格 | 责任单位 | 每项扣500元 | 生产技术部、各专业组 |
| 1.10 | 安全带未做拉力试验 | 必须全面检查，并做拉力试验 | 责任单位 | 每项扣200元 | 安全健康环保监察部 |
| 1.11 | 电动工具未经检查试验 | 必须检查试验合格 | 责任单位 | 每项扣500元 | 安全健康环保监察部 |
| 1.12 | 使用锅炉房电梯未做全面检查、无故不遵守指挥部安排参与电梯轮值 | 必须进行全面检查，能安全可靠运行；电梯轮值期间，确保值班人员按时到岗，期间不擅自离岗 | 责任单位 | 损坏一次扣1000元 | 生产技术部、安全健康环保监察部 |
| 1.13 | 主要项目、特殊项目、技改项目无施工方案 | 开工前须审批 | 责任单位 | 每项扣500元 | 生产技术部、各专业组 |
| 1.14 | 未办理进场开工手续 | 经各部门审批 | 责任单位 | 扣1000元 | 生产技术部、各专业组 |
| 1.15 | 项目经理及技术人员未到位或与合同约定不一致 | 按合同约定 | 责任单位 | 项目经理非合同约定，或无相应资质，扣1万元；主要技术人员未到位，缺1人扣2000元 | 生产技术部、各专业组 |
| 1.16 | 施工人员不到位 | 人员应按合同约定到齐 | 责任单位 | 缺1人，考核500元 | 生产技术部、各专业组 |
| 1.17 | 未按时进场开工 | 按时开工 | 责任单位 | 每迟1天，考核5000元 | 生产技术部、各专业组 |
| 1.18 | 工作票办理不及时 | 按时开工 | 责任单位 | 每项扣500元 | 生产技术部、各专业组 |
| 2 | 修中管理 |  |  |  |  |
| 2.1 | 项目管理 |  |  |  |  |
| 2.1.1 | 标准、非标、技改、技术监督、反措等项目漏项 | 以对应的项目计划为准 | 责任单位 | 每项扣500元 | 生产技术部、各专业组 |
| 2.1.2 | 质检项目漏项 | 以项目计划为准 | 责任单位 | 每项扣200元 | 生产技术部、各专业组 |
| 2.1.3 | 进口设备备品不落实而解体 | 备品不落实不能解体 | 责任单位 | 每项扣500-2000元 | 生产技术部、各专业组 |
| 2.1.4 | 应申办异动申请而未办理或申请未经批准即开工 | 设备异动前应办理异动申请并经批准 | 责任单位 | 每项扣1000元 | 生产技术部、各专业组 |
| 2.1.5 | 未按标准要求对设备做好成品保护，造成设备损坏或污染 | 满足检修管理手册以及现场目视化管理要求等 | 责任单位 | 赔偿损坏设备，并每项扣200元 | 生产技术部、各专业组 |
| 2.2 | 质量管理 |  |  |  |  |
| 2.2.1 | 违犯作业指导书规定 | 以规定标准及程序为准 | 责任单位 | 每项扣200元 | 生产技术部、各专业组 |
| 2.2.2 | 违犯工艺纪律 | 以设备检修工艺纪律为准 | 责任单位 | 每项扣500元 | 生产技术部、各专业组 |
| 2.2.3 | 三级验收不合格 | 按作业指导书或规程规定 | 责任单位 | 每项扣1000元 | 生产技术部、各专业组 |
| 2.2.4 | 三级验收再次验收不合格 | 按作业指导书或规程规定 | 责任单位 | 每项扣2000元 | 生产技术部、各专业组 |
| 2.2.5 | H点验收不合格 | 验收标准 | 责任单位 | 每项扣300元 | 生产技术部、各专业组 |
| 2.2.6 | W点验收不合格 | 验收标准 | 责任单位 | 每项扣200元 | 生产技术部、各专业组 |
| 2.2.7 | H点再次验收不合格 | 验收标准 | 责任单位 | 每项扣600元 | 生产技术部、各专业组 |
| 2.2.8 | W点再次验收不合格 | 验收标准 | 责任单位 | 每项扣400元 | 生产技术部、各专业组 |
| 2.2.9 | H点未经验收即进行下道工序 | 不验收合格不能进行下道工序 | 责任单位 | 每项扣1000元 | 生产技术部、各专业组 |
| 2.2.10 | 单机试转不合格 | 验收标准 | 责任单位 | 每项扣1000元 | 生产技术部、各专业组 |
| 2.2.11 | 分系统试转不合格 | 验收标准 | 责任单位 | 每项扣5000元 | 生产技术部、各专业组 |
| 2.2.12 | 发生误停、误动、误操作 | 规程规定 | 责任单位 | 每项扣1000元 | 生产技术部、各专业组 |
| 2.2.13 | 冷态验收硬件不合格 | 验收标准 | 责任单位 | 每项扣300元 | 生产技术部、各专业组 |
| 2.2.14 | 冷态验收软件不合格 | 验收标准 | 责任单位 | 每项扣300元 | 生产技术部、各专业组 |
| 2.2.15 | 再次冷态验收不合格 | 验收标准 | 责任单位 | 每项扣1000元 | 生产技术部、各专业组 |
| 2.2.16 | 设备损坏 | 专业认定为准 | 责任单位 | 负责赔偿更换，或赔偿由此造成的损失，并考核0.1-1万元/次 | 生产技术部、各专业组 |
| 2.2.17 | 检修中发生质量事故 | 专业认定为准 | 责任单位 | 考核0.5-5万元/次，发生重大质量事故，专项处理 | 生产技术部、各专业组 |
| 2.3 | 检修协调管理 |  |  |  |  |
| 2.3.1 | 不按时出席调度会或协调会 | 按规定 | 责任单位 | 缺席每人次扣100元 迟到每人次扣50元 | 生产技术部、各专业组 |
| 2.3.2 | 不按时出席专业会 | 按规定 | 责任单位 | 缺席每人次扣100元 迟到每人次扣50元 | 生产技术部、各专业组 |
| 2.3.3 | 交办工作不落实 | 按规定 | 责任单位 | 每项扣1000元 | 生产技术部、各专业组 |
| 2.3.4 | 专业、部门间发送的工作联系单超过24小时没有回音 | 以发送的工作联系单时的时间为准 | 责任单位 | 每项扣500元 | 生产技术部、各专业组 |
| 2.4 | 检修工期管理 |  |  |  |  |
| 2.4.1 | 因备品加工及材料供应不及时拖延工期 | 以认定为准 | 责任单位 | 拖延专业工期一天扣500元，拖延总工期一天扣1000元 | 生产技术部、各专业组 |
| 2.4.2 | 工期延误 | 以认定为准 | 责任单位 | 拖延专业工期一天扣5000元，拖延总工期一天扣10000元 | 生产技术部、各专业组 |
| 3 | 修后管理 |  |  |  |  |
| 3.1 | 设备不见本色、积灰积油等 | 冷态验收时提出为准 | 责任单位 | 每处扣100元 | 生产技术部、各专业组 |
| 3.2 | 阀门手轮、设备标识、防护设施、介质流向不齐全不完整、不正确 | 冷态验收时提出为准 | 责任单位 | 每处扣100元 | 生产技术部、各专业组 |
| 3.3 | 存在设备缺陷或漏点 | 冷态验收时提出为准 | 责任单位 | 每项扣200元 | 生产技术部、各专业组 |
| 3.4 | 修后机组启动未成功 | 以并网及解列为准 | 责任单位 | 一次扣1-5万元 | 生产技术部、各专业组 |
| 3.5 | 首次启动发生泄漏 | 漏汽、风、油、水等 | 责任单位 | 每项扣200-20000元 | 生产技术部、各专业组 |
| 3.6 | 发生设备异常及以上事件 | 以认定为准 | 责任单位 | 承担相应责任及费用，视事件严重程度进行考核5000-50000元，特别严重另行处罚。 | 生产技术部、安全健康环保监察部 |
| 3.7 | 质保期内发生缺陷 | 修后首次并网后6个月内发生缺陷，责任单位负责处理 | 责任单位 | 每项扣100-10000元 | 生产技术部、各专业组 |
| 4 | 材料备品费用超支 |  |  |  |  |
| 4.1 | 材料备品计划提报有误用不上 | 以认定为准 | 责任单位 | 按原值20%扣或相应考核 | 生产技术部、各专业组 |
| 4.2 | 材料、备品料单混乱与项目成本科目不符合 | 以认定为准 | 责任单位 | 每项扣200元 | 生产技术部、各专业组 |
| 4.3 | 未经生产技术管理部门相关专业同意擅自更换备品 | 以认定为准 | 责任单位 | 每项扣1000元 | 生产技术部、各专业组 |
| 4.4 | 领用的材料备品保管不当或损坏 | 以认定为准 | 责任单位 | 按原值20%扣或相应考核 | 生产技术部、各专业组 |
| 4.5 | 资料整理及移交 | 按时、标准、按合同 | 检修单位 | 未交检修资料，考核2万元，同时可拒绝支付保证金；推迟交付，考核500元/天。 | 生产技术部、各专业组 |

注：上表考核若与技术协议（规范书）专项考核条款不一致，则以专项考核条款为准。

### 附件2：检修安全健康环保考核实施细则

检修安全健康环保考核实施细则

| 序号 | 考核内容 | 考核标准 | 被考核部门 | 考核金额 | 考核部门 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 检修准备工作 |  |  |  |  |
| 1.1 | 未按期完成检修中使用的专用工具、安全工器具等的准备，做到数量齐全，并经检验（检查）合格 | 生技部编制检查性大修技术规范要求，检查记录 | 设备维修部 | 每延迟一天，200元/项 | 安健环部 |
| 1.2 | 未按期完成检修中使用的标准检验、测量仪器的准备，做到数量齐全，保证符合相关技术规定 | 生技部编制检查性大修技术规范要求，检查记录 | 设备维修部 | 每延迟一天，200元/项 | 生技部 |
| 1.3 | 未按期完成对外包工程单位人员的安全教育和《电业安全工作规程》考试的检查工作并备案 | 安规要求 | 设备维修部 | 每延迟一天，200元/项 | 安健环部 |
| 1.4 | 未确认与承接工作相适应的工作票签发人、负责人名单 | 安规要求 | 设备维修部 | 每延迟一天，200元/项 | 安健环部 |
| 1.5 | 未按期对特殊工种人员的资格进行确认 | 安规要求 | 设备维修部 | 200元/次 | 安健环部 |
| 1.6 | 对危险性大的作业，未制定专项施工组织、安全措施 | 以交生技部并批准的为准 | 设备维修部 | 300元/项 | 安健环部 |
| 1.7 | 重大项目无技术、安全措施 | 以交生技部并批准的为准 | 设备维修部 | 300元/项 | 安健环部 |
| 1.8 | 未向外检修委队伍的相关人员进行安全、技术交底 | 生技部编制检查性大修技术规范要求，检查记录 | 生技部 | 每延迟一天，200元/项 | 安健环部 |
| 1.9 | 检修工作的实施 |  |  |  |  |
| 1.9.1 | 重大项目无技术措施或有措施不落实 | 以交生技部并批准的为准 | 检修责任单位 | 300元/项 | 安健环部 |
| 1.9.2 | 设备发生异动无手续或手续不全 | 以交生技部并批准的为准 | 检修责任单位 | 200元/项 | 安健环部 |
| 2 | 安全文明及职业卫生 |  |  |  | 安健环部 |
| 2.1 | 无票作业 | 现场验证 | 检修责任单位 | 500元/次 | 安健环部 |
| 2.2 | 工作票办理不及时 | 以安健环部检查等为准 | 检修责任单位 | 200元/份 | 安健环部 |
| 2.3 | 工作票措施不全 | 以安健环部检查等为准 | 检修责任单位 | 200元/份 | 安健环部 |
| 2.4 | “两票”不合格、或全过程执行不符合标准 | 检查工作票和现场监督 | 责任部门 | 200元/次 | 安健环部 |
| 2.5 | 工作票终结不及时 | 以安健环部检查等为准 | 检修责任单位 | 200元/份 | 安健环部 |
| 2.6 | 系统隔离或试转时出现操作问题 | 以生技部或安健环部检查等为准 | 运行部门 | 300元/次 | 安健环部 |
| 2.7 | 在未办理试转手续的情况下试转设备 | 以生技部或安健环部检查等为准 | 检修责任单位 | 500元/次 | 生技或安健环部 |
| 2.8 | 发生火警 | 现场见证 | 责任部门 | 500元/次 | 安健环部 |
| 2.9 | 工作负责人、安全员进入作业现场不佩戴袖标 | 现场见证 | 检修责任单位 | 200元/人次 | 安健环部 |
| 2.10 | 发生违章（指挥、作业、装置、管理）现象和行为 | 规程和上级、公司有关规定为准 | 责任部门 | 200元/人次 | 安健环部 |
| 2.11 | 现场不戴安全帽、不系紧安全帽带 | 现场见证 | 责任部门 | 在高处作业、受限空间作业或重要特殊场所作业不戴安全帽考核相关责任人500元，考核责任部门负责人和分管负责人200-300元；在其他生产现场作业不戴安全帽考核相关责任人300元；上班期间（上下班途中除外）在主厂房周围、脱硫除灰化水输煤区域机动车通道行走不戴安全帽考核200元。不正确佩戴安全帽按上述标准减半考核 | 安健环部 |
| 2.12 | 未按规定穿工作服和佩戴劳保用品 | 现场验证 | 责任部门 | 200-500元/人次 | 安健环部 |
| 2.13 | 穿高跟鞋、短衣、裙子、长头发未盘在帽内等进入现场 | 现场见证 | 责任部门 | 300元/人次 | 安健环部 |
| 2.14 | 登高作业未按规定使用安全带、安全绳 | 现场验证 | 责任部门 | 500-1000元/人次 | 安健环部 |
| 2.15 | 高空作业携带工具未使用工具袋，高空抛掷物品 | 现场见证 | 责任部门 | 200元/人次 | 安健环部 |
| 2.16 | 搭设的脚手架不合格或使用未验收合格脚手架 | 现场见证 | 责任部门 | 500元/人次 | 安健环部 |
| 2.17 | 使用不合格的登高器具、架台、起重设施、电动工器具 | 现场验证 | 责任部门 | 200元/人次 | 安健环部 |
| 2.18 | 有落物、坠落的危险作业区域，未设置安全围栏和明显警示标志，无专人监护 | 现场见证 | 责任部门 | 200元/次 | 安健环部 |
| 2.19 | 高空电焊、切割作业的下方没有防止焊渣、边料坠落伤人或引起火警的隔离措施 | 现场见证 | 责任部门 | 200元/次 | 安健环部 |
|  | 现场转移、使用、存放的氧气、乙炔瓶不符合安规要求 | 现场见证 | 责任部门 | 200元/次 | 安健环部 |
| 2.20 | 检修电源和现场照明电源没有漏电保护器；在金属容器内和潮湿的场所使用的照明不是安全电压 | 现场见证 | 责任部门 | 200元/人次 | 安健环部 |
| 2.21 | 违反有限空间、登高、用电、焊接等高危作业规定以及没有特种作业资质证人员进行特种作业或操作特种设备 | 现场见证 | 责任部门 | 200-1000元/人次 | 安健环部 |
| 2.22 | 起重作业违章 | 现场验证 | 责任部门 | 200-500元/次 | 安健环部 |
| 2.23 | 擅自拆除、开挖地面，或不按规定设标志、围拦 | 现场验证 | 责任部门 | 200元/次 | 安健环部 |
| 2.24 | 拆除的孔洞盖板、栏杆、隔离层等未及时恢复 | 现场验证 | 责任部门 | 300元/次 | 安健环部 |
| 2.25 | 从事电、火焊作业、使用电动砂轮机具，未按规定使用防护用品 | 现场验证 | 责任部门 | 200元/次 | 安健环部 |
| 2.26 | 车辆违章驾驶 | 现场见证 | 责任部门 | 200元/次 | 安健环部 |
| 2.27 | 外包施工、临时工作业无人监护或监护不到位 | 现场见证 | 责任部门 | 200元/次 | 安健环部 |
| 2.28 | 外包施工队伍未签订安全协议、未进行安全教育擅自批准开工 | 检查手续 | 责任部门 | 500元/次 | 安健环部 |
| 2.29 | 未按要求进行班组安全活动 | 检查记录 | 责任部门 | 200元/次 | 安健环部 |
| 2.30 | 班前会未做安全注意事项交底或班组的工作日志中未体现对外包单位安全交底的完整记录 | 检查记录 | 责任部门 | 200元/次 | 安健环部 |
| 2.31 | 安全专项活动查出的装置违章、隐患、缺陷应消除而未消除的 | 现场验证 | 责任部门 | 200元/处 | 安健环部 |
| 2.32 | 重大项目无安全措施或有措施不落实 | 现场见证 | 责任部门 | 200元/次 | 安健环部 |
| 2.33 | 没有办批准手续而随意变更安全技术措施 | 现场见证 | 责任部门 | 200元/次 | 安健环部 |
| 2.34 | 设备、零部件拆卸摆放不整齐或未采取有效防护措施 | 现场见证 | 责任部门 | 200元/处 | 安健环部 |
| 2.35 | 检修现场脏、乱、差 | 现场见证 | 责任部门 | 200元/处 | 安健环部 |
| 2.36 | 乱拉乱接电线 | 现场见证 | 责任部门 | 200元/处 | 安健环部 |
| 2.37 | 损坏地面隔离层、瓷砖等 | 现场见证 | 责任部门 | 200元/处 | 安健环部 |
| 2.38 | 管口未按要求封堵；裸露线头不包扎 | 现场见证 | 责任部门 | 200元/处 | 安健环部 |
| 2.39 | 禁烟区域吸烟、乱扔烟头等 | 现场见证 | 责任部门 | 200元/次 | 安健环部 |
| 2.40 | 施工剩余的废料、垃圾不按指定地点分类存放；乱倒废油、废液 | 现场见证 | 责任部门 | 200-500元/次 | 安健环部 |
| 2.41 | 拆包保温未按要求进行，污染现场 | 现场见证 | 责任部门 | 200-500元/次 | 安健环部 |
| 2.42 | 管道铁皮拆开后未按顺序竖直摆放或折损变形 | 现场见证 | 责任部门 | 200元/处 | 安健环部 |
| 2.43 | 电气设备绝缘件被踏踩 | 现场见证 | 责任部门 | 200元/处 | 安健环部 |
| 2.44 | 各标志、电缆牌、端子牌不规范 | 现场见证 | 责任部门 | 200元/处 | 安健环部 |
| 2.45 | 电缆、管道敷设布置不规范，标志不齐全 | 现场见证 | 责任部门 | 200元/处 | 安健环部 |
| 2.46 | 拆保温未洒水和装袋，高层保温步道上未铺垫，造成飞尘污染 | 现场见证 | 责任部门 | 200元/处 | 安健环部 |
| 2.47 | 乱砸乱拆保温或损伤抹面、敷层 | 现场见证 | 责任部门 | 200元/处 | 安健环部 |
| 2.48 | 作业、施工现场达不到工完料净场地清 | 现场见证 | 责任部门 | 200元/处 | 安健环部 |
| 2.49 | 拆除的安全防范措施（平台、栏杆、格栅板、吊装孔等）没有及时申请许可就拆除；拆除无临时安全措施、拆除后未按计划、安全要求进行恢复；验收确认不认真。 | 现场见证 | 责任部门 | 200-500元/处 | 安健环部 |
| 2.50 | 安全管理人员不到位或擅自离场 | 现场见证、调查 | 责任部门 | 1000元/天 | 安健环部 |
| 2.51 | 作业现场文明形象差 | 现场见证 | 责任部门 | 200-500元/处 | 安健环部 |
| 3 | 环境保护 |  |  |  |  |
| 3.1 | 油、含油废液等进入雨水系统造成外排水水质异常 | 现场见证（视污染程度） | 责任单位 | 500-2000元/次 | 生技或安健环部 |
| 3.2 | 石灰石及石膏浆液，燃煤、白泥、灰渣冲洗水等进入雨水系统发生水污染事件 | 现场见证 | 相关部门 | 500-1000元/次 | 生技或安健环部 |
| 3.3 | 清扫责任区域清洁时，未采取措施造成废水进入雨水系统造成外排水水质异常 | 现场见证 | 责任部门 | 500-1000元/次 | 生技或安健环部 |
| 3.4 | 检修维护不当或不正常使用降噪设备、措 施，造成厂界噪声超标 | 现场见证或经根据调查确证 | 责任部门 | 200-500元/次 | 生技或安健环部 |
| 3.5 | 违反运行规程使用环保设施，或者不按检修规程进行检修和维护，致使环保设备不能正常运行 | 现场见证 | 责任部门 | 200-1000元/次 | 生技或安健环部 |
| 3.6 | 对环保设备“跑、冒、滴、漏”消缺不及时 | 现场见证 | 责任部门 | 200元/次 | 生技或安健环部 |
| 3.7 | 环保设备设施检修前后的台账、记录不齐 全不完全、准确 | 现场见证 | 责任部门 | 200-2000元/次 | 生技或安健环部 |
| 3.8 | 将生活垃圾混入到工业垃圾 | 现场见证 | 责任部门 | 200-500元/次 | 生技或安健环部 |
| 3.9 | 不按《危险废物管理标准》规定申报审批，随意处置造成危险废物泄漏、倾倒或抛撒 | 现场见证或经根据调查确证 | 责任部门 | 500元/次 | 生技或安健环部 |
| 3.10 | 不按《危险废物管理标准》规定进行收集、标识、转运、贮存、转移危险废物 | 现场见证或经根据调查确证 | 责任部门 | 500元/次 | 生技或安健环部 |
| 3.11 | 对收集、贮存设施配备、维护、安全管理缺失，造成危险废物丢失、损毁或污染危害（排放超标） | 现场见证或经根据调查确证 | 责任单位及个人 | 单位2000-30000元/次，直接责任人1000-5000元/次 | 生技或安健环部 |
| 3.12 | 发生危险废物突发事件不及时报告、救援处理或处理失当扩大事故的 | 现场见证或经根据调查确证 | 责任单位及个人 | 单位10000-30000元/次，直接责任人1000-5000元/次 | 生技或安健环部 |
| 3.13 | 不相容的危险废物贮存时未采取隔离措施 | 现场见证 | 责任部门 | 200-500元/次 | 生技或安健环部 |
| 3.14 | 将废油倒入下水道，造成雨水系统水污染 | 现场见证 | 责任部门 | 500-5000元/次 | 生技或安健环部 |
| 3.15 | 将废油或含油污的棉纱、棉布等倒入生活垃圾桶、工业垃圾池或随地乱扔、破坏绿化等行为 | 现场见证 | 责任单位及个人 | 单位200-500元/次，直接责任人200元/次 | 生技或安健环部 |
| 3.16 | 易产生扬尘的设备检修、工程施工等，未采取围挡、遮盖、洒水、分段作业及冲洗地面、车辆等防尘措施 | 现场见证 | 责任部门 | 200-500元/次 | 生技或安健环部 |
| 3.17 | 作业场所的保温棉及其他易产生扬尘的用品，未采取有效措施苫盖 | 现场见证 | 责任部门 | 200-500元/次 | 生技或安健环部 |
| 3.18 | 建筑垃圾、工程渣土等未及时清运，或未采取围挡、密闭式防尘网等防尘措施 | 现场见证 | 责任部门 | 200-500元/次 | 生技或安健环部 |
| 3.19 | 未认真完成责任片区的道路清洁、树木冲洗降尘 | 现场见证 | 责任部门 | 200 元/次 | 生技或安健环部 |
| 3.20 | 运送散装物料，采取高空抛掷、扬撒 | 现场见证 | 责任部门 | 200-500 元/次 | 生技或安健环部 |
| 3.21 | 运输散装、液体物料时未采取密闭或其他 措施防止物料撒落、泄漏、扬散等 | 现场见证 | 责任部门 | 200-1000 元/次 | 生技或安健环部 |
| 3.22 | 未及时清理洒落到地面的灰渣、煤渣、石膏等 | 现场见证 | 责任部门 | 200元/次 | 生技或安健环部 |
| 3.23 | 因检修或其他原因未通知绿化养护管理单位而造成植物死亡、景观效果受影响的；绿化养护管理单位未及时采取对植物移栽等措施造成植物死亡的 | 现场见证（视植物被损坏的程度） | 责任部门 | 200-5000元/次 | 生技或安健环部 |
| 3.24 | 发生摘花、随意践踏草坪、攀折树枝、偷摘果实等影响植物生长、破坏景观效果等不良行为 | 现场见证 | 责任人 | 200-1000元/次 | 生技或安健环部 |
| 4 | 事故考核 |  |  |  | 安健环部 |
| 4.1 | 外包单位发生人身轻伤 | 现场见证 | 责任管理部门 | 5000元/人次 | 安健环部 |
| 4.2 | 外包单位发生人身重伤 | 安全有关规定 | 责任管理部门 | 50000元/人次 | 安健环部 |
| 4.3 | 外包单位发生人身重伤以上事故 | 安全有关规定 | 责任管理部门 | 200000元/人次 | 安健环部 |
| 4.4 | 发生人身伤亡未遂 | 现场见证 | 责任部门 | 3000元/次 | 安健环部 |
| 4.5 | 发生人身伤亡、设备事故（损坏）未遂，瞒情不报的 | 现场见证 | 责任部门 | 5000元/次 | 安健环部 |
| 4.6 | 发生一般设备损坏 | 现场见证 | 责任部门 | 1000-5000元/次 | 安健环部 |
| 4.7 | 发生重大设备损坏事故 | 现场见证 | 各部门 | 10000-100000 | 安健环部 |
| 4.8 | 发生一般火灾 | 安全有关规定 | 责任部门 | 500-5000元/次 | 安健环部 |
| 4.9 | 发生较大及以上火灾事故 | 安全有关规定 | 各部门 | 10000-100000 | 安健环部 |
| 5 | 发生职业病病例 | 有关规定 | 责任部门 | 1000元/人次 | 安健环部 |
| 6 | 现场其他违章行为及不安全事件 | 现场见证、调查分析 | 责任部门 | 按照《安全环保奖惩管理标准》《反违章管理制度》《承包商及队伍、外来人员安全管理标准（试行）》等管理制度实施考核 | 安健环部 |

注：以上考核如与《设备检修安全管理标准》《安全环保奖惩管理标准》冲突的，以考核严厉的为准。