四川泸州川南发电有限责任公司

#1、#2炉脱硝催化剂性能检测

技术规范书

二O二四年十二月

一总则

1.本技术规范书适用于四川泸州川南发电有限责任公司2025-2027年脱硝SCR催化剂抽样检测项目，涵盖#1、#2炉共八层催化剂抽样检测。

2.本技术规范书提出了抽样检测的工作内容及要求、工期、权责划分以及相关考核等要求。

3.比选申请人须按照电力行业标准《火电厂烟气脱硝催化剂检测技术协议书》（DL/T1286-2021）对各层催化剂进行单独和串联中试装置测试。

4.资质和业绩要求：

4.1资质要求：比选申请人须提供中国合格评定国家认可委员会实验室认可证书(CNAS证书)及附件，认证检测标准为DL/T 1286-2021且附件内容必须包括:脱硝效率、活性、氨逃逸、SO2/SO3转化率、阻力等参数。

4.2业绩要求:比选申请人近3年(2022-2024)须具有不少于3个300MW等级以上火电机组催化剂性能检测业绩并提供证明材料(提供合同首页、签字页、技术协议等关键页扫描件)。

5.比选申请人须执行本技术协议书所列标准，本协议书与现行规程规范有矛盾时，按较高标准执行。

6.比选申请人每年对比选人#1、#2炉脱硝催化剂各抽样检测一次，共两次，检测完成后分别出具检测报告。

7.每年完成两次催化剂检测后，若比选人另行增加单层新催化剂性能检测（活性、转化率、耐磨强度、化学成分、比表面积等参数），比选人按增加次数×检测单价进行结算。

二设备概况

烟气脱硝采用SCR（选择性催化还原法）工艺技术，采用高灰型工艺布置，反应器布置在省煤器与空气预热器之间。每台锅炉设两台SCR反应器，采用液氨作为还原剂，反应器设计为3+1层，初装3层催化剂，底层为预留层。反应器入口设气流均布装置，且在烟道不同位置设导流板、静态混合器和整流器等装置以保证烟气/氨气进入反应器前充分混合和均匀分布于同一横断面。

在每层催化剂上方设4只半伸缩式耙式蒸汽吹灰器，吹灰器伸缩运行，采用蒸汽压力为1.5MPa，温度为360℃，一台炉共24台。脱硝反应器的布置如图2-1。每台锅炉设置两台稀释脱硝SCR，一运一备，用于输送氨稀释用空气，额定流量22610m3/h，压力8680Pa，电机转速2978r/min，电机功率90KW。

表2-1脱硝入口烟气参数

| 烟气量 | Nm3/h | 2015000 | THA工况、标态、湿基、实际氧量 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 烟气量 | Nm3/h | 2100000 | THA工况、标态、干基、6%O2 |  |
| 烟气温度 | ℃ | 392 | 600MW | 进口 |
| 烟尘浓度 | g/Nm3 | 53 | 标态，湿基，6%O2 |  |
| NOx | mg/Nm3 | 750 | 600MW，标态，干基，6%O2 |  |
| SO2 | mg/Nm3 | 9098 | 标态，干基，6%O2 | St,ar=3.5% |
| SO3 | mg/Nm3 | 156 | 标态，干基，6%O2 |  |

表2-2脱硝SCR装置设计性能指标

| 序号 | 项 目 | 合同要求保证值 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | NOx脱除率 | ≥93% | 1、40%-100%BMCR 2、 SCR入口NOx浓度750mg/Nm3 |
| 2 | 氨的逃逸率 | ≤3ppm | 40%-100%BMCR |
| 3 | SO2/SO3转化率 | ＜1% | 40%-100%BMCR |
| 4 | 液氨耗量 | ≤830 kg/h | BMCR工况、烟气中NOx含量为750mg/Nm3 |
| 5 | 系统阻力 | ≤950Pa（备用层投运前） ≤1100Pa（备用层投运后） | 省煤器出口到空预器入口之间 |
| 6 | 漏风率 | ＜0.4% |  |
| 7 | 烟气温降 | ≤3℃ | 省煤器出口到空预器入口之间 |
| 8 | 噪声 | ＜85dB | 稀释风机1m处 |

- 催化剂抽检及运行情况

#1炉四层催化剂均为大唐南京环保科技有限公司生产，截至目前第一、二、三、四层催化剂累计通烟时间分别约为32180h、2880h、8100h、32180h。

#2炉四层催化剂第一层为华电光大环境股份有限公司生产，其余三层均为大唐南京环保科技有限公司生产，截至目前第一、二、三、四层催化剂累计通烟时间分别约为720h、34880h、11580h、44880h。

| 机组 | 抽检时间 | 1F/4（m/h） | 2S/4（m/h） | 3T/（m/h） | 4F/4（m/h） | 氨逃逸 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| #1 | 2024年7月 | 26.6 | 44.5 | 36.9 | 28.4 | 1.8 |
| #2 | 2024年7月 | 24.2 | 27.4 | 37.7 | 24.3 | 5.7 |

四、工作范围及技术要求

1、比选申请人每年对#1、#2炉催化剂每层分别进行性能测试，同时每台炉四层进行串联试验，模拟现场运行情况，对整体脱硝效率、氨逃逸等进行评估。

2、SCR催化剂性能测试项目具体工作内容及技术要求包括：

| 项目 | 流程 | 内容及要求 |
| --- | --- | --- |
| #1、#2炉催化剂抽样检验 | 抽样 | 根据电厂要求，委派专人到厂参与催化剂的取样以及转运至试验室全部工作。 |
|  | 催化剂性能试验 | 按照电力行业标准《火电厂烟气脱硝催化剂检测技术协议书》（DL/T1286-2021），对每层取样催化剂在试验室条件下进行性能试验（主要内容包括几何特性、比表面积、XRF全元素分析、脱硝效率、氨逃逸、活性、SO2/ SO3转化率、阻力等）。 |
|  | 整体性能评估 | 分别对#1、#2炉催化剂进行串联模拟试验，评估现有催化剂整体性能（脱硝效率、氨逃逸等），为甲方提供现有催化剂更换或再生建议，以及后续催化剂更换及再生策略。 |

- SCR催化剂测试方法为电力行业标准《火电厂烟气脱硝催化剂检测技术协议书》（DL/T1286-2021）。

- 每年对#1、#2炉催化剂各抽样检测一次以及新更换单层催化剂取样检测一次，

五、双方职责：

1.比选人职责：

1.1提供相应数量和规格的催化剂试样。

1.2提供设计参数和相应的设计性能。

2.比选申请人职责

2.1指定专人负责检测实施和与甲方的联络。

2.2负责现场（催化剂生产地）取样、包装、转运、试验室检测工作的具体组织实施、检测数据的整理、检测报告的编写等技术工作。

2.3负责出具加盖公章的正式检测报告6份/炉，电子版1份/炉。

六、工期要求及合同期限

1、每台炉检测时间为20个工作日。

2、检测结束后5个工作日内乙方提交电子版检测报告供甲方评审。

3、检测结束后15个工作日内比选申请人向比选人提交正式的电子及纸质版检测报告。

4、本项目合同期限为自合同签订之日起3年。

七、验收标准：

1、验收合格的标志是性能试验报告通过甲方的验收。

2、验收合格后，比选申请人将向甲方提供最终的书面报告6份/炉，电子版1份/炉。

八、考核

1、比选申请人在约定工期内未完成任务，每延期一天考核2000元。

2、因比选申请人提交的检测报告错误或不准确，对必选人造成损失，比选申请人有权对造成的损失进行索赔。