四川泸州川南发电有限责任公司

脱硫VSC系列F-C开关采购比选公告

一、比选范围

详见《脱硫VSC系列F-C开关采购技术条件书》

二、比选申请人（投标人）资格要求

1.比选申请人为法人。有下列情形之一，不得在本次比选中同时投标：①法定代表人为同一人；②母公司与其全资子公司；③母公司与其控股公司（直接或间接持股不低于 30%）；④被同一法人直接或间接持股不低于30%的两个及两个以上法人；⑤具有投资参股关系的关联企业；⑥相互任职（相互任职的职务包括董事长、董事、监事，总经理、副总经理或可能产生利益冲突的职务）或工作的。

2.具有良好的财力、银行资信和商业信誉，没有被国家企业信用信息系统列入“经营异常名录”或“严重违法失信企业名单”，没有处于被责令停业，财产被接管、冻结、破产状态。

3.专业技术、设备设施、业绩经验等方面满足技术条件书要求。

4.必须已获得生产厂家或生产厂家区域代理授权代理，并提供相关证明文件。

5.已按比选文件要求提供比选保证金。

三、比选文件获取

比选文件一套，请在大唐电子商务平台网（https://tang.cdt-ec.com/）、天府阳光采购服务平台网站（https://www.tfygcgfw.com/）、四川省投资集团有限责任公司（https://www.invest.com.cn/）、四川泸州川南发电有限责任公司（http://www.lzcnfd.com.cn/）网站自行下载。

四、递交投标文件截止时间及方式

1.截止时间：2025年2月21日下午14:00

2.收件方式：现场递交或快件寄送（快件寄送以经办人收到时间为准）。

3.投标文件必须密封并盖章（封面标识“**公司  脱硫VSC系列F-C开关报价文件”）。

五、投标文件递交地点

1.收件地址：四川省泸州市江阳区江北镇进厂路（四川泸州川南发电有限责任公司行政楼二楼2006-2007室（物资部））。

2.比选人：四川泸州川南发电有限责任公司

3.商务联系人：孟秀强   0830-3628075 /18090160178

技术联系人：梁  伟  13568128671

四川泸州川南发电有限责任公司

脱硫VSC系列F-C开关采购

比选文件

二〇二五年二月

# 比选须知

| 项号 | 内 容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 工程名称 | 脱硫VSC系列F-C开关采购 |
| 2 | 工程地点 | 四川省泸州市江阳区江北镇 |
| 3 | 比选范围 | 详见《脱硫VSC系列F-C开关采购技术条件书》 |
| 4 | 承包方式 | 总价承包 |
| 5 | 质量标准 | 满足《脱硫VSC系列F-C开关采购技术条件书书》要求 |
| 6 | 交货要求 | 合同签订时确定 |
| 7 | 资金来源 | 比选人自筹 |
| 8 | 比选申请人资质等级要求 | 见“比选公告第二条比选申请人的资格要求” |
| 9 | 资格审查方式 | 资格后审 |
| 10 | 投选有效期 | 为：120日历天（从投选截止之日算起） |
| 11 | 比选保证金 | 比选保证金额：人民币贰万元整，到账截止时间2025年2月21日14：00。 比选保证金存入账户： 户 名:四川泸州川南发电有限责任公司 开户银行：工行泸州江阳支行 帐 号：2304343119122102403 |
| 12 | 踏勘现场及标前会议 | 不组织。 |
| 13 | 投选文件份数及页码和小签 | 正本一份；电子版本1套（优盘）。 （1）投选文件从目录第一页开始连续、逐页编页码（包括无任何内容的页），位置：页面底端（正文以下空白处）。 （2）投选人应在编有页码的页面底端小签。小签可签全名，也可只签姓。 |
| 14 | 投选文件提交地点及截止时间 | 投选截止时间：2025年2月21日14：00(北京时间) 投选文件递交地点：同“开标地点”。 快件递送以比选人收到为准。未按比选文件要求密封的，逾期送达或未送达指定地点的投标文件，比选人不予受理。 |
| 15 | 开标、评标 | 预计开标时间：2025年2月21日 开标地点：川南发电公司综合楼二楼2005会议室 开标后立即组织评标。 |
| 16 | 评选方法及标准 | 综合评估法 |
| 17 | 履约保证金 | 履约保证金为贰万元整。 |

第一章 比选商务部分

# 1．定  义

1.1 工程项目：脱硫VSC系列F-C开关采购。

1.2比选人：四川泸州川南发电有限责任公司。在比选阶段称为比选人，在执行合同阶段称为买方。

1.3比选申请人：指响应比选、参加比选竞争的法人或其他组织。在比选阶段称为比选申请人，在中选以后执行合同阶段称为卖方。

1.4中选人：最终被授予合同的比选申请人。

1.5比选方式：公开比选。

2. 供货范围

脱硫VSC系列F-C开关（规格型号VSC系列改进型产品（替代原V7-400开关）熔断器200A（3台）/250A（3台））共6台，具体要求详见《脱硫VSC系列F-C开关采购技术条件书》。

3. 比选申请人文件的编制

3.1比选申请人文件商务部分应提供以下内容：

3.1.1比选申请人承诺函

比选申请人承诺函（格式）

比选申请人承诺函

项目名称:

日期:

致: 四川泸州川南发电有限责任公司

很荣幸能参与上述项目的投标。

我代表    （比选申请人名称）    ,在此作如下承诺：

1. 完全理解和接受比选文件的一切规定和要求。

2. 若中标，我方将按照比选文件的具体规定与比选人签订合同，并且严格履行合同义务，按时为项目提供优质的产品和服务。如果在合同执行过程中，发现合同产品质量问题，我方一定尽快更换/退货，并承担相应的经济责任。

3. 在整个比选过程中，我方若有违规行为，贵方可按比选文件之规定给予惩罚，我方完全接受。

若中选，本承诺函将成为合同不可分割的一部分，与合同具有同等的法律效力。

我方理解比选人并不一定以最低价中标的结果，并不要求对未中标理由做出任何解释。

比选申请人代表签字:

比选申请人公章:

3.1.2比选申请人法定代表人授权书

比选申请人法定代表人授权书（格式）

比选申请人法定代表人授权书

项目名称:

日期:

致: 四川泸州川南发电有限责任公司

（比选申请人名称）    ,为中华人民共和国合法企业,法定地址                   。

（授权人姓名）特授权（被授权人姓名）代表我公司全权办理针对上述项目的投标、谈判、签约等具体工作，并签署全部有关的文件、协议及合同。

我公司对被授权人的签名负全部责任。

在撤销授权的书面通知到达以前，本授权书一直有效。被授权人签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权的撤消而失效。

被授权人签名:                       授权人签名:

职务:                               职务:

比选申请人公章:

3.1.3比选申请人关于资格的声明函

比选申请人关于资格的声明函（格式）

比选申请人关于资格的声明函

项目名称:

日期:

致:

我公司愿意针对上述项目进行投标。投标文件中所有关于比选申请人资格的文件、证明、陈述均是真实的、准确的。若有违背，我公司愿为由此而产生的一切后果负责。

特此声明！

比选申请人代表签字:

比选申请人公章：

3.1.4比选申请人资格证明文件

比选申请人资格审查文件

1．合法有效的企业法人营业执照（复印件并盖公章）；

2．质量保证体系及其质量认证证明；

3．资信证明（提供国家企业信用信息系统“列入经营异常名录信息”“列入严重违法失信企业名单（黑名单）信息”栏目反映的信息复印件并加盖公章）；

4．业绩及目前正在执行合同情况（包括完成情况和出现的重要质量问题及改进措施）；

5．近三年经济行为受到起诉情况；

6．其他文件和资料。

3.2比选申请人文件应包括如下内容：

3.2.1比选申请人应根据比选文件技术条件书编制详细的设计选型、设备及附件供货、技术支持、调试等方案。

3.2.2比选申请人应根据比选文件技术条件书编制详细报价书。

3.3.比选报价

3.3.1比选报价说明

比选申请人应认真仔细阅读比选文件技术条件书，根据其自身的技术条件、产品性能特点、服务优势等进行比选报价。

3.3.2比选报价表：

比选报价表

单位：元 (人民币)

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 规格型号 | 品牌 | 单价 | 合价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 脱硫VSC系列F-C开关（200A） | 3 |  |  |  |  |  |
| 2 | 脱硫VSC系列F-C开关（250A） | 3 |  |  |  |  |  |
| 3 | 专用工具 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 随机备件 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 安装附件 |  |  |  |  |  |  |

| 项目名称 |  | 金额（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 脱硫VSC系列F-C开关 | 设计及技术服务 |  |  |
|  | 运输及保险 |  |  |
| 合计 |  |  |  |

法定代表人或其授权人（签字）

投标人名称

投标人联系方式

投标人（公章）

日   期

注：（1）只能有一个有效报价，报价中含13%的增值税（如遇国家调整增值税税率，承包人开具增值税专用发票前，须按照调整后的税率开具增值税专用发票；同时合同总价（即含税价）金额根据增值税税率的调整而进行调整）。

（2）报价包含完成技术条件书所要求全部工作内容的所有费用。

（3）本报价是满足比选文件的最终报价，任何项目遗漏或供货缺失都由报价方负责。

4．合格的比选申请人（凡任意一项不满足，则为不合格比选申请人）

4.1比选申请人为独立的企业法人。

如有下列情形之一，不得在本次比选中同时投选：

①法定代表人为同一人；

②母公司与其全资子公司；

③母公司与其控股公司（直接或间接持股不低于 30%）；

④被同一法人直接或间接持股不低于30%的两个及两个以上法人；

⑤具有投资参股关系的关联企业；

⑥相互任职（相互任职的职务包括董事长、董事、监事，总经理、副总经理或可能产生利益冲突的职务）或工作的。

4.2在专业技术、设备设施、人员组织、业绩经验等方面具有生产管理、质量控制、经营管理的相应的资格和能力。

4.3具有良好的财力、银行资信和商业信誉，没有被国家企业信用信息系统列入“经营异常名录”或“严重违法失信企业名单”，没有处于被责令停业，财产被接管、冻结、破产状态。

4.4因电厂现有开关动静触头经过厦门ABB改造，卖方必须是厦门ABB开关有限公司或取得厦门ABB开关有限公司授权代理供应商，并提供证明文件。

4.5已按比选文件要求提供比选保证金（提供付款凭据等信息）。

4.6不接受对本比选文件付款条件提出差异要求。

5．比选保证金

5.1按前附表要求提供比选保证金。

5.2比选有效期内，中选人得到中选电话通知或收到中选通知书（中选人需要时）后，中选人放弃中选项目、无正当理由不与比选人签订合同、在签订合同时向比选人提出附加条件、更改合同实质性内容或者拒不提交所要求的履约保证金的，比选保证金不予退还；给比选人造成的损失超过比选保证金数额的，中选人应对超过部分予以赔偿。

5.3中选人的比选保证金转为履约保证金，与中选人签订合同后5日内，退还除5.2条所述不退还比选保证金情况外的中选候选人的比选保证金（无息）。

5.4比选申请人需如实填写下列表格，比选时和比选保证金凭证密封在一起递交，以作返还比选保证金之用（退还比选保证金需提供收款收据）。

| 单位名称 |  |
| --- | --- |
| 法定代表人或比选联系人 |  |
| 通讯地址 |  |
| 开户银行 |  |
| 账号 |  |
| 电话 |  |
| 移动电话 |  |
| 传真 |  |
| 电子邮件信箱 |  |

6. 合同价款

- 合同签订时确定。

7. 付款方式

7.1 设备交货完成，产品品牌、规格、数量及提供的相应文件资料清查无误，现场交接验收合格，卖方开具50%合同金额的收款收据，买方在10个工作日内支付合同金额50%；安装完成并性能验收合格（双方签订验收合格证书或可以证明验收合格的文件），卖方开具100%合同金额的增值税专用发票送交买方，买方在20个工作日内支付合同金额40%。

7.2 合同金额10%作为质保金，在产品安装正常运行一年无问题后支付（无息，卖方开具相同金额的收款收据）。

8. 履约保证金

8.1履约保证金金额为贰万元整，由中选申请人比选保证金转来。

8.2设备交货验收无误且安装正常运行后，卖方提交退还履约保证金申请及相应金额收据通过买方审核后14日内，买方向卖方退还通过买方审核的履约保证金；但如还存在合同争端，则履约保证金的有效期应延长到上述争端最终解决且所有理赔完毕。

8.3 如果合同卖方未能履行合同并给买方造成损失,那么履约保证金将作为对这一损失的补偿而支付给合同买方。

9.比选报价的时间

见比选须知附表。

第二章     评审办法

1. 评审机构及成员

1.1本项目成立评审小组。评审工作由评审小组负责。

1.2 评审小组共5人，由比选人的技术、经济专家组成。另设监督人员1名。

2  评审程序和内容

2.1  阅读比选报价书及有关资料。

对证明具备比选资格的原始文件的复印件（包括营业执照、组织机构代码证、税务登记证、银行资信证明等）、授权委托书、代理证书等进行评估。

2.2 比选申请人文件澄清

在必要时，为有助于比选申请人文件的审查、评价和比较，评审小组可以对比选申请人文件有疑问或不清楚的地方进行书面澄清，比选申请人接到评审小组书面澄清问题后，以书面形式将澄清回复传真给评审机构工作组，工作组再转交评审小组。比选申请人传真的澄清回复应有法定代表人或被授权代表人签字，澄清问题回复作为比选申请人文件的组成部分。

2.3  综合评价与比较

评审应依据评审原则、评审办法，对比选申请人的商务、技术以及报价等，合理地评定并统计排序。

2.4  编制评审报告

评审小组完成评审后，应编写评审报告。

3  评审内容

所有评委对每个比选申请人的提供的每一单项进行评审，评审通过的最终结果作为推荐排名依据。

3.1 技术评审（详见技术条件书相关内容）

比选申请人所报产品品牌、规格型号、技术参数、安装尺寸等必须与技术条件书要求一致，完全与电厂现有设备配套，否则就是不合格申请人，将不能推荐。

3.2报价评审

3.2.1确定评标价（以总价为评标标准）

评标价为经调整后的比选申请人比选报价。

说明：（1若因税金不一致，则在评标时修正到同一个标准。

（2）评标价仅作为评审时将各比选申请人比选报价调整到同一水平，以便进行比较，中选后合同价仍然为比选申请人比选报价。

3.2.2 评审价格

比选申请人的评标价作为依据进行排序（从低到高排列）。

4 推荐排序的原则

评审小组根据满足需求的综合评审结果按价格从低到高进行推荐排序。并推荐排名前两名的为第一、第二候选人。比选人与其中一名签订合同。

5 附件：

5.1 合同范本《脱硫VSC系列F-C开关买卖合同》

5.2 《脱硫VSC系列F-C开关采购技术条件书》

附件1 合同范本

脱硫VSC系列F-C开关买卖合同

- 买方：四川泸州川南发电有限责任公司        签订地点：泸州市江北镇

卖方： xxxxxxxxxx　                       拟订时间：2025年x月x日

- 产品名称、商标、型号、厂家、数量、金额、供货时间等

| 序号 | 产品名称 | 型号规格 | 技术要求 | 生产厂家 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 交货期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 脱硫VSC系列F-C开关（200A） |  | 详见双方签字确认的技术条件书 |  | 台 | 3 | xxxx | xxxx | xxxx | 供货范围详见技术条件书 |
| 2 | 脱硫VSC系列F-C开关(250A) |  |  |  | 台 | 3 | xxxx | xxxx | xxxx |  |
| 3 | 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

合同金额：¥xxxxx元整，大写：人民币xxxxxxxx元整（含13％增值税，注：乙方开具增值税专用发票前，国家调整增值税税率的，乙方按照调整后的税率开具增值税专用发票；同时，合同总价（即含税价）金额根据增值税税率的调整而进行调整），价格已包含发运至四川省泸州市江北镇电厂现场的运杂费、所有税金等。

交货时间：合同签订生效之后XX天内。卖方逾期交货的，每迟延一日按合同总额的1‰向买方支付违约金；迟延超过15日，买方有权单方解除合同，并由卖方支付合同总金额20%的违约金。

二、 质量要求、技术标准、卖方对质量负责的条件和期限

卖方所供产品必须符合（**品牌）相关产品技术标准及最新中国国家标准、行业标准的技术规定及要求，产品必须是全新的且满足买方技术要求，保证产品在现场设备上的安装及正常使用。

质量保证期X年或X月内,买方正常使用的情况下，卖方对产品质量负责, 如产品有质量问题由卖方根据买方的要求选择免费负责修理、更换或退货，经修理或更换后质量保证期从修理完毕或更换后重新计算，并有权扣除部分或全部质保金。

留取质保金金额为合同总金额的10%、质保金支付期限为验收合格（或使用后）X年后。

双方签字确认的《脱硫VSC系列F-C开关采购技术条件书》作为合同附件，与合同具有同等法律效力。

除技术规范文件中另有规定外，卖方交货时应同时交付包括但不限于产品材质证书、产品合格证书、相关检测检验证明及安装使用说明书、操作手册等资料。

三、交货地点、方式：四川省泸州市江北镇（四川泸州川南发电有限责任公司物资部库房或指定地点），产品全部一次全部交清。

四、运输方式及到达站(港)和费用负担：运输方式由卖方自定，运输费用由卖方承担，买方签字接收前的运输风险由卖方承担。

五、合理损耗及计算方法：无。

六、包装标准、包装物的供应与回收：符合相关国家标准规定，保障产品搬运、吊装安全的可靠包装，包装物由卖方提供，其费用由卖方承担，包装物不回收。

七、验收标准、方法及提出异议期限

按合同第二条要求进行验收, 买方的检验验收并不免除卖方的质量责任。

买方在产品到货后应及时进行检验，如有规格、型号、质量等问题应在一个月内提出异议，卖方在接到异议后24小时内答复处理。

八、随机备品、配件、工具数量及供应办法：必须提供产品正常安装使用的必需附件。

九、成套设备的安装与调试：卖方派人指导安装、调试，解决现场出现的问题（详见技术条件书相关规定）。还须遵守如下规定：

1.卖方现场工作人员必须遵守中华人民共和国有关安全生产、环境保护等方面法律法规，服从买方(负责人：***)关于安全生产、环境保护、文明施工、厂区出入等相关制度管理。

2.卖方因安全管理不到位，或安全措施未正确完善执行，或工作人员违章等原因于买方生产现场发生人身、设备事故（含损坏甲方设备事故）、环境污染事故，卖方承担相应责任，因此给买方造成的直接损失由卖方负责赔偿。

十、结算方式及期限

1.设备交货完成，产品品牌、规格、数量及提供的相应文件资料清查无误，现场交接验收合格，卖方开具50%合同金额的收款收据，买方在10个工作日内支付合同金额50%；安装完成并性能验收合格（双方签订验收合格证书），卖方开具100%合同金额的增值税专用发票送交买方，买方在20个工作日内支付合同金额40%。

2.合同金额10%作为质保金，在产品安装正常运行无问题一年后支付（无息，卖方开具相同金额的收款收据）。

3.履约保证金：履约保证金金额为人民币贰万元整。

（1）设备交货验收无误且安装正常运行后，卖方提交的退还履约保证金申请及相应金额收据通过买方审核后14日内，买方向卖方退还通过买方审核的履约保证金（无息，卖方开具相同金额的收款收据）；但如还存在合同争端，则履约保证金的有效期应延长到上述争端最终解决且所有理赔完毕。

（2）如果合同卖方未能履行合同,那么履约保证金将作为对这一损失的补偿而支付给合同买方。

十一、如需提供担保、另立合同担保书，作为本合同附件： 无。

十二、本合同解除的条件

当出现下列情况之一时，即可解除合同：1）买卖双方协商一致。2）卖方产品出现重大质量问题。3）《中华人民共和国民法典》规定的其他情况。

十三、违约责任

1.参见合同附件《脱硫VSC系列F-C开关采购技术条件书》中考核条款。

2.其他性质的违约，违约方承担10％合同总金额的违约金。

十四、解决合同纠纷的方式：合同在履行过程中发生争议，由买卖双方协商解决，若协商不成，买卖双方同意向买方所在地人民法院起诉。

十五、其他约定事项 ：买卖双方在合同上经双方的法定代表人（或法定代表人的授权委托人）签字盖章即生效。未尽事宜，双方协商解决。本合同一式四份（正本）,买方执三份，卖方执一份。

| 卖方： xxxxxxxxxx 单位名称（章） 单位地址：xxxxxxxx 邮编：xxxxx 法定代表人： 委托代理人： 联系人： xxxxx 电话：xxxxxxxx 开户行： xxxxxxxxxxxx 帐号： xxxxxxxxxxxx 纳税人登记号：xxxxxxxxxxxxx | 买方：四川泸州川南发电有限责任公司 单位名称（章） 单位地址：四川省泸州市江阳区江北镇 电话：0830 362 8054 邮编：646007 法定代表人： 委托代理人： 联系人：xxx 电话：0830 362 8075 传真：0830 362 8000 开户银行：工行四川泸州江阳支行 帐号：2304 3431 0912 2102 320 纳税人登记号：915105 007672 85734Q |
| --- | --- |

附件2

四川泸州川南发电有限责任公司

2×600MW机组

脱硫VSC系列F-C开关

采购技术条件书

甲方：四川泸州川南发电有限责任公司

乙方：

2025年1月

脱硫V7/F-400F-C开关采购

技术条件书

- 总则

  - 本技术条件书适用于四川泸州川南发电有责任公司脱硫6kV配电段6台VSC系列F-C开关采购（原真空接触器型号：V7/F-400/ABB（动静触头经过改造，带底盘车，小车厂家：川开电气有限公司，熔断器200A（3台）/250A（3台），本技术条件书就该开关采购向卖方提出了产品的技术参数、技术标准、换型要求、产品试验、质量保证、供货范围以及包装储存运输等技术方面的要求。

  - 本次供货VSC系列F-C开关必须为ABB成套原装生产，能替代原V7/F-400改进型F-C开关（动静触头经过厦门ABB改造），参数、尺寸、性能及二次回路插拔上能完全代替原开关。卖方必须厦门ABB开关有限公司或取得厦门ABB开关有限公司授权代理供应商。

  - 本技术条件书作为采购合同的技术附件，与合同正文具有同等的法律效力。

  - 本技术条件书所提出的是最低限度的技术要求，并未对一切技术细节作出规定，也未充分引述有关标准和规范的条文。卖方应保证提供符合本技术协议和现行工业标准的优质产品。对国家有关安全、环保等强制性标准，卖方必须满足其要求。

  - 本技术条件书所使用的标准，如遇与卖方所执行的标准不一致时，按较高的标准执行。

  - 签订合同后，买方有权因规范、标准、规程等方面发生变化而提出补充要求，卖方应予以满足。

- 主要标准

卖方提供的产品应满足本技术条件书规定的技术参数、标准和图纸的要求，如卖方有自己的标准和规范，应提供标准代号及其有关内容，并经买方同意后方可采用，原则上采用更高标准的要求。

GB 50150-2016 电气设备交接试验标准

JB/T 3855-2008 高压交流真空断路器

GB 11022-2022 高压开关设备和控制设备标准的共用技术要求

GB 3906-2020  3.6kV~40.5kV交流金属封闭开关设备和控制设备

07.04.13 V7-400 DC110V，机械闭锁手车式原理接线图

V7/F-400川开电动机柜二次原理图

V7/F-400川开电动机柜二次端子接线图

- 技术参数及要求

  - 系统参数

- 系统最高电压：7.2kV（中性点经电阻接地方式）

- 系统额定电压：6.2kV

- 系统额定频率：50Hz

- 控制及操作电压：DC110V

  - 原开关参数

    - 型号：V7/F-400

    - 真空接触器小车厂家：川开电气有限公司

    - 额定频率：50HZ

    - 开关柜厂家：川开电气有限公司（KYN-12）

    - 额定电压：7.2kV

    - 真空接触器型号：ABB/V7/F-400（包含熔断器）

    - 熔断器型号：CMF-7.2 200A  50kA

    - 额定电流： 400A

    - 冲击工频耐受电压：20kV/1min

    - 额定峰值耐受电压：15kA

    - 额定短路持续时间：1S

    - 额定短时耐受电流（1S）：6kA

    - 额定短时耐受电流（30S）：2500A

    - 额定电气保持次数：900次/小时

    - 额定机械保持次数：300次/小时

    - 额定操作电压：110V DC

    - 额定操作频率：300次/h

    - 机械寿命：30×10000次

    - 电寿命：10×10000次（AC-3）

    - 额定电流下的电寿命：100×10000次（AC1-电气保持）

    - 额定最大允许1/2周期过电流：55kA（峰值）

    - 合闸时间：40...80ms

    - 分闸时间（机械自保持）：15...20ms

    - 分闸时间（电气自保持）：15...25ms

    - 二次接线：标准航空插把，此处插把插针数、位置及原理必须与所提供的开关柜回路图完成接口，满足一 一对应（图纸详见附件）

    - 结构形式：标准中置柜手车式结构

    - 开关动触头类型：六片成套梅花触头（V7/F-400接触器原装动、静触头经厦门ABB开关有限公司改造而成）

  - 技术要求

    - 本次采购的F-C开关为VSC系列改进型产品(原V7/F-400接触器原装动、静触头（动触头插入时四瓣梅花静触头）曾多次发生烧毁，后经厦门ABB开关有限公司改造成动触头为梅花，静触头圆柱状)，因此建议由厦门ABB开关有限公司或其授权代理商供货。新购开关分别与第3.2.1条对应型号间隔具有通用性，原有开关间隔内各元器件及控制回路均不作改动，开关控制原理图、二次插把排列图详见附件。

    - 新购买开关应优先使用ABB公司更新型号的VSC系列F-C开关改造替代原V7-400开关，但应保证新型号开关结构与原有开关及间隔设计匹配，满足五防设计理念。卖方供货前（需到现场充分勘察）需确认提供的新开关与原开关整体尺寸、五防闭锁机构、动静触头高度及相间距和二次插头公母接口完全一致，卖方供货后需要现场进行动触头调试。如出现不一致的情况，需要对元件加工、更换的由卖方免费处理，直至开关正常运行。F-C接触器熔断器使用原型号。

    - 开关的导电回路电阻：日常预防性试验测试部位（熔断器前）回路电阻不宜大于100 uΩ。

    - 熔断器品牌及参数要求与原开关一致，为ABB原装进口产品，极限分断电流不低于50kA。

    - 卖方所供开关应配备符合要求的电气或机械操作循环次数的计数器。

    - 供货开关的合闸保持模式与原开关一致，为机械保持式。新开关在工作位和试验位均不得影响原成套开关柜各部件的功能，否则对开关柜的改造工作均包含在卖方的工作范围（满足开关柜体不改造）。

    - 卖方供货的开关必须为成熟、稳定、可靠的产品，该系类的产品应完成了全部型式试验项目（包含产品的设计、工艺或生产条件及使用材料发生重大改变而影响到产品性能时，应重做相应的型式试验）并出具产品型式试验报告。

- 调试验收

  - 卖方所供的每台开关均需按照相关规定完成开关出厂试验，并提供详细有效的出厂试验报告。

  - 出厂试验标准按《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》（GB 50150-2016）执行，主要项目如下（不限于此）：

    - 测量绝缘电阻；

    - 测量每相导电回路电阻；

    - 交流耐压试验；

    - 测量真空接触器主触头的分、合闸时间，测量分、合闸的同期性，测量合闸时触头的弹跳时间；

    - 测量分、合闸线圈及合闸接触器线圈的绝缘电阻的直流电阻；

    - 断路器操动机构的试验；

  - 现场调试验收试验项目

    - 测量绝缘电阻；

    - 测量每相导电回路的电阻；

    - 交流耐压试验（包含相对地、相间、断路器断口）；

    - 测量真空接触器主触头的分、合闸时间，测量分、合闸的同期性，测量合闸时触头的弹跳时间；

    - 测量分、合闸线圈及合闸接触器线圈的绝缘电阻的直流电阻；

    - 开关操动机构的试验；

    - 开关与间隔五防机构闭锁试验；

    - 开关试验位分合闸试验，开关工作位分合闸试验；

    - 开关保护传动和机械打闸试验。

  - 买方与卖方共同对产品调试及验收试验结果负责，如由开关本身原因造成的设备异常，由卖方无偿处理，直至符合现场设备要求，以买方签字确认为准。

  - 开关安装、调试阶段，卖方须派遣技术精湛和经验丰富的ABB原厂家技术人员到现场指导开关安装、调试等工作（现场服务技术工程师需取得ABB公司资质认证书，证书需在有效期内）。确保安装的开关的各项参数及功能完全满足使用要求。

## 供货范围

  - 卖方需提供满足技术条件书要求所必须的硬件和各项服务，并达到本技术条件书所要求的性能指标。

  - 卖方保证提供设备为全新的、先进的、成熟的、完整的和安全可靠的。

  - 卖方提供详细供货清单，清单中依次说明型号、数量、产地、生产厂家等内容。对于属于整套设备运行和施工所必需的部件，即使本合同附件未列出，卖方仍须在执行合同时无条件补足，即不发生任何费用问题。

  - 在技术条件中涉及的供货要求也作为本供货范围的补充，若在安装、调试、运行中发现缺项、漏项由卖方补充，且不发生任何费用问题。

  - 所提供的设备必须在活动签订前获得检验合格证书。

  - 供货清单。

| 序号 | 设备名称 | 型号和规格 | 单位 | 数量 | 备品 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 6kV开关（F-C） | VSC系列 | 台 | 6 |  | 配开关底盘车，带熔芯200A（3台）/250A（3台），替代原V7-400改进型开关 |
| 2 | 辅助触点开关分合闸线圈、动触头 | BB1、BB2、SW、YW、BF、MC、MO（V7/F ie400A） | 套 |  | 6 | 与开关配套使用 |
| 3 | 技术资料 | 图纸\说明书\出厂报告(含熔断器) | 套 | 6 |  | 含纸版、电子版 |
| 4 | 操作摇把 | 与底盘车配套 | 套 | 6 |  |  |

- 包装及运输

  - 卖方应负责将设备运到现场。

  - 任何在运输中可能遗失的小件物品必须单独包装，并清楚标明以便识别。对易碎的设备应牢固地固定在包装箱内，以防止在碰撞时损坏。

  - 备品、专用工具及仪表须单独包装，并有明显标记。

- 技术文件及资料

  - 为确保设备的安装、调试、验收、运行和维护的可靠进行，卖方应提供所必需的设备设计和制造的图纸、技术文件和说明手册，设计图纸与说明书等必须与所供开关相符，对其所提供的全部技术资料的准确性负责。

  - 全部图纸、技术文件和说明手册均采用中文，采用国际(SI)单位制，并以中文为准。外方提供的图纸和资料翻译成中文后随同原文一并提交买方。

  - 卖方的图纸、技术文件和说明手册等技术资料纸质文件一式4份，并提供全部纸质资料的电子文档，所有图形文件应采用AutoCADforWindows，文本文件为WPS格式，并最终以图纸为准。

  - 卖方应提供适用于本工程实际情况的，为本工程专用的技术资料。

- 质量保证

  - 只有当供需双方的代表在验收报告上签字认可后，现场验收试验才算完成，验收合格后进入质保期。质量保证期从买方代表在竣工验收记录上签字之日起开始计算，质保期一年。

  - 质量保证期间，发生因装置及附件质量问题引起的故障，卖方应免费更换或修复，造成的损失质量保证金内扣除，不足部分，由卖方交付。