四川泸州川南发电有限责任公司

220kV方泸一、二、三线保护装置升级改造

技术规范书

四川泸州川南发电有限责任公司

二〇二五年二月  四川·泸州

目  录

一、 总则	2

二、 工程概况	3

三、 改造范围	5

四、 标准和规范	6

五、技术要求	7

六、 供货范围	19

七、技术资料	21

八、项目管理	23

九、运输及开箱	26

十、 双方责任	26

十一、 培训	27

十二、 质保及售后服务	27

十三、考核	28

附件一 、分项报价表（比选申请人填写）	28

附件二 、差异表（比选申请人填写）	29

附件三 、业绩表（比选申请人填写）	29

附件四、 外来承包商环保管理协议（样本）	30

附件五、 外来承包商安全管理协议（样本）	33

- 一、 总则

- 本技术规范书适用于四川泸州川南发电有限责任公司（以下简称比选人）220KV方泸一、二、三线保护装置升级改造项目。本技术规范书就比选人线路保护装置改造的系统设计、设备供货、安装调试、工程管理、投运验收、售后、技术服务等提出具体要求。

- 本技术规范书提出的是最低限度的技术要求，并未对一切技术细节做出规定，也未充分引述有关标准和规范的条文。比选申请人应保证提供的设备应该是成熟可靠、技术先进、易于维护的优质产品，符合本规范书和有关最新行业、国家标准规范要求，并满足国家有关安全、消防、环保、劳动卫生等强制性标准的要求。本规范书所使用的标准如与比选申请人所执行的标准发生矛盾时，按较高标准执行。受现场屏柜、电缆及小母线等条件限制，本次方泸一、二、三线保护装置升级改造按照原来配置的南瑞继保RCS-931AM线路保护装置、国电南自PSL602G线路保护装置屏柜的基础上进行改造，原屏柜及柜顶小母线和外部接口回路利旧，比选申请人应根据比选人原线路保护装置屏的厂家设计、屏外接口设计条件结合最新国家行业标准和对侧500kV泸州站对应220kV线路保护装置的设计配置情况以及国网四川省调对线路保护装置的最新要求完成本工程项目的设计、安装、调试、投运等一系列工作。

- 比选申请人必须是所供线路保护装置的制造商或授权经销商（提供授权证明文件），比选申请人应具备近3年国内220kV及以上线路保护装置的供货或设计业绩不得少于3套（提供合同等证明文件）。比选人不接受任何试制型的控制系统。比选申请人为所提供资料的真实性负全责（业绩表见附件三）。

- 本技术规范书涵盖原线路保护装置拆除、原屏柜及柜顶小母线和外部接口电缆等利旧要求、新设备规范、供货范围、安装、调试、系统验收等技术方面的内容，涉及系统设计、运输、施工、质保、培训、售后服务等方面要求。

- 本工程线路保护装置设计、选型应符合标准化、规范化的要求，并最终完成电网的入网验收。

- 比选申请人所提供的文件，包括图纸、计算、说明、使用手册等，均使用国际单位制（SI）。所有文件、图纸及相互通讯，均应使用中文。

- 比选申请人应建立相应的质量管理和质量保证体系。比选申请人在制造、设计、安装、调试、投运的全过程中应具有详细的质量文件和质量保证记录。

- 本技术规范书中所提供的供货清单为最低数量，比选申请人必须按项目功能要求提供系统所需的全部设备和材料，费用包括在总价内。

- 比选申请人应分项报价（分项报价表见附件一），其中的每一项应该无相互关联关系，比选人在合同签订时可以根据实际需要扣除其中的某一单项并相应减少合同费用。

- 比选申请人如对本规范书有偏差(无论多么微小)都必须清楚地表示在“差异表”中（差异表见附件二），否则比选人将认为比选申请人完全接受和同意本规范书的要求。若本技术规范书前后有不一致的地方，比选申请人应提前提出澄清，未提出澄清的则以比选人的解释为准。

- 设备或系统采用的专利涉及到的全部费用均被认为已包含在总报价中，比选申请人应保证比选人不承担有关设备或系统专利的一切责任。

- 签订合同前，比选申请人须编制详细的项目改造方案，作为本项目评标技术得分项目。

- 本工程为升级改造项目，在编制方案前比选申请人应对比选人现有线路保护装置进行充分的现场调研，并向比选人提交线路保护装置改造方案。改造方案包含改造范围，设备型号、数量，工作计划等方面的内容。

- 签订合同后，比选申请人应按照比选人规定的时间、内容、深度要求提供满足工程要求的设计方案。

- 签订合同后，比选人保留对本技术规范书提出补充要求和修改的权利，比选申请人应承诺予以配合行业要求及规范、标准和规程发生变化而产生的一些补充要求，合同价格不变。

- 本技术规范书与合同正文具有同等法律效力，解释权归比选人。本规范书中未尽事宜，由双方协商确定。

- 二、 工程概况

- 地理位置

四川泸州川南发电有限责任公司地址位于四川省泸州市江阳区江北镇境内，距泸州市区边缘直线距离约15km。距江北镇约600m，有一条乡村公路从厂址中间通过，交通较为方便。

- 环境条件

多年平均大气压力：         973.2 hPa

多年平均环境温度：         17.6℃

多年极端最高温度：         40.2℃

多年极端最低温度：         －1.6℃

多年平均相对湿度：         84％

多年最小相对湿度：         21％

地震烈度                   6度

- 原线路保护系统概况

四川泸州川南发电有限责任公司(调度名：方山电厂），装机容量2×600MW，两台机组采用发变组单元接线接入220kV升压站，220kV升压站双母线接线，通过母联开关并列运行，升压站通过3回220kV架空线路接入500kV泸州变220kV母线，线路长约6km。其中220kV方泸一、二线线路为双回同塔双回架设，同杆架设的线路上架设有1路架空地线复合光缆(OPGW)，220kV方泸三线为单回杆塔架设，也设有1路架空地线复合光缆。

每回线路保护按双套配置，分设两面独立屏柜，其中#1保护采用南瑞继保RCS-931AM线路保护装置，主保护为光纤电流差动，并配置RCS-923A断路器辅助保护；#2保护采用国电南自PSL602G线路保护装置，主保护为纵联距离，配有电压切换功能的FCX-12HP双跳操作箱和GXC-01光电转换装置。两套线路保护装置光纤通过两独立通道接入通讯机房后通过光配架与对侧线路保护装置相连，#1、#2套线路保护装置采用并列方式运行。

方山电厂方泸一、二、三线线路保护装置和泸州500KV变电站方泸一、二、三线线路保护装置之间配置两路光纤通道，通道与线路保护装置采用一对一方式，两路光纤通道间无联系。即两侧第1套线路保护装置通过一路通道相连，两侧第2套线路保护装置通过另一路通道相连。同时方山电厂线路保护装置分别通过省调数据专网接入四川省调集中管理系统（保信子站）。

- 原线路保护配置清单

| 线路保护2号柜 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 盘柜 | 名 称 | 型 号 | 规 格 | 数量 | 备 注 |
| 1 | #2线路保护装置（南自PSL602G） | 220KV线路光纤距离保护装置 | PSL602G | DC110V | 1套 |  |
| 2 |  | 分相操作箱(含电压切换功能) | FCX-12HP | DC110V | 1套 |  |
| 3 |  | 光电转换装置 | GXC-2M | DC110V | 1套 |  |
| 4 |  | 尾纤及接口盒 |  |  | 1套 |  |
| 5 |  | 4芯铠装光缆 | 550m/根 |  | 1根 |  |
| 6 |  | 打印机 | LQ-300K | AC220V | 1台 |  |
| 7 |  | 柜体及附件（空开、端子、光电隔离器等附件） | TG1A |  | 1套 |  |
| 8 |  | CPU | 奔腾III | 美国（Intel） |  | 进口配件 |
| 9 |  | AD转换芯片 | LT1608 | 美国（Linear-Tech） |  | 进口配件 |
| 10 |  | 继电器 | DK2A | PANASONIC（松下） |  | 进口配件 |
| 线路保护1号柜 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 盘柜 | 名称 | 型号 | 规格 | 数量 | 备注 |
| 1 |  | 光纤电流差动保护装置 | RCS-931AM | DC110V | 1台 |  |
| 2 |  | 失灵启动保护装置 | RCS-923A | DC110V | 1套 |  |
| 3 |  | 光纤接口盒 |  |  | 1个 |  |
| 4 |  | 打印机 | LQ-300K | AC220V | 1套 |  |
| 5 |  | PC104 | SCM-250 |  | 1块 |  |
| 6 |  | 550米单模铠装光缆 | 4芯 |  | 1根 |  |
| 7 |  | 屏体及附件（空开、端子、光电隔离器等附件） |  |  | 1套 |  |

- 设计原则及方案

本次方山线路保护改造范围为方泸一、二、三线#1/#2线路保护装置，共计6套装置。改造方案采用原屏改造的方式进行，将原南瑞继保RCS-931AM型线路保护装置拟升级改造为南瑞继保PCS-931系列保护装置；将原国电南自PSL602G型线路保护装置拟升级改造为南自PSL-603系列保护装置，分相操作箱FCX-12HP型装置拟升级为PCX-600系列装置。为满足电网继电保护装置改造要求，比选申请人提供的线路保护装置具体型号参数与对侧泸州站四川电网最终统一选定的线路保护装置具体型号参数必须严格一致。屏内端子排根据现场实际条件以及标准化设计要求局部调整，其余涉及到的电源开关、出口压板、继电器、转换器、交换机、打印机、接线端子等附属设备均全部更换。

- 设计原则

  - 采用双重化配置设计原则

    - 两套保护装置采用不同厂家的产品。

    - 两套保护装置分别具备完整的主、后备保护功能，能反映被保护设备的各种故障及异常状态，并能作用于跳闸或给出信号。

    - 两套保护装置的交流电流、电压应分别取自互感器互相独立的绕组。

    - 两套保护装置的直流电源应分别取自不同蓄电池组连接的直流母线段。

    - 两套保护装置的跳闸回路应与断路器的两个跳闸线圈、压力闭锁继电器分别一一对应。

    - 双重化配置的两套保护装置之间不应有电气联系。

  - 国网标准化设计原则，参照国家电网《线路保护及辅助装置标准化设计规范》对六套线路保护装置采样回路、电源回路、跳闸回路、光纤通道、盘柜改造等实现标准化配置设计。

  - 由比选申请人负责本次改造的设计工作，按上述要求及电厂线路保护实际配置情况出具设计蓝图，设计单位需具备送变电工程乙级设计资质。

  - 由比选申请人组织召开设计评审会，设计蓝图须通过国网四川电力公司审查，并通过电网专家评审，如涉及到设计变动及线路保护装置设备变动，比选申请人不得以此增加任何费用。

- 改造方案

  - 由比选申请人负责本次改造设计出图、设备供货、设备调试（包含新装置涉及省调数据专网的接入、对时系统的接入，以及与500kV泸州变联合调试、电网的入网检测试验等需第三方指导或服务方可完成的工作）。

  - 由比选申请人编制施工方案，在比选人指导下完成方泸一、二、三线#2线路保护柜（PSL602G）装置改造，改造范围包含旧装置拆除，南自PSL-603系列保护装置和PCX-600系列操作箱装置（带电压切换）及相关附件安装及整改；

  - 由比选申请人编制施工方案，在比选人指导下完成方泸一、二、三线#2线路保护柜（RCS-931AM）装置改造，改造范围包含旧装置拆除，南瑞PCS-931系列保护装置（配置三相不一致保护）及相关附件安装及整改。

  - 由比选申请人编制调试方案，组织比选人、国网四川电力公司等涉及的第三方单位，完成线路保护改造调试、入网检测工作。

- 四、 标准和规范

比选申请人提供硬件设备及网络安全部分应符合下列标准或与之相当的其它国际标准（包括但不限于此），比选申请人的替代标准须经比选人认可，所有标准都应是最新版本，如标准间出现矛盾时，则按最高标准执行或按双方商定的标准执行。

- IEC 61850 Comunication Networks And Systems in Substations

- GB/T22239《信息安全技术 网络安全等级保护基本要求》

- GB/T 11287-2000 电气继电器 第21部分：度量继电器和保护装置的振动、冲击、	碰撞和地震试验

- GB/T 14285-2023 继电保护和安全自动装置技术规程

- GB/T 14537-1993 量度继电器和保护装置的冲击与碰撞试验(IEC60255-21-2：	1998)

- GB/T 14598.2-2011 量度继电器和保护装置 第1部分：通用要求

- GB/T 14598.3-2006 电气继电器 第5部分：量度继电器和保护装置的绝缘配合要	求和试验

- GB/T 14598.26-2015 量度继电器和保护装置 第26 部分：电磁兼容要求

- GB/T 14598.27-2017 量度继电器和保护装置 第27 部分：产品安全要求

- DL/T 478-2013 继电保护和安全自动装置通用技术条件

- GB/T 7261-2016《继电保护和安全自动装置基本试验方法》

- Q/GDW 1161-2014《线路保护及辅助装置标准化设计规范》

- DL/T 317-2010《继电保护设备标准化设计规范》

- 国家电网公司十八项电网重大反事故措施

- 国家电网四川公司继电保护及安全自动装置运行管理规定

- 五、技术要求

- 1、一般要求

1.1、使用环境条件

设备储存温度：-25---+70℃

设备工作温度：-5---+50℃

大气压力： 86kPa---106kPa

相对湿度：5%---95%

抗地震能力：地面水平加速度0.3g，垂直加速度0.15g，同时作用。

1.2、装置额定参数

额定直流电源：DC110V

CT二次额定电流：5A

额定交流电压：100V/（相电压）、100V（线电压）

额定频率：50Hz

打印机工作电源:交流220V，50Hz

1.3、装置功率消耗

装置交流消耗：交流电流回路功率消耗每相不大于0.5VA（In=1A），交流电压回路功率消耗(额定电压下)每相不大于1VA，供方投标时必须提供确切数值。

装置直流消耗：当正常工作时，不大于50W；当装置动作时，不大于80W。供方投标时必须提供确切数值。

当比选人提出特殊要求导致装置的接入量超过一定规模时，该指标可适当放宽，具体数值在招标专用技术要求中体现。

1.4、在雷击过电压、一次回路操作、系统故障及其它强干扰作用下，不应误动和拒动。装置快速瞬变干扰试验、高频干扰试验，辐射电磁场干扰试验、冲击电压试验和绝缘试验应至少符合国标。装置调试端口应带有光电隔离。

1.5、屏柜与其它设备之间，应采用光电耦合或继电器触点进行连接，不应有电的直接联系。

1.6、屏柜中的插件应接触可靠，相同卡件有良好的互换性，以便检修时能迅速更换。

- 2、线路光纤差动保护装置技术要求

2.1、线路光纤差动保护装置的保护配置。

1） 保护装置应是微机型的，光纤电流差动的电流、电压采样频率应不小于20点/周波并具有打印机接口及液晶显示器，装置具有检查自身故障的功能及人机对话的功能。

2） 每面光纤分相电流差动保护屏含一套光纤分相电流差动主保护，并配置三段式相间距离保护、三段式接地距离保护、二段式零序保护、独立的反时限零序保护，具有选相功能的零差保护作为后备保护，以保证高电阻接地故障时能可靠地有选择地切除故障。优先采用主保护、后备保护一体化的微机型继电保护装置，保护应能反映被保护设备的各种故障及异常状态。

2.2、光纤差动保护通道设备的要求。

1） 保护装置信号传输采用光纤通道，采用光纤通道时，短线、支线优先采用专用光纤。采用复用光纤时，优先采用2Mbit/s数字接口。对光纤通道的误码应有可靠的防护措施，确保通道传输发生误码时（误码率低于106），保护应能正常工作。保护室光配线柜至保护柜、通信机房光配线柜至接口柜均应使用尾缆连接。尾缆应使用ST或FC型连接器与设备连接。光缆通过光配线柜转接。

2） 当同一线路的2套光纤电流差动保护均复用通信2 Mbit/s光纤数字通道时，在通信室至少应配置1面光电转换接口屏；同一机柜不得安装超过8条线路的继电保护专用光电转换接口装置设备。线路纵联电流差动保护通道的收发时延应相同。双重化配置的远方跳闸保护，其通信通道应相互独立；线路纵联保护采用数字通道的，远方跳闸命令宜经线路纵联保护传输。2 Mbit/s数字接口装置与通信设备采用75Ω同轴电缆不平衡方式连接。

3） 安装在通信机房的每个继电保护通信接口设备的直流电源均取自通信专业的直流电源，并与所接入通信设备的直流电源相对应，采用－48V电源，该电源的正端应连接至通信机房的接地铜排。

4） 保护屏和通信接口屏均应带有光纤接线盒。

5） 保护与光电转换及数字接口的连接要求采用单模光纤连接，光纤的结构应适合于电缆沟道敷设，应具有非金属、防水、阻燃、防鼠咬等的功能。

2.3、线路光纤差动保护装置的保护功能

2.3.1、线路两侧纵联电流差动保护装置应互相传输可供用户整定的通道识别码，并对通道识别码进行校验，校验出错时告警并闭锁差动保护。

2.3.2、纵联电流差动保护装置应具有通道监视功能，如实时记录并累计丢帧、错误帧等通道状态数据，通道严重故障时告警，且不引起保护误动。

2.3.3、纵联电流差动保护两侧起动元件和本侧差动元件同时动作才允许差动保护出口。线路两侧的纵联电流差动保护装置均应设置本侧独立的电流起动元件，必要时可用交流电压量等作为辅助起动元件，但应考虑在TV断线时对辅助起动元件的影响，差动电流不能作为装置的起动元件。

2.3.4、线路在空载、轻载、满载条件下，在保护范围内发生金属性或非金属性的各种故障（包括单相接地、两相接地、相间短路、三相短路、非全相运行故障及转移故障）时，主保护应能无时限可靠快速动作，并能适应平行线路。

2.3.5、保护应带有完善的反应相间故障及接地故障的后备保护，后备保护应分别配置三段式相间距离保护、三段式接地距离保护、二段零序电流保护和独立的反时限零序保护。

2.3.6、线路保护装置需考虑线路分布电容、并联电抗器、变压器（励磁涌流）等所产生的暂态及稳态过程的谐波分量和直流分量的影响，有抑制这些分量的措施。

2.3.7、对重负荷、长距离的联络线路，保护应考虑振荡、长线路充电电容效应、并联电抗器电磁暂态特性等因素的影响。

2.3.8、振荡闭锁

1） 系统发生全相或非全相振荡，振荡中又有区外故障，保护装置不应误动作跳闸；

2） 系统在全相或非全相振荡过程中，被保护线路如发生各种类型的不对称故障，保护装置应有选择性地动作跳闸，纵联保护仍应快速动作；

3） 系统在全相振荡过程中发生三相故障（不考虑故障在振荡中心），保护装置应可靠动作跳闸，并允许带短延时。

2.3.9、断路器动作时的反应。

当手动合闸或自动重合于故障线路时，保护应加速三相跳闸，且不再重合；合于无故障线路上时，保护应可靠不动作。对于线-线串接线方式，中间断路器合闸时，仅加速合闸线路，不加速正常运行线路，此加速功能由线路保护不借助外部信号下实现。

2.3.10、保护装置在各种工作环境下，应能耐受雷击过电压、一次回路操作、开关场故障及其他电磁干扰作用，不应误动或拒动。

2.3.11、选择故障相的功能。

主保护应有独立的选相功能，选相元件应保证在各种故障条件下正确选择故障相，非故障相选相元件不应误动。

2.3.12、装置应具有单相和三相跳闸逻辑回路，线路一相跳开后，再故障应跳三相。3/2断路器接线的断路器重合闸，先合闸断路器合于永久性故障，线路保护均加速动作，发三相跳闸（永跳）命令。

2.3.13、线路保护对于线路两侧TA的特性及变比不完全一致的情况，电流差动保护应考虑相应的解决措施。在TA饱和时，区内故障不应导致电流差动保护拒动、区外故障不应导致电流差动保护误动。

2.3.14、对保护范围外故障的反应。

在保护范围外部故障时，保护不应误动。外部故障切除、外部故障转换、故障功率倒向及系统操作等情况下，保护不应误动。

2.3.15、被保护线路在各种运行条件下进行各种正常的倒闸操作时，保护装置不得误发跳闸命令。

2.3.16、接地后备保护应保证在接地电阻不大于下列数值时，有尽可能强的选相能力，并能正确动作跳闸。220kV线路：100；330kV线路：150；500kV线路：300；750kV线路：400。

2.3.17、距离保护的超越问题。

距离保护应具有速动段，它在各种故障情况下的暂态和稳态超越应小于5%整定值。

2.3.18、距离保护的测量元件。

距离继电器各段相间和接地故障均有不同的测量元件，并能同时进行测量。

2.3.19、距离继电器的记忆时间。

距离继电器的记忆时间应大于100ms，以保证在发生内部故障或出口反向故障时能正确动作。

2.3.20、电流差动保护系统应能为相间故障、接地故障及其混合性故障提供完整的保护。电流差动保护应符合作为快速主保护的要求。

2.3.21、本线或相邻线路装有串联补偿电容时，应考虑串补电容对保护的影响。

2.3.22、弱馈线路的保护。

保护装置应具有弱馈线路保护功能。

2.3.23、线路保护装置不应由于互感器的暂态影响而误动作。

2.3.24、电流互感器的监视回路。

当一相或两相交流电流断线时，应能告警，并可通过保护内部控制字的设置决定是否跳闸。

2.3.25、电压互感器的监视回路。

保护装置应设有电压互感器监视回路，以防止保护在电压互感器二次回路断开、短路、电压自动空气开关断开等引起误动作。在电压输入回路故障时，应闭锁会误动作的保护并发出告警信号。

2.3.26、测距功能。

主保护装置应带有故障测距的功能，测量误差应＜线路全长的3%（金属性故障）。

2.3.27、保护装置输出接点应满足控制2台断路器的要求。

1） 分相跳闸（6组＋1组备用）；

2） 三相跳闸（2组：永跳）；

3） 重合闸或分相合闸（2组）；

4） 远传1（2组）；

5） 远传2（2组）；

6） 保护动作信号（3组：1组保持，2组不保持）；

7） 重合闸动作信号（3组：1组保持，2组不保持）；

8） 通道告警信号（2组：2组不保持）；

9） 保护运行异常信号（含TV、TA断线，差流异常等，2组：1组保持，1组不保持）；

10）保护装置故障告警信号（2组：1组保持，1组不保持）。

注  2）项适用于3/2断路器接线；3）、7）项适用于双母线接线，其中，分相合闸仅适用于按相重合闸。

2.4、重合闸的技术要求。

2.4.1、自动重合闸的要求。

自动重合闸由保护起动，也可由位置不对应起动。

自动重合闸由分相和三相跳闸起动回路起动。三相自动重合闸应有同期检查和无电压检查。

2.4.2、重合闸闭锁方式。

重合闸应有外部闭锁重合闸的输入回路，用于在手动跳闸、手动合闸、母线故障、断路器失灵、延时段保护动作、断路器操作压力降低等情况下接入闭锁重合闸接点。

三相重合闸元件起动后，应闭锁单相重合闸时间元件。

2.4.3、重合闸方式。

1） 当不使用用于重合闸检线路侧电压和检同期的电压元件时，TV断线不应报警。

2） 检同期重合闸所采用的线路电压应该是自适应的，用户可自行选择任意相间或相电压。

3） 装置具备单相重合闸、三相重合闸、禁止重合闸和停用重合闸功能。

4） 对220 kV及以上电压等级的同杆并架双回线路，为了提高电力系统安全稳定运行水平，可采用按相自动重合闸方式。

2.4.4、重合闸的合闸脉冲应有足够的宽度（80ms～120ms），以保证断路器可靠合闸，不会使断路器产生二次重合闸或跳跃现象。

2.4.5、重合闸时间。

单相重合闸和三相重合闸时间，应可分别调整，时间范围为0.1s～10s，级差为0.1s（或更小）。

重合闸动作后，在整组复归前，应保持送给保护准备三跳的信号。

2.4.6、重合闸应有“断路器操作压力降低闭锁重合闸”的回路，该回路应保证只检查断路器跳闸前的操作压力。

2.4.7、重合闸应有足够信号接点，起动中央信号，事件记录和远动信号。

2.4.8、重合闸功能可以满足两套线路的两套重合闸同时投运的情况，采用电流判别保证不发生二次重合闸，且与另一套保护的重合闸无需外部连接，不采用交叉起动、不相互闭锁。

- 3、 线路纵联距离保护技术要求

3.1、线路纵联距离（方向）保护配置。

3.1.1、保护装置应是微机型的，纵联距离（方向）的电流、电压采样频率应不小于20点/周波并具有打印机接口及液晶显示器，装置具有检查自身故障的功能及人机对话的功能。每面纵联距离（方向）屏含一套纵联距离（方向）作为主保护，并配置三段式相间距离保护、三段式接地距离保护、二段式零序保护、独立的反时限零序保护作为后备保护。

3.1.2、保护应能适应各种保护通道，保护信号能可靠传送到对侧。通道形式如下：

3.1.2.1、专用收发信机（以下简称收发信机）。高频收发信机技术指标满足《继电保护专用电力线载波收发信机技术条件》。收发信机应设有远方起动发信的回路。

1） 收发信机应有远方起动发信的回路，并能手动复归。

2） 收发信机应有外部控制发信或停信回路，以便于本侧其他保护动作后使对端保护加速跳开断路器。

3） 收发信机应有开环和闭环进行通道检查的回路和相应的逻辑回路，并具有自检回路及装置异常告警回路。

4） 高频保护收发信机的高频录波量不允许直接并接在高频通道上，设有收信输出至故障录波的引出端，并与故障录波相匹配。收发信机具有供录波使用的收信输出接点。

5） 在收发信机的功放、电源、高频通道输入等回路不设置过载、过压等保护性措施，以防止系统异常、故障时，收发信机不能正常工作。

6） 高频保护收发信机包括远切发信机的直流电压输入必须经过抗干扰滤波器。

7） 对高频闭锁距离（方向）保护，“其他保护停信”回路应直接接入保护装置，而不应接入收发信机。保护与收发信机的配合宜采用单接点启信方式。

3.1.2.2、光纤通道。光纤距离（方向）保护的信号交换宜采用允许式。短线、支线优先采用专用光纤。采用复用光纤时，优先采用2Mbit/s数字接口。对光纤通道的误码应有可靠的防护措施，确保通道传输发生误码时（误码率低于106），保护应能正常工作。保护室光配线柜至保护柜、通信机房光配线柜至接口柜均应使用尾缆连接。尾缆应使用ST或FC型连接器与设备连接。光缆通过光配线柜转接。

当同一线路的2套纵联距离（方向）保护均复用通信2Mbit/s光纤数字通道时，在通信室至少应配置1面光电转换接口屏；同一机柜不得安装超过8条线路的继电保护专用光电转换接口装置设备。双重化配置的远方跳闸保护，其通信通道应相互独立；线路纵联保护采用数字通道的，远方跳闸命令宜经线路纵联保护传输。2Mbit/s数字接口装置与通信设备采用75Ω同轴电缆不平衡方式连接。

安装在通信机房的每个继电保护通信接口设备的直流电源均取自通信专业的直流电源，并与所接入通信设备的直流电源相对应，采用－48V电源，该电源的正端应连接至通信机房的接地铜排。

通信机房的光电转换接口柜尺寸为2260mm×600mm×600mm，2面光电转换接口屏内每个光电转换装置分别引入2路不同蓄电池通信直流电源，直流电源开关的报警接点引至监控系统。各光电接线盒失电、故障信号引至端子排。

保护屏和通信接口屏均应带有光纤接线盒。

3.2、线路纵联距离（方向）保护功能

3.2.1、保护装置中的零序功率方向元件应采用自产零序电压。纵联零序方向保护不应受零序电压大小的影响，在零序电压较低的情况下应保证方向元件的正确性。

3.2.2、在平行双回或多回有零序互感关联的线路发生接地故障时，应防止非故障线路零序方向保护误动作。

3.2.3、纵联距离（方向）保护应具备弱馈功能，在正、负序阻抗过大，或两侧零序阻抗差别过大的情况下，允许纵续动作。

3.2.4、线路在空载、轻载、满载条件下，在保护范围内发生金属性或非金属性的各种故障（包括单相接地、两相接地、相间短路、三相短路、非全相运行故障及转移故障）时，主保护应能无时限可靠快速动作，并能适应平行线路。

保护应带有完善的反应相间故障及接地故障的后备保护，后备保护应分别配置三段式相间距离保护、三段式接地距离保护和二段零序电流保护、独立的反时限零序保护。

3.2.5、线路保护装置需考虑线路分布电容、并联电抗器、变压器（励磁涌流）等所产生的暂态及稳态过程的谐波分量和直流分量的影响，有抑制这些分量的措施。

3.2.6、对重负荷、长距离的联络线路，保护应考虑振荡、长线路充电电容效应、并联电抗器电磁暂态特性等因素的影响。

3.2.7、振荡闭锁。

1） 系统发生全相或非全相振荡，振荡中又有区外故障，保护装置不应误动作跳闸；

2） 系统在全相或非全相振荡过程中，被保护线路如发生各种类型的不对称故障，保护装置应有选择性地动作跳闸，纵联保护仍应快速动作；

3） 系统在全相振荡过程中发生三相故障（不考虑故障在振荡中心），保护装置应可靠动作跳闸，并允许带短延时。

3.2.8、断路器动作时的反应。

当手动合闸或自动重合于故障线路时，保护应加速三相跳闸，且不再重合；合于无故障线路上时，保护应可靠不动作。对于线-线串接线方式，中间断路器合闸时，仅加速合闸线路，不加速正常运行线路，此加速功能由线路保护不借助外部信号下实现。

3.2.9、保护装置在各种工作环境下，应能耐受雷击过电压、一次回路操作、开关场故障及其他电磁干扰作用，不应误动或拒动。

3.2.10、选择故障相的功能。

主保护应有独立的选相功能，选相元件应保证在各种故障条件下正确选择故障相，非故障相选相元件不应误动。

3.2.11、对装有串联补偿电容的线路， 应考虑串联补偿电容对保护的影响。

3.2.12、装置应具有单相和三相跳闸逻辑回路，线路一相跳开后，再故障应跳三相。3/2断路器接线的断路器重合闸，先合闸断路器合于永久性故障，线路保护均加速动作，发三相跳闸（永跳）命令。

3.2.13、对保护范围外故障的反应。

在保护范围外部故障时，保护不应误动。外部故障切除、外部故障转换、故障功率倒向及系统操作等情况下，保护不应误动。

3.2.14、被保护线路在各种运行条件下进行各种正常的倒闸操作时，保护装置不得误发跳闸命令。

3.2.15、接地后备保护应保证在接地电阻不大于下列数值时，有尽可能强的选相能力，并能正确动作跳闸。220kV线路：100；330kV线路：150；500kV线路：300；750kV线路：400。

3.2.16、距离保护的超越问题。

距离保护应具有速动段，它在各种故障情况下的暂态和稳态超越应小于5%整定值。

3.2.17、距离保护的测量元件。

距离继电器各段相间和接地故障均有不同的测量元件，并能同时进行测量。

2.7.2.18、距离继电器的记忆时间。

距离继电器的记忆时间应大于100ms，以保证在发生内部故障或出口反向故障时能正确动作。

3.2.19、弱馈线路的保护。

保护装置应具有弱馈线路保护功能。

3.2.20、线路保护装置不应由于互感器的暂态影响而误动作。

3.2.21、电流互感器的监视回路。

当一相或两相交流电流断线时，应能告警。

3.2.22、电压互感器的监视回路。

保护装置应设有电压互感器监视回路，以防止保护在电压互感器二次回路断开、短路、电压自动空气开关断开等引起误动作。在电压输入回路故障时，应闭锁会误动作的保护并发出告警信号。

3.2.23、测距功能。

主保护装置应带有故障测距的功能，测量误差应＜线路全长的3%（金属性故障）。

3.2.24、保护装置输出接点应满足控制2台断路器的要求。

1） 分相跳闸（6组＋1组备用）；

2） 三相跳闸（2组：永跳）；

3） 重合闸或分相合闸（2组）；

4） 远传1（2组）；

5） 远传2（2组）；

6） 保护动作信号（3组：1组保持，2组不保持）；

7） 重合闸动作信号（3组：1组保持，2组不保持）；

8） 通道告警信号（2组：2组不保持）；

9） 保护运行异常信号（含TV、TA断线，差流异常等，2组：1组保持，1组不保持）；

10）保护装置故障告警信号（2组：1组保持，1组不保持）。

注2）项适用于3/2断路器接线；3）、7）项适用于双母线接线，其中，分相合闸仅适用于按相重合闸。

3.3、重合闸的技术要求。

3.3.1、自动重合闸的要求。

自动重合闸由保护起动，也可由位置不对应起动。

自动重合闸由分相和三相跳闸起动回路起动。三相自动重合闸应有同期检查和无电压检查。

3.3.2、重合闸闭锁方式。

重合闸应有外部闭锁重合闸的输入回路，用于在手动跳闸、手动合闸、母线故障、断路器失灵、延时段保护动作、断路器操作压力降低等情况下接入闭锁重合闸接点。

三相重合闸元件起动后，应闭锁单相重合闸时间元件。

3.3.3、重合闸方式。

1） 当不使用用于重合闸检线路侧电压和检同期的电压元件时，TV断线不应报警。

2） 检同期重合闸所采用的线路电压应该是自适应的，用户可自行选择任意相间或相电压。

3） 装置具备单相重合闸、三相重合闸、禁止重合闸和停用重合闸功能。

4） 对220kV及以上电压等级的同杆并架双回线路，为了提高电力系统安全稳定运行水平，可采用按相自动重合闸方式。

3.3.4、重合闸的合闸脉冲应有足够的宽度（80ms～120ms），以保证断路器可靠合闸，不会使断路器产生二次重合闸或跳跃现象。

3.3.5、重合闸时间。

单相重合闸和三相重合闸时间，应可分别调整，时间范围为0.1s～10s，级差为0.1s（或更小）。

重合闸动作后，在整组复归前，应保持送给保护准备三跳的信号。

3.3.6、重合闸应有“断路器操作压力降低闭锁重合闸”的回路，该回路应保证只检查断路器跳闸前的操作压力。

3.3.7、重合闸应有足够信号接点，起动中央信号，事件记录和远动信号。

3.3.8、重合闸功能可以满足两套线路的两套重合闸同时投运的情况，采用电流判别保证不发生二次重合闸，且与另一套保护的重合闸无需外部连接，不采用交叉起动、不相互闭锁。

- 3、软件要求

3.1、装置的主要电路、装置异常及交直流消失等应有经常监视及自诊断功能以便在动作后起动告警信号、远动信号、事件记录等。

3.2、装置中任一元件损坏时（出口继电器除外），装置不应误动作。

3.3、装置应具备在线自检、事故记录、数据记录等功能。装置自检包括硬件损坏、功能失效和二次回路异常等功能。当任一元件（出口继电器除外）损坏后，能及时发现异常状态，发出告警指示，根据异常对装置功能的影响分析做出处理，闭锁受影响的装置功能输出（含通道发出的动作命令）。装置给出的异常信息报告应说明异常开始时间、异常消失时间及损坏元件所在部位，至少应能将故障定位至插件或板卡。

3.4、装置必须具备装置动作数据记录功能：

（1）装置单次记录应能连续记录从本次动作启动前至少200ms开始到整组复归完成之间装置的详细信息。

（2）装置应至少能存储20次动作数据记录。

（3）动作数据记录应至少包含装置在上述记录持续时间内输入电气量（电压、电流、功率、频率、开关量等）、通道接收到的系统方式、远方故障、远方动作命令信息、本地判断的故障及类型、装置内部关键数字继电器的动作情况、计算控制量、实际控制量和控制对象、通道发出的故障、动作命令信息。

（4）数据记录中的变量名称应与软硬件框图等技术资料中名称一致。

3.5、CT、PT断线、直流电源消失等严重影响装置功能的异常发生后，装置应有防止误动作的措施并闭锁相关功能，异常期间装置面板上的异常信号灯保持，异常消失后自动熄灭，同时装置应留有相应记录。

3.6、装置应带有本地和远方通信接口，以实现就地和远方查询故障信息、装置信息以及修改定值等。装置采用RS485接口或以太网接口，DL/T6087-5-103规约与站内监控系统通信。

3.7、装置应能在线测量有关线路的电压、电流、频率、功率及其功率方向，并按当时的运行方式，故障型式，根据控制策略表，执行相应的稳定控制措施。软件在判别和动作过程中应设有多个动作标志，应确保在动作结束或装置整组复归时全部清零，准备下次动作、需要记录的信息应保留在另外的记录区。

3.8、装置应能与站内北斗对时系统实现IRIG-B码或者空接点脉冲对时。

3.9、装置应在系统出现扰动和不对称分量，电流、电压或功率突变等条件满足时可靠启动。

3.10、当线路保护装置具备多个对外通道时，应提供分通道告警信号至监控系统。

3.11、装置打印的定值清单、策略表应与装置显示屏显示的实际内容一致。实际执行的定值和策略表应与显示屏显示、装置打印的内容一致。

3.12、装置在正常运行时应能显示电流、电压、功率、通道状态等必要的信息，默认状态下，相关的数值显示为一次值。正常运行时，装置应显示当前系统运行方式。

3.13、装置功率正方向统一定义为：以流出母线为正。

- 4、柜体改造技术要求

4.1、屏体要求详见《国家电网继电保护柜、屏制造规范》。

4.2、内部配线的额定电压为1000V，应采用防潮隔热和防火的交联聚乙烯绝缘铜绞线，直流回路最小等效截面不小于1.5mm2，交流电压、电流回路最小等效截面应不小于2.5mm2。导线应无划痕和损伤。卖方应提供配线槽以便于固定电缆，并将电缆连接到端子排。卖方应对所供设备的内部配线、设备的特性和功能的正确性全面负责。所有连接于端子排的内部配线，应按照相对编号法以标志条和有标志的线套加以识别。

4.3、所有端子采用额定值为1000V、10A的压接型端子。电流回路的端子应能接不小于4mm2的电缆芯线。TA和 TV的二次回路应提供标准的试验端子，便于断开或短接各装置的输入与输出回路；对所有装置的跳闸出口回路应提供各回路分别操作的试验部件或连接片，以便于必要时解除其出口回路。一个端子只允许接入一根导线。端子排间应有足够的绝缘，端子排应根据功能分段排列，并加入可进行标注的隔离件，至少留有10%的备用端子，且可在必要时再增加。端子排间应留有足够的空间，便于外部电缆的连接。断路器的跳闸或合闸回路端子、直流电源的正负极不应布置在相邻的端子上，便于外部电缆的连接。

屏上跳闸回路应采用能接4mm2截面电缆芯的端子，并且跳闸回路的公共端子应采用多个端子的连接方式，以保证一个端子只允许接入一根电缆芯。屏上电源回路应采用能接4mm2截面电缆芯的端子，并且要求正、负极之间应有端子隔开。

每面柜（屏）内下方应装有截面积≥100mm2的铜质接地汇流母线，母线上应有不少于6个接线柱。柜（屏）间母线应能方便互连。

4.4、屏面上信号灯和复归按钮的安装位置应便于运行监视、操作和维护。

4.5、屏上的所有设备（包括继电器、控制开关、熔断器、空气开关、指示灯及其他独立安装的设备），均应在屏面上有便于识别铭牌或标签框，且在屏体内按制造厂家的配线标示原则进行标示，所有标示应牢固、不脱落、不褪色。

4.6、保护柜所有空气开关应设在后门外上部。

4.7、柜上设备应采用嵌入式或半嵌入式安装和背后接线。

4.8、对于必须按制造厂的规定才能进行更换的部件和插件，应有特殊的符号标出。

4.9、保护跳、合闸出口压板及与失灵回路相关压板采用红色，功能压板采用黄色，其他压板采用浅驼色。压板底座可采用浅驼色或与对应压板同色。

六、供货范围

- 1 每回线路保护设备清单，共3回（比选申请人填写，参照原有#1/#2线路保护装置配置清单，各套保护分开填写）：

| 序号 | 硬件名称 | 规格型号 | 生产厂家 | 单位 | 数量 | 主要技术指标 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 光纤电流差动保护装置 | PCS-931 | 南瑞继保 | 套 | 1 | 选配三相不一致保护，型号满足国网公司集采标准要求 | 型号与对侧泸州站一致，以四川省调要求和最终批复为准 |
| 2 | 纵联距离保护装置 | PSL-603 | 国电南自 | 套 | 1 | 型号满足国网公司集采标准要求 |  |
| 3 | 分相操作箱 | PCX-600 | 国电南自 | 台 | 1 | 带电压切换功能 |  |
| 4 | 光纤复接通道 接口装置 |  |  | 台 | 2 | 含75同轴电缆，国电南自及南瑞继保分别配置3台，满足“一专一复”通信配置要求 |  |
| 5 | 打印机 |  |  | 台 | 1 |  |  |
| 6 | 调试工具及软件 |  |  | 套 | 1 |  |  |
| 7 | 改造设计 |  |  |  | 1 | 出具改造竣工蓝图 |  |
| 8 | 电缆、光缆等耗材 |  |  |  | 1 | 设计院确定长度，型号，按实际需求提供足量材料 |  |
| 9 | 电源开关、出口压板、继电器、转换器、交换机、打印机、接线端子等附属设备 |  |  | 套 | 2 | 设计院确定范围和数量，国电南自及南瑞继保分别配置各自设备足量附件 |  |

- 2 供货软件清单（比选申请人填写）：

| 序号 | 软件名称 | 版本号 | 生产厂家 | 单位 | 数量 | 主要技术指标 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 南自继电保护调试软件及数据备份 |  |  |  | 1 |  |  |
| 2 | 南瑞继电保护调试软件及数据备份 |  |  |  | 1 |  |  |

3专用工具清单（比选申请人填写）：

| 序号 | 工具名称 | 规格型号 | 生产厂家 | 单位 | 数量 | 用途 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |

4备品备件清单（比选申请人填写）：

| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 生产厂家 | 单位 | 数量 | 主要技术指标 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |

5供货说明

- 供货范围内所有硬件设备和连接设备均由比选申请人提供并完成安装和调试；

- 以上所列设备及附件如有遗漏，又确实是本项目线路保护装置改造所需的设备及附件，比选申请人必须免费提供；

- 所提供的设备必须已完成出厂检验试验，获得检验合格证书；

- 本次线路保护装置升级改造，新装置涉及省调数据专网的接入、对时系统的接入，以及电网的入网检测试验等需第三方指导或服务方可完成的工作，均包含在比选申请人的供货及服务范围内。

- 七、技术资料

- 1、总则

1.1 、比选申请人提供的资料应使用中国法定计量单位。技术资料和图纸的文种为中文。比选申请人提供的图纸和资料应翻译成中文随同原文一并提交比选人。图纸资料以中文为准，图纸资料除提供书面文件外还应提供光盘或移动硬盘。图纸应为AutoCAD格式，文本文件应为Word/Excel格式。

1.2、资料的组织结构清晰、逻辑性强。资料内容要正确、准确、一致、清晰完整，满足工程要求。

1.3、比选申请人资料的提交应及时充分，满足工程进度要求。在技术协议签订后10天内提交主要技术资料清单及满足工程施工图设计的初步图纸资料。所有资料均应装订，并标明修改的版本号和日期。

1.4、比选申请人应保证所供文件和图纸完全能满足电厂安装、投运、正常运行和维护的需要。

1.5、对于其它没有列入合同技术资料清单，确是工程所必需的文件和资料，一经发现，比选申请人也应及时免费提供。

1.6、比选申请人及时提供与合同设备设计制造有关的资料。

1.7、比选申请人提供的每套资料(须编制资料目录)，独立包装。

1.8、比选申请人提供的设备开箱资料包括产品合格证、出厂证明、材料装箱单、使用说明书、调试记录、检测报告、质保证书、备品备件清单等。

1.9、比选申请人提供的图纸应清晰，不得提供缩微复印的图纸。提供的资料应满足设备运行和检修(含检修步骤及测量方法、技术工艺标准等)的需要，所有文本资料要求A4纸、激光打印。

- 2、技术资料要求

2.1、技术协议签订后，比选申请人应在10天内提出一份在合同期间准备提交比选人审查、确认或作参考的文件和图纸清单，清单应包括需由比选人确认的图纸、进度和文件，并准备一份有关合同情况的详细工作报告。

2.2、比选申请人提供的所有图纸应完全符合所供的系统，并反映出目前工程设计进度，所有资料均应装订，并标明修改的版本号和日期，比选申请人提供的所有技术文件资料应注明“四川泸州川南发电有限责任公司线路保护装置改造”字样。

2.3、比选申请人保证所供文件和图纸完全能满足线路保护装置安装、调试、投运、正常运行和维护的需要。

2.4、比选申请人需提供如下资料，包括但不限于此：

- 线路保护装置原理图、端子接线图、开入开出信号图、系统接口图、通道示意图等全套蓝图

- 线路保护装置资料及原理、运行、使用说明书

- 线路保护装置出厂调试、验收报告

- 线路保护装置RTDS试验报告（如需开展RTDS试验）

- 线路保护装置现场试验调试大纲及报告（含带负荷测试）

- 线路保护装置接入省调数据网集中管理系统调试报告

- 装置程序及对应的功能说明文件

2.5、为满足比选申请人系统设备的设计比选人可提供资料如下：

- 改造前线路保护装置图纸；

- 开关量采集回路断路器汇控柜图纸

- 线路保护、母线保护屏图纸

- 线路保护装置出口跳闸回路相关图纸

- 线路保护装置历次异动报告

2.6、改造后比选申请人提交的竣工图应包含模拟量、开关量与外部装置的接口图，并确保与实际一致。

2.7、验收通过后，两周内提供相关竣工文件和竣工图、装置说明书、出厂及现场检验联调报告等所有工程资料二套原件，二套复印件及一式二套电子版（U盘）。其中纸质档案归档质量要求按《科学技术档案案卷构成的一般要求（GB/T 11822-2008）》《建设项目档案管理规范（DA/T 28-2018）》执行，电子档案按《电子文件归档与电子档案管理规范（GB/T 18894-2016）》执行。

- 八、项目管理

1、项目管理

1.1、考虑到本项目实际施工顺序、工作难度以及机组运行方式和电网的相关要求，线路保护装置的改造必须与对侧500kV泸州变220kV线路保护装置装置协同实施。由于采用在原屏改造的方式，线路保护装置改造需在比选申请人双机组停运或单机运行期间开展，新线路保护装置须在比选人双机运行前具备投运条件，线路保护装置改造不得影响比选人启机的情况,线路保护升级改造逐台实施，待改造线路保护投运正常稳定后，方可进行下一回线路保护改造。比选人计划停机时间为#1机2025年4月1日-5月15日、#2机9月15日-10月28日，线路保护装置改造具体时间最终以四川电力调控中心批准的时间为准。

1.2、设备到达比选人现场后比选申请人应优先安排装置的现场检验、配线、施放电缆等工作，待该部分工作结束后方可开始旧装置拆除以及新装置安装、调试等工作。

1.3、比选申请人应对本工程提供有效的项目管理，以保证工程的顺利实施和工程实施过程中出现的问题得以有效地解决，比选申请人应在比选申请文件中附有本工程的组织计划大纲和人员组织情况，并在合同执行期间不得任意变更。

1.4、合同签订后，比选申请人应指定一名项目经理，负责协调工程全过程的各项工作。如图纸设计、工程进度、对外接口、制造确认、技术服务、工厂和现场测试、投运和现场测试、系统联调等工作。项目经理必须具有良好的工程组织和项目管理能力及专业技术水平。项目经理一经选定，比选申请人不得随意变更。对于无法满足工程要求的项目经理，比选人有权要求更换。

2、前期工作

2.1、比选申请人在接到中标通知后的10个工作日内向比选人提供一份详细的设计、供货、安装、调试、试验进度计划并派遣技术人员到现场开展勘察设计工作。

- 2.2、比选申请人在比选人现场勘察工作结束后，以及根据设计联络会进度要求，及时向比选人提供线路保护装置全套设计图纸供审阅。

- 2.3、比选申请人在电网公司批准的装置安装、调试工作开始前至少提前10个工作日向比选人提供“方山线路保护装置改造施工方案”和“线路保护装置调试方案”供审核。

3、现场安装、调试、试验

3.1、比选申请人相关安装、调试人员至少在电网公司批复的线路保护装置改造工期提前3天到达比选人现场办理相关入场开工手续以及设备的开箱验收等工作。

- 3.2、由于本工程涉及到电缆敷设工作，为保障安全，电缆敷设需在比选人升压站相关一次设备停运检修期间开展，比选申请人根据比选人的通知和要求，在线路保护装置改造前提前完成该项工作。其中电缆按照设备供货清单由比选申请人提供，比选人协助比选申请人完成现场电缆的敷设及接线等工作。

- 3.3、现场调试完成后应提交现场检验报告，经双方签字认可。

- 3.4、比选申请人应提供详细的现场验收试验大纲，大纲中应明确规定试验项目和必须达到的各项要求，大纲必须经比选人确认后方可生效。

- 3.5、现场试验需满足《DL/T995-2016 继电保护和电网安全自动装置检验规程》、《DL_T 2545.1-2022发电厂继电保护及安全自动装置检验规程》等规程的相关规定。

- 3.6、安装、调试工作结束后，比选申请人及时向比选人办理工程验收资料。

4、技术服务

4.1、比选申请人现场技术服务

- 参与设备现场指导安装、调试的人员应熟悉该产品性能、结构和安装、调试工作，从事线路保护装置安装调试及现场技术服务的业绩不少于2个。

4.2、比选申请人现场服务人员按以下表格填写相关信息。

技术服务人员简历表

| 姓 名 |  | 年 龄 |  | 学历 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职 称 |  | 职 务 |  | 拟在本项目职务 |  |
| 毕业学校 |  |  |  |  |  |
| 主要工作简历 |  |  |  |  |  |
| 时 间 | 参加过的类似项目 |  |  | 担任职务 | 甲方及联系电话 |

5、设计联络会以及装置出厂验收

5.1、比选申请人按照比选人以及电网公司的总体进度要求，组织召开设计联络会；召开设计联络会议的目的是保证合同设备和工程的成功设计，及时协调和解决设计中的技术问题，保证工程的顺利开展。

5.2、设计联络会的所有费用均由比选申请人提供。比选人根据工程需要有权要求比选申请人组织召开计划外的设计联络会，且不发生额外费用。

5.3、在每次设计联络会之前3天，比选申请人应向比选人提交联络会上将要由业主确认和讨论的技术文件和图纸。

5.4、每次设计联络会结束时，供需双方应签署会议纪要。会议纪要和合同有同等法律效力。

5.5、装置工厂试验与检验以及RTDS实验按照电网公司的相关要求执行，必要时在设计联络会上予以明确。工厂验收以及RTDS试验比选申请人至少提前3天通知比选人。

5.6、联络会根据需要发起。

设计联络会议计划表（比选申请人填写）

| 序号 | 时间 | 地点 | 天数 | 比选人人数 | 比选申请人人数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- 九、运输及开箱

1、装置铭牌

所有设备均需有铭牌，并至少要标明如下参数：

- 设备名称及型号：

- 生产厂家：

- 出厂编号：

- 检验日期：

2、比选申请人负责将设备运输至比选人指定地点。

3、所有的包装设备应以便于现场卸货、搬运及安装的方式装运。

4、任何在运输中可能遗失的小件物品必须单独包装，并清楚标明以便识别。对易碎的设备应牢固地固定在包装箱内，以防止在碰撞时损坏。

5、所供设备必须与合同清单中的型号、数量一致，并提供所供产品的出厂检验报告。

6、开箱检验后设备应妥善保管，避免零部件遗失和设备的损坏。

- 十、 双方责任

- 1、比选申请人责任

1.1、比选申请人响应比选人工作安排，按比选人要求及时设计、供货和到达现场负责设备指导安装、系统调试等工作，并确保安装调试后设备各项性能指标满足相关规范要求。

1.2、比选申请人现场服务人员的任务主要包括：

1.2.1、货物的开箱检验、设备质量问题的处理、安装和调试、参加试运和性能验收试验。

1.2.2、在安装和调试前，比选申请人技术服务人员应向比选人讲解和示范将要进行的程序和方法。比选申请人应对其所供设备提供安装和调试监督的重要工序表。

1.3、比选申请人技术服务人员的安全、差旅、住宿、餐饮等均由比选申请人自行负责。

1.4、比选申请人负责对比选人技术人员的培训指导工作，针对本系统的理论、操作、运行和维护提供培训课程。

1.5、比选申请人无偿提供软件的备份和所有密码、操作说明、工程图纸等技术资料。

1.6、比选申请人协助比选人向电网办理改造申请、设备异动等相关工作。

1.7、比选申请人负责组织比选人参与线路保护装置的出厂验收、RTDS实验以及电网的相关检测验收试验等。

1.8、比选申请人负责对本次改造的线路保护装置通过电网公司的验收并取得并网运行许可。

- 2 比选人责任

2.1、负责线路保护装置改造、调试和整套启动调试的组织和协调；

2.2、向比选申请人提供的工程原始资料：

2.3、提供到货设备的合格堆放地及必要的办公场所。

2.4、协助开展工程所需电缆、网线的敷设工作。

2.5、负责施工期间安全、质量管理模式委派专人进行旁站管理。

2.6、负责开展比选人现场以及电网公司工作许可手续办理的相关工作。

2.7、负责线路保护装置改造工作中与运行设备隔离、二次安全措施制定的相关工作。

- 培训

1、为使本次改造设备能正常安装和运行，比选申请人应提供相应的技术培训。培训内容应与项目进度相一致。为使合同设备能正常调试、运行、维护，在设备投运前或投运后拖标方应对比选人的相关人员进行培训。

2、培训包含比选人现场培训及装置产地培训各一次。具体培训时间根据项目进度，灵活安排。

- 3、硬件培训的内容至少包括：

      - 装置原理

      - 系统通信

      - 保护定值整定原则

      - 设备安装、调试（检验）及维护

      - 故障诊断和排除

      - 装置专业巡视的内容

      - 装置检验及传动试验等

      - 电网对线路保护装置的最新规定、要求

- 4 软件培训的内容至少包括：

      - 调试软件的使用

      - 程序版本说明

- 十二、 质保及售后服务

1、系统设备及技术服务质量应符合本技术条件书和有关标准、规范，确保一次验收合格。

2、在安装、调试期间及质保期内因质量问题引起的设备部件的损坏，由比选申请人免费更换。

3、本项目以装置安装、调试完成后买卖双方的代表在验收报告上签字认可后，现场验收试验才算完成，验收合格后进入质保期。

4、装置质量保证期为一年，从比选人代表在竣工验收记录上签字之日算起。

5、质保期内，主要元器件损坏，比选申请人应免费更换或修复；发生因装置产品质量问题或安装工艺问题引起的故障，由此给比选人造成的损失按照本文考核的相关条款在质量保证金内扣除，不足部分，由比选申请人交付。

6、比选申请人提供的线路保护装置设备及服务应是满足最新国家标准、行业规范和电网要求，质保期内，如电网以及行业主管部门对线路保护装置装置提出新的要求以及整改事项，需要比选申请人现场配合完成的，比选申请人需无偿提供整改服务。质保期从新的整改结束时间重新累计。比选申请人接到比选人消息通知后24小时内赶到现场处理，若无法达到比选人要求，则对质保金进行扣除。

- 十三、考核

比选申请人应根据实际情况，作好安全、质量、进度管理和环境保护的相关工作，若有违反，比选人将根据公司管理规定进行考核，包含但不仅限于：

1、比选申请人组织的安装、调试的人员需服从比选人厂内关于安全、文明及环保方面的有关规定，否则，比选人根据相关制度进行考核。

2、在设备安装、调试阶段由于比选人提供设备的本身质量缺陷以及安装、调试过程中由于比选申请人的责任（包含装置故障、软件配置以及装置接线出错等）导致比选人运行机组或送出线路发生误动的，该部分引起的损失由比选申请人全权负责，并追加考核比选申请人1-2万元/次。

3、装置调试完成经过验收投运后至质保期结束期间，由于比选申请人提供设备的质量缺陷、程序软件故障等比选申请人负责任的原因导致比选人运行机组发生误跳闸的，该部分引起的损失由比选申请人负责，并追加考核比选申请人2万元/次，从项目质保金中抵扣。

- 附件一 、分项报价表（比选申请人填写）

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 规格型号 | 品牌 | 单价 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| ... | ...... |  |  |  |  |  |  |

- 附件二 、差异表（比选申请人填写）

| 序号 | 询价文件 |  | 应价文件 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 条目 | 简要内容 | 条目 | 简要内容 |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| .. | ... |  |  |  |

附件三 、业绩表（比选申请人填写）

| 序号 | 业绩 | 证明单位 | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- |

- 附件四、 外来承包商环保管理协议（样本）

外来承包商环保管理协议

发包人（甲方）：四川泸州川南发电有限责任公司

承包人（乙方）：

为贯彻落实《中华人民共和国环境保护法》及相关法律、法规和条例，坚持保护优先、预防为主、综合治理、公众参与、损害担责的环境保护原则，强化企业环保管理，落实环保责任制，确保四川泸州川南发电有限责任公司技术改造工程建设、设备检修、设备维护项目过程中确保环保设施运行正常运行、环保措施执行到位及废气污染物稳定实现超低限值排放，减少生态破坏，有效保护环境，特签订本协议书；甲乙双方在履行项目合同的过程中应遵循本协议的约定。

一 环保生产目标

（一）四川泸州川南发电公司2×600MW机组环保管理目标：实现突发环境事件零目标，杜绝以下事件：

1. 不发生因对环保设施检修维护不及时造成的污染物超标排放或突发环境事件；

2. 不发生因野蛮施工、误操作造成的突发环境事件；

3. 不发生因设备改造、检修维护过程中未采取环保措施或措施执行不到位造成的突发环境事件；

4. 不发生因处置不当或未及时进行处置造成的突发环境事件；

5. 不发生因未按规定进行设备定期巡视、检查造成的突发环境事件。

(二) 甲乙双方各自环保管理目标应以上述环保管理目标为基础，不得以自身原因影响上述环保管理目标的实现。

二 环保管理依据

甲乙双方严格遵守有关环保管理法律、法规和规定，甲方实施环保管理依据包括但不限于：

（一）《中华人民共和国环境保护法》（2014年修订）及其四个配套办法《环境保护部门主管部门实施按日连续处罚办法》（环境保护部令第28号）、《环境保护部门主管部门实施查封、扣押办法》（环境保护部令第29号）、《环境保护部门主管部门实施限期生产、停产整治办法》（环境保护部令第30号）、《企事业单位环境信息公开办法》（环境保护部令第31号）、《中华人民共和国大气污染防治法》、《中华人民共和国水污染防治法》、《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》、《中华人民共和国土壤污染防治法》等其他法律、法规和环保管理文件。

（二）环境保护部《燃煤火电企业环境守法导则》。

（三）最高人民法院、最高人民检察院《关于办理环境污染刑事案件适用法律若干问题的解释》。

（四）《电力工业环境保护管理办法》（电力工业部第9号令）

（五）甲方上级有关环保管理的规定或文件。

（六）相关招标文件、施工合同有关环保条款。

（七）甲方《环境保护管理标准》、《安全环保奖惩管理标准》、《突发环境事件应急预案》、《危险废物管理标准》、《工业固体废物管理标准》、《危险废物突发环境事件应急预案》、《重污染天气应急预案（“一厂一策”措施）》、《扬尘污染防治管理制度》、《文明生产责任区域划分及管理标准》、《垃圾处置管理办法》、《安全隐患排查治理管理制度》等。

（八）川南发电有限责任公司年度安全生产、职业健康及环境保护工作目标。

上述管理依据均以国家、行业及上级部门规定、甲方公司管理制度最新标准执行。乙方在履行项目合同过程中应遵守上述法规、规则。

三 甲乙双方环保管理责任

（一）甲方责任

1. 甲方行政正职是本单位环保管理的第一责任者，对本单位的环保工作负全面责任，并建立健全完善员工环保生产责任制。

2. 按有关规定要求，甲方负责组织成立川南发电环境保护领导小组，领导小组下设环保办公室和环保监察办公室，负责公司环保日常管理及监察事务；实施环保生产监督、检查、指导和考核，但这并不影响和减轻乙方应承担的责任。

3. 甲方应严格遵守和执行本协议第二条中有关环保生产管理的规定，不得要求承包人违反环保管理的规定进行施工，不得违章指挥。

4.甲方对乙方作业有监督职责，乙方发生不环保行为，甲方按照合同或《安全环保奖惩管理标准》进行考核。

5. 因甲方原因导致的突发环境事件，甲方应承担相应责任。

（二）乙方责任

1. 乙方行政正职是本单位环保管理的第一责任人，对本单位的环保工作负全面责任，建立健全并落实全员环保生产责任制，满足环保管理要求。

2. 乙方应建立健全现场环保管理组织机构，进行环保管理。组织开展各类环保安全检查和隐患排查，乙方专（兼）职环保管理人员应对作业现场、作业环境、施工人员作业行为等进行检查、监督与协调，并经常向现场甲方汇报环保监督管理情况。

3. 乙方严格遵守和执行本协议第二条有关安全管理规定，并结合本单位和生产特点，编制适合自身环保管理需要的环保管理制度，并落实和执行。

4. 乙方根据生产现场和作业特点，编制合理的施工组织设计，制订完善的施工方案并按有关规定报审通过后执行；方案中必须包括：完善的环保技术设施、现场环境保护措施。

5. 乙方服从甲方环保领导小组及其环保办公室和环保监察办公室对环保生产的管理，随时接受环保管理人员的监督检查。参加现场有关定期和不定期安全环保活动（会议、检查），接受有关奖惩细则、办法和考核。

6. 乙方有责任加强对劳务队伍的环保工作管理，劳务队伍的突发环境事件责任乙方按照合同（或协议）由承包商及乙方负责；乙方按有关管理规定，加强对民工、合同工和新进场人员的环保管理和教育。

7. 乙方施工前应完善施工环保措施，设置各类完善的安全环保警示标识、宣传标语、危险点分析、预防隔离等。

8.乙方在施工安全技术交底的同时必须进行环保安全交底工作，并做好记录。

9.因乙方原因造成安全环保事故，导致甲方及在甲方厂区内工作的人员遭受损失的，应当由乙方负责。

四、事故处理

（一）发生较大突发环境事件、重大突发环境事件，乙方应按规定立即将事故情况上报有关部门、现场组织机构及有关环保负责人，同时按政府或上级有关部门要求处理，由事件责任方承担发生的费用。甲方及时配合乙方开展应急处置工作。

（二）甲乙双方对事件责任有争议时，应按政府或上级有关部门的认定处理。

五、环保考核制度

甲方对乙方实行环保与经济挂钩的管理办法，及时对不环保情况进行考核。考核款由乙方到甲方财务部门缴纳现金，对拒不缴纳或未按时缴纳者甲方有权从合同款、质保金中进行扣除。

（一） 若乙方发生Ⅰ级重大突发环境事件，根据事件严重性每次从工程款中扣减5-20万元，金额不足以合同款上限为准。

（二） 若乙方发生Ⅱ级较大突发环境事件，根据事件严重性每次从工程款中扣减1000元-3万元，金额不足以合同款上限为准。

（四） 若乙方发生Ⅲ级一般突发环境事件或污染物短时超标排放、环保隐患整改不力、环保措施执行不到位、环保管理不到位等异常情况，每次将按照甲方《安全环保奖惩管理标准》进行考核。

六、本协议书与国家或上级有关法律、法规、制度、政策不吻合的，以上级为准。

七、环保考核制度从签订《      合同》承包商环保管理协议书之日起执行。

八、本协议未尽事宜，双方按有关规定（制度）协商解决。

九、本协议作为乙方与甲方签订《       合同》中涉及环保管理条款的具体实施细则，经双方签字后生效，在合同期内一直有效，随合同终止而终止。

- 附件五、 外来承包商安全管理协议（样本）

四川泸州川南发电有限责任公司

外来承包商安全管理协议

项目名称：

发包人（甲方）：四川泸州川南发电有限责任公司

承包人（乙方）：

为贯彻落实《中华人民共和国安全生产法》及相关法律、法规和条例，坚持“安全第一、预防为主”的方针，强化安全管理，落实安全生产责任制，维护甲乙双方的共同利益，保证服务质量和安全生产，保持良好的工作秩序，确保合同项目按期、安全、优质、高效地完成，保障从业人员的安全健康，保障国家和投资者财产免遭损失，特签订本协议书；乙方在履行项目合同的过程中应遵循本协议的约定。

- 一、安全文明生产目标

（一）川南发电公司2×600MW机组安全施工管理目标：不发生人身死亡事故，并杜绝以下事故：

1.不发生人身轻伤及以上生产安全人身伤害事故；

2.不发生一般及以上设备、火灾事故；

3.不发生误操作事故；

4.不发生负同等及以上责任的一般交通事故；

5.不发生环境污染事故和灰场垮坝事故；

6.不发生有重大社会影响的电力安全事件；

7.不发生急性职业中毒事件；

8.机组强迫停运次数≤1次；

9.年度实现3个百日安全生产记录。

(二)创全国一流安全文明生产现场。

（三）甲乙双方各自安全管理目标应以上述安全文明生产管理目标为基础，不得以自身原因影响上述安全文明生产管理目标的实现。

- 二、安全管理依据

甲乙双方严格遵守有关安全管理法律、法规和规定，甲方实施安全文明生产管理依据主要有：

（一）国家《安全生产法》（2021年修订）、国家《特种设备安全法》、《特种设备安全监察条例》（国务院令第549号）、《特种设备作业人员监督管理办法》及道路交通等法律、法规和安全管理文件。

（二）《电力安全事故应急处置和调查处理条例》（国务院令第599号）。

（三）国家《职业病防治法》、《四川省安全生产条例》。

（四）国家电力公司或原电力部有关行业安全管理规定，包括《电力建设文明施工规定及考核办法》、《电力建设安全工作规程-第一部分：火力发电》（DL 5009.1-2014）、《电力建设安全健康与环境管理工作规定》、《电力生产安全工作规定》、国家及行业有关防止电力生产事故二十五项反措的技术要求、《电力安全生产规程-发电厂及变电站电气部分》（GB 26860-2011）、《电力安全工作规程-热力和机械》（GB-26164.1-2010）、《电力设备典型消防规程》（DL 5027-2015）等。

（五）甲方上级有关安全管理的规定或文件。

（六）相关招标文件、施工合同有关安全条款。

（七）甲方《四川泸州川南发电有限责任公司安全生产工作规定》、《厂区道路交通安全管理标准》、《环境保护管理标准》、《四川泸州川南发电有限责任公司员工行为规范》、《工作票、操作票管理标准》、《易燃易爆场所工作管理标准》、《特种设备管理标准》、《安全工器具管理标准》、《设备检修安全管理》、《安全环保奖惩管理标准》《不安全情况调查分析及统计报告管理标准》、《安全隐患排查治理管理制度》、《文明生产责任区域划分及管理标准》、《公司文明办公管理规定》、《危险废物污染防治管理制度》、《脚手架安全管理标准》、《防止货运车辆超限超载超速管理制度》、《入厂车辆安全管理制度》、《承包商及队伍、其他外来人员安全管理制度》等。

（八）承包人依据上述法令、规定或文件制订的有关安全管理且经批准后执行的规定和制度。

（九）《火力发电企业生产安全设施配置》（DL／T1123-2009）

（十）《四川省电力企业安全生产标准化规范及达标评级实施标准（第一版）》（国家电力监管委员会四川省电力监管专员办公室 2012年发布）中生产设备设施及安全作业的要求。

（十一）川南发电有限责任公司年度安全生产、职业健康及环境保护工作目标。

上述管理依据均以国家、行业及上级部门规定、甲方公司管理制度最新标准执行。乙方在履行项目合同过程中应遵守上述法规、规则。

- 三、甲乙双方安全管理责任

- （一）甲方责任

1.甲方行政正职是本单位安全文明管理的第一责任者，对本单位的安全文明生产负全面责任，并建立完善好安全生产责任制。

2.按有关规定要求，甲方负责组织成立川南发电安全文明生产管理委员会（简称安委会），安委会下设办公室，办公室安全文明监督组按有关规定负责生产现场的安全文明生产管理；实施安全文明生产监督、检查、指导和考核，但这并不影响和减轻乙方应承担的责任。

3.甲方应严格遵守和执行本协议第二条中有关安全文明生产管理的规定，不得要求承包人违反安全管理的规定进行施工，不得违章指挥。

4.甲方有责任对其在生产场地的甲方有关人员进行安全教育，并对他们的安全负责。

5.因甲方原因导致的安全事故，甲方应承担相应责任。

- （二）乙方的安全责任

1.乙方行政正职是本单位安全文明生产的第一责任人，对本单位的安全文明生产负全面责任，建立健全并落实全员安全生产责任制，满足安全管理要求。

2.乙方应事先掌握项目所存在的各种安全风险，按时足额投入安全文明施工费。乙方应建立健全安全管理机构，配备专职或兼职安全管理人员。鉴于甲方安全管理的需要，特定要求乙方从业人员超过30人（含30人）时应设置安全生产管理机构或配备专职安全生产管理人员；乙方从业人员不足30人的，应配备专职或兼职安全生产管理人员（国家强制规定必须设置专职安全管理人员的项目除外）。乙方应定期对作业人员进行安全培训，提升人员的安全意识和安全技能，使其了解作业中可能面临的安全风险和必须采取的防范措施。乙方应组织开展各类安全检查和隐患排查，乙方专（兼）职安全生产管理人员应对作业现场、作业环境、施工人员作业行为等进行检查、监督与协调，并经常向现场甲方汇报安全监督管理情况。

3.乙方严格遵守和执行本协议第二条有关法律法规及安全管理规章制度，并结合本单位和生产特点，编制适合自身安全需要的安全管理制度，并注重落实和执行。

4.乙方根据本生产现场和作业特点，编制合理的施工组织设计，制订完善的施工方案并按有关规定报审通过后执行；方案中必须包括：完善的安全技术设施、现场安全保障措施、安全防护措施。乙方在组织施工时严禁违章指挥、违章作业、违反劳动纪律，确保施工安全。

5.乙方服从甲方安委会及其办公室对安全文明生产的管理，随时接受安全检查人员的监督检查。参加本现场有关定期和不定期安全活动（会议、检查），接受有关奖惩细则、办法和考核。

6.乙方通过合同（或协议）进行外委项目对管辖的设备、设施进行检修、改造、新建设施等工作，必须报请甲方同意，并由乙方具体负责组织施工；乙方若对管辖的设备进行改造或新建安装应当按照国家有关特种设备管理规定向属地特种设备主管部门进行申报、报检和备案，并将相关资料移交甲方，产生的费用按照合同约定执行。

7.乙方有责任加强对劳务队伍的安全管理，劳务队伍的安全事故责任乙方按照合同（或协议）由承包商及乙方负责；乙方按有关管理规定，加强对民工、合同工和新进场人员的安全管理和教育。乙方负责所属工作人员着装整齐、符合《电力安全工作规定》着装要求，必要时应当佩戴工作标志。乙方保证不使用未成年人员和不适应现场安全施工的老、弱、病、残人员；从事国家规定需定期进行职业健康检查的专业工作人员必须职业健康检查合格。

8.乙方应根据工作中的风险为作业人员提供合格的、满足需要的个人防护用品，并督促作业人员正确使用。在所有施工场地，现场所有人员都至少应穿戴安全帽、防砸防穿刺安全鞋、工作服。

9.乙方应采取一切合理措施，保护作业现场人员免受高温、粉尘、噪音造成的危害。

10.乙方现场负责人及安全管理人员、特种作业人员、特种设备操作人员必须持有效资质上岗。乙方作业人员进行特种（设备）作业人员（如焊接作业、起重作业、机动车驾驶、搭架作业、电气作业、化学危险品作业、消防设备维修、机械加工、无损检验、爆破作业等）必须经政府有关部门培训，并取得主管部门颁发的资格证书才能上岗，否则不得安排工作。

11.当发生不安全事件（包括不安全趋势或隐患），危及或可能危及双方或第三方人员安全、危及运行设备安全时，乙方必须立即停止所有工作并采取合理的措施防止危害扩大，及时将实际情况汇报甲方生产管理部门和安全监察部门。