- 四川泸州川南发电有限责任公司

- #1、#2机组除渣系统铸石板改造

技术规范

- 四川泸州川南发电有限责任公司

2025年2月

目录

1 总则	1

2 项目范围及工期	5

3 技术要求	5

4 施工管理	6

5 组织机构	7

6 双方责任	8

7 验收和质保	10

8 档案资料和交付进度	10

9 供货范围（比选申请人填写）	11

10 考核条款	12

附件1检修质量、进度考核实施细则	13

附件2检修安全文明施工考核实施细则	18

# 总则

## 本技术规范仅适用于四川泸州川南发电有限责任公司（下称比选人）#1、#2机组除渣系统铸石板改造项目。本项目由比选申请人负责#1、#2机组除渣系统铸石板及其安装附件的供货、施工、最终交付投运等相关全部工作。

## 本技术规范提出的是最低限度的要求，并未对一切细节作出规定，也未充分引述有关标准和规范的条文，比选申请人保证提供符合本技术规范和有关附件的供货、检修、施工和试运等工作。

## 在商务合同签订生效之后，比选人有权提出因规范标准和规程发生变化而产生的一些补充要求，具体项目由招投标双方共同商定。

## 本技术规范所使用的标准如遇与比选申请人所执行的标准不一致时，以较高标准执行。如比选申请人没有对本技术规范提出书面异议，比选人则可认为比选申请人提供的检修工作完全满足本技术规范的要求。

## 如比选人有除本技术规范以外的其他要求，应以书面形式提出，经双方讨论、确认后，作为本技术规范的补充，与本技术规范具有等同的法律效力。

## 比选申请人对提供的铸石板及其安装附件供货及施工负有全责。比选申请人应对铸石板改造项目进行总价报价，所报价格包含整个工程的设计、材料、施工、措施费等全部费用。

## 专利涉及到的全部费用均已被认为包含在设备报价中，比选申请人保证比选人不承担有关设备专利的一切责任，如因专利纠纷致使比选人受到专利诉讼的，比选申请人无条件退回比选人所付工程款项，如造成其它损失的，应无条件承担相应赔偿。

## 资质、业绩要求

### 比选申请人须具备电力工程施工总承包三级资质或机电工程安装三级及以上资质，并具有安全生产许可证。

### 比选申请人2022年1月1日至2024年12月31日止，至少有2台300MW 及以上容量燃煤机组斜铺铸石板的供货及施工业绩，业绩应通过提供合同(或技术协议)首页及签字盖章页复印件、用户确认等方式证明。

## 厂址简介

四川泸州川南发电有限责任公司厂址位于四川省泸州市江阳区江北镇境内，西北距江北镇最近点约600m，东北距泸州市区边缘直线距离约15km，公路距离约30km，东面距纳溪区约7.5km，南面距长江北岸约2km。有一条乡村公路从厂址中间通过，交通较为方便。

## 设备概况

电厂建设一期2×600MW亚临界燃煤发电机组，配套锅炉由东方锅炉股份有限公司设计制造，采用W 型火焰方式燃烧。锅炉为亚临界压力，中间一次再热自然循环，双拱形单炉膛，倒“U”型布置，尾部双烟道结构，采用挡板调节锅炉再热汽温，固态排渣，全钢构架，全悬吊结构，平衡通风，露天布置。锅炉炉膛由水冷壁包覆而成，为膜式结构。下部炉膛由前后墙水冷壁在锅炉底部形成冷灰斗，冷灰斗倾角 55°，炉底开口尺寸为 1524mm，与炉底除渣装置相接，每台炉底为4个渣井。

炉膛内燃烧生成的大炉渣落入捞渣机壳体内，通过壳体内的冷却水对高温炉渣进行冷却，同时使炉膛与外界保持隔绝。冷却后的炉渣通过捞渣机双马达驱动，带动刮板、圆环链运动，将其连续输送到碎渣机，在碎渣机的击打和碾压下，大的渣块被粉碎。破碎后的炉渣由埋刮板输送机送至渣仓，最后由运输车完成炉渣的向外运输。

捞渣机结构及技术规格

| (1) | 设备名称： | 水浸式刮板捞渣机 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| (2) | 型号： | GBL20D×54 |  |
| (3) | 每台炉所配台数： | 每炉一台 |  |
| (4) | 正常出力（以干渣计）： | 25 |  |
| (5) | 吹灰器运行时出力： | 60 | （以干渣计） |
| (6) | 最大出力（以干渣计）： | 60 | t/h（每台） |
| (7) | 正常出力时刮板速度： | ≯2.4 | m/min |
| (8) | 吹灰器运行时刮板速度： | ≯4.8 | m/min |
| (9) | 最大出力时刮板速度： | ≯4.8 | m/min |
| (10) | 刮板宽度： | 1710 | mm |
| (11) | 刮板高度： | 232 | mm |
| (12) | 刮板间距： | 1088 | mm |
| (13) | 刮板与链条联接方式： | 锻造的插入式连接器 forged plug in type connectors |  |
| (14) | 捞渣机总长度（水平）： | ~57000 | mm（水平投影） |
| (15) | 捞渣机抬头高度： | ~7500 | mm |
| (16) | 捞渣机抬升段水平长度： | 11680 | mm |
| (17) | 斜升段倾角： | ≤30° |  |
| (18) | 机体上槽体水深： | ≥1800 | mm |
| (19) | 上槽体有效容积： | 155 | m3 |
| (20) | 水平段高度： | 3130 | mm |
| (21) | 水平段宽度： | 2000 | mm（内净宽） |
| (22) | 运行方式： | 连续运行 |  |
| (23) | 驱动型式： | 双侧液压马达驱动 |  |
| (24) | 张紧装置： | 液压自动张紧装置 |  |
| (25) | 链条规格： | 34×136 | mm |
| (26) | 链条材质： | 40C-G/S3（RUD） |  |
| (27) | 调速方式： | 变量泵调速 |  |
| (28) | 水平段槽体衬板材料： | 耐磨钢板 |  |
| (29) | 斜升段和下槽体衬板材料 | 玄武岩铸石板 |  |
| (30) | 壳体材料： | Q235-A |  |
| (31) | 链条、导轮清洗水量： | 6 | m3/h |
| (32) | 溢流水质： | ≤300 | mg/m3 |
| (33) | 捞渣机布置 | 见附图 |  |
| (34) | 外形尺寸： | 水平段长度35000mm 倾斜段长度11680mm 刮板捞渣机最大宽度3250mm |  |
| (35) | 设备重量： | ～178t |  |
| (36) | 轨道型号和截面特性 | 43kg/m重型钢轨 |  |

埋刮板输送机结构及技术规格

| 序号 | 名 称 | 单 位 | 数 值 |
| --- | --- | --- | --- |
| (1) | 设备名称： |  | 埋刮板输送机 |
| (2) | 型号： |  | MGB1200 |
| (3) | 每台炉所配台数： |  | 每炉1台 |
| (4) | 正常出力（以干渣计）： |  | 25 |
| (5) | 吹灰器运行时出力（以干渣计）： |  | 60 |
| (6) | 最大出力（以干渣计）： | t/h（每台） | 60 |
| (7) | 正常出力时刮板速度： | m/s | ＜0.04 |
| (8) | 吹灰器运行时刮板速度： | m/s | ＜0.1 |
| (9) | 最大出力时刮板速度： | m/s | ＜0.1 |
| (10) | 刮板宽度： | mm | 1100 |
| (11) | 刮板高度： | mm | 200 |
| (12) | 刮板间距： | mm | 600 |
| (13) | 刮板与链条联接方式： | 锻造的插入式连接器 |  |
| (14) | 刮板机总长度（水平）： | mm | ~6200 |
| (15) | 刮板机抬头高度： | mm | ~20000 |
| (16) | 刮板机抬升段水平长度： | mm | ~22000 |
| (17) | 斜升段倾角： |  | ≤45° |
| (18) | 水平段高度： | mm | 1500 |
| (19) | 水平段宽度： | mm | 1400 |
| (20) | 运行方式： |  | 连续 |
| (21) | 驱动型式： |  | 变频电机＋硬齿面齿轮减速器＋套筒滚子链 |
| (22) | 张紧装置： |  | 液压张紧 |
| (23) | 链条规格： | mm | 3/4ETA20AF |
| (24) | 链条材质： |  | 18CrNi8 |
| (25) | 调速方式： |  | 变频调速 |
| (26) | 水平段槽体衬板材料： | Q235-A |  |
| (27） | 斜升段和下槽体衬板材料 | 玄武岩 |  |
| (28) | 出口电动三通管规格 | DST-800 |  |
| (29） | 壳体材料： | Q235-A |  |
| (30） | 刮板机布置 | 见附图 |  |
| (31) | 外形尺寸： | 水平段长度:～6200mm 倾斜段长度:～28000mm 刮板机最大宽度:1100mm |  |
| (32) | 设备重量： | ～48T |  |

# 项目范围及工期

## 项目范围：

### 比选申请人负责#1、#2机组除渣系统铸石板改造项目的供货及施工，施工面积300㎡（包括#1、#2机组捞渣机工作面斜升段、捞渣机回链层、埋刮板输送机工作面），捞渣机铸石板厚度35mm，埋刮板铸石板厚度40mm。项目所需的铸石板、孔条、胶泥等安装附件由比选申请人负责提供并施工。

### 比选申请人负责废旧铸石板的剔除及铺设安装，包括焊接孔条等工作。项目涉及脚手架由比选人负责搭设拆除，旧铸石板剔除后壳体的破损部位由比选申请人负责进行修补。

### 废旧铸石板及施工垃圾由比选申请人负责转运处理。

## 工期：2025年比选人检修计划时间暂定为：#1机组2025年4月1日开始到2025年5月15日结束，#2机组2025年9月15日开始到2025年10月19日结束。本改造项目具体开工时间根据机组实际运行情况以比选人提前通知为准，自比选人通知起第20天所有设备安装完成并验收合格，具备冷态验收条件。比选申请人供货、施工应满足#1、#2机组检修进度计划。

# 技术要求

## 铸石板采用孔条固定形式，详细结构由比选申请人根据现场条件自行设计，在投标时提供铸石板的安装示意图。比选申请人应保证铸石板固定牢固，不易起拱脱落。捞渣机斜升段上槽体和埋刮板输送机的铸石板重新铺设时，采用带有析水槽的铸石板人字形铺设方式，增加捞渣机的析水功能。

## 钢板表面无锈蚀、油污等，钢板的强度要足够承受衬砌材料所产生的力。

## 胶泥必须饱满，砌好的铸石表面与孔条上缘平齐，用小锤敲击应发出清脆的金属声。

## 铸石板和铸石粉符合《JC 514.1-1993 铸石制品 铸石板》《JCT 515-2015单一玄武岩铸石制品》等国家及行业标准要求。

## 孔条厚度不低于5mm，施工灰缝宽度3~5毫米。

## 胶泥层厚度根据现场实际情况确定，一般10毫米。

## 铸石板确保质量可靠，使用寿命不低于30000小时。

## 清除槽体底板上的灰渣、锈迹等杂物，打磨处理锈迹，补焊漏水处。

## 铸石板的铺设方向与刮板运行方向保持一定夹角，确保牢固性和刮板磨损均匀。

## 在孔条隔成的条形框内涂抹搅拌好的胶泥，将铸石板铺设在胶泥上，轻轻挤压，使胶泥略凸出铸石板表面。

## 铺设时，后侧铸石板高度不得高于前侧，高度差不超过1mm，整体平面度不大于2/100，铸石板两侧与箱体的间隙用水泥填充平整，厚度不低于20mm。

# 施工管理

## 现场施工管理要求

### 比选申请人须在规定的期限内完成既定的全部工作，并达到质量标准及目标，保证设备安全、稳定、经济投入运行。

### 比选申请人应制定好施工方案和质量规划，关键工序（质量关键点或存在较大安全风险）应制定相应的技术措施和安全（人员及设备安全）措施。

### 检修质量管理应贯彻GB/T19001质量管理标准，建立质量管理体系和组织机构，编制质量管理手册，完善程序文件，实行全过程管理，推行标准化作业。

### 比选申请人使用的机具、仪表应符合有关安全和技术规定，并有合格的校验证书。

### 比选申请人应严格遵守比选人的有关规章制度。

### 比选申请人在进行检修工作时应厉行节约，做到合理使用备品及材料，避免错用、浪费；所有更换下来的设备及零部件，均应送到比选人指定地点，并经比选人签收。

### 比选申请人负责检修现场的定置管理。检修中要做到文明施工，施工区域四周必须设置围栏（围栏要求应有醒目的标识），施工区域地面用彩条布或胶皮或木板铺垫好后方可施工。场地布置所需的围栏（安全警示线）、面铺垫材料、检修单位名称标识等均由比选申请人自备，所涉及费用均包含在合同总价内。

### 比选申请人进场施工前应学习安全规程、质量管理手册和检修文件包以及公司有关规章制度。

### 比选申请人应按时参加公司的安全例会、检修协调会、专业会、安全大检查及其他需要参加的会议（活动）。

### 比选申请人接到中选通知后应及时组织相关专业技术人员进场熟悉设备性能、规范、概况，做好各项准备工作。

## 安全、环保和劳动保护要求

为确保#1、#2机组除渣系统铸石板改造项目施工过程中施工人员的安全和健康，比选申请人必须严格执行原电力部颁发的《电业安全工作规程》、四川泸州川南发电有限责任公司的有关安全管理规定和国家电力有关安全、环保等强制性标准要求，按附件《安全生产管理规范》、《环保管理规范》要求，签订相关安全环保管理协议。

# 组织机构

## 比选申请人应建立健全管理机构，按项目经理责任制进行安全生产管理。配备各级行政及技术管理人员，检修人员数量应满足本标段所辖系统检修需要，加强安全管理和安全教育，增强安全意识、服务意识、质量意识，防止发生人身伤害和设备损坏事故。

## 比选申请人提供的作业人员应为具有一定的专业技术且取得相应上岗证的熟练工人。特种作业人员必须提供满足应急管理局要求的证书，并提供应急管理局网站查阅的证书资料，特种设备操作人员应提供市场监督管理局查阅的证书资料。

## 项目经理部组织机构设置

### 项目经理部人员配置必须满足检修任务需要，应不低于以下要求：

### 设项目经理 1人；安全兼培训工程师1人；专责工程师1人；要求检修队伍中至少达到技术工人2人。总计人数不低于14人。

### 项目经理部组织机构设置如下：

检修班组

安全培训负责人

项目经理

技术负责人

### 检修人员岗位定员、岗位主要职责如下表：

| 岗位名称 | 定员 | 岗位主要职责 | 用工种类 |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目部经理 | 1 | 全面负责检修项目部的日常管理工作，所辖范围检修工作和安全管理工作；是检修项目部的安全第一负责人。 |  |
| 专责工程师 | 1 | 组织编制各种检修计划并组织实施；督促检修班搞好所辖设备的检修及事故抢修；贯彻执行作业文件、质量管理标准等标准、制度 |  |
| 安全培训工程师 | 1 | 全面负责检修项目部的安全培训工作，具体负责对员工进行安全、技术培训教育、考核，并负责对现场安全情况进行监督、检查，负责管理安全工器具 |  |
| 施工队长 | 1 | 在检修负责人的领导下，处理班组的生产、安全、技术、经济、教育培训和班组管理工作 |  |

# 双方责任

## 比选人职责：

### 比选人负责比选申请人与同时进行施工的其它队伍的工作协调，为比选申请人现场工作尽量提供便利。

### 比选人按照比选申请人的检修进度由监护人负责检修过程中的配合、联系、质量验收等工作，比选申请人检修按照有关的质量要求，按照比选人的时间要求安全的完成检修任务。检修中出现质量标准的争执，由比选人裁定。

### 检修项目质量标准，依据图纸要求及电力验收规范；验收标准及检修所用图纸由比选人出具和指定。

### 比选人对比选申请人工作人员进行技术交底和安全交底。

### 检修工作内容如需变更调整，由比选人负责办理调整手续后，交由比选申请人实施。

### 负责提供检修场地，检修所用水源、气源、电源，以及必备的专用工具和现场具备的起吊设施。

### 检修场地

### 检修场地按设备、系统所在区域由比选人限定界限，比选申请人在此范围实行定置管理，不得擅自超出范围。

### 水源、气源、电源

### 比选申请人应按比选人指定位置引接施工用水和用气，有关临时管路的引接由比选申请人负责。比选人负责提供电源接入点，接线工作由比选申请人负责。

### 工器具、起重设备、脚手架

### 现场施工所需脚手架由比选人负责搭设和拆除。需要的起重设备由比选人提供，起重工作由比选申请人负责，操作由比选申请人有资质人员自行操作，比选申请人在使用比选人提供的设备时，应严格按操作规程操作；发生损坏，照原价赔偿，并承担由此造成的后果。施工所需的工器具由比选申请人自行解决。

## 比选申请人职责：

### 比选申请人在比选人检修开工前3天提前完成如下工作：

#### 编写施工三措施两案（组织措施、技术措施、安全措施、施工方案和应急救援方案）。

#### 编制施工进度计划（横道图）。

#### 编制现场检修设备定置图。

#### 提前3天进入施工驻地，接受比选人的安全考试，考试合格后方可开展工作。按照比选人的有关规定，比选申请人应与比选人签订安全环保相关管理协议，作为合同的附件一并执行。

#### 组织检修人员学习检修文件包、检修工序卡和比选人编制的检修管理细则、技术措施。

### 比选申请人中标后应提供参加检修人员的名单、工种、资质、相关的操作证等有关资料。

### 检修期间比选申请人应服从比选人指挥管理，必须遵守比选人各项规章制度，自觉接受比选人代表的监督检查。按照比选人要求安排参加比选人组织的会议，并执行会议的有关要求，比选申请人工作行为应符合比选人的有关规章制度。不得进入比选人生产区域活动，不准乱动和本次检修工作无关的任何设备，以防发生安全事故。

### 检修过程中，比选申请人应遵守相关的安全规定，派专职（兼职）安全员进行现场安全监督，委派的项目工作负责人应有比选申请人安监部门出具的资质证明材料，并在比选人安监部认可备案。并承担由于自身安全措施不力等原因造成的责任和因此发生的全部费用。

### 检修过程中如出现异常情况，比选申请人应及时通知比选人，协商解决，不得隐瞒事实。

### 检修中比选人提出安全、质量问题，比选申请人应给予答复。对于重大安全、质量、文明、环保及不遵守检修工艺纪律问题，比选人有权停工复查，比选申请人必须无条件接受，并承担相应费用。

### 比选申请人应按照比选人要求，填写质检点签证卡和分段验收单，并由双方验收人员签字生效，不得漏项。

### 本项目承包方式为包工包料，检修所使用的铸石板、孔条、胶粘剂等材料和工器具、现场定置管理措施性材料均由比选申请人自购，并已含在投标报价中。

### 比选申请人使用的材料必须为经比选人认可的优质产品。

### 比选申请人在整个施工中不得造成比选人设备、设施的损坏，如造成损坏，必须赔偿直接和间接的损失。

### 比选申请人编制的项目施工进度，必须符合比选人网络计划。

### 比选申请人应保证比选人检修期间人力和技术力量的投入，不能出现因人力和技术力量不足等原因造成检修工期拖延、检修质量达不到标准要求等问题。如果比选申请人检修的工期和质量不能满足要求，比选人有权拿出部分项目重新外委，发生的一切费用由比选申请人承担。

# 验收和质保

## 以比选人检修工程项目计划表中的工艺标准、设备图纸要求、比选人的检修工艺规程等作为验收标准，进行验收。比选申请人检修时应严格执行上述标准，并根据上述标准申请验收。

## 比选申请人应按照比选人要求，严格执行H、W 点验收计划，并由双方验收人员签字生效，不得漏项。比选申请人在执行H、W 点验收计划申请见证时，应提前6小时通知比选人，以便于比选人人员安排验收时间（H 点为具备覆盖性质的隐蔽工程过程，例如：除锈后油漆前、保温前、回填土方前、容器封闭前等）。

## 性能验收试验的时间：本改造项目中所有安装完成、调试正常，安全、稳定运行3个月后进行，具体试验时间由供需双方协商确定。

## 铸石板使用质保期为4年，4年内出现铸石板脱落、破损等情况，比选申请人免费供货并修复。发生的材料、人工费用由比选申请人承担。

# 档案资料和交付进度

## 比选申请人提供的资料使用国家法定单位制即国际单位制(文字为中文)。

## 资料的组织结构清晰、逻辑性强。资料内容正确、准确、一致、清晰完整，满足工程要求。

## 比选申请人资料的提交应及时、充分，满足工程进度要求。

## 提供的资料应满足设备运行和检修(含检修步骤及测量方法、技术工艺标准等)的需要，所有文本资料要求A4纸、激光打印。设备材料装箱资料2份随货发运，装箱资料含装箱清单、出厂合格证、出厂试验报告等，报告中至少包括比选文件要求的技术参数，且参数的单位与比选文件要求一致。

## 比选申请人应在施工完成后按比选人档案资料管理要求提供足够的竣工资料，并满足电力行业相关标准要求。

# 供货范围（比选申请人填写）

## 铸石板技术参数

| 项 目 |  | 要 求 |
| --- | --- | --- |
| 吸水率/% |  | ≤0.1 |
| 体积密度/(g/cm³) |  | ≥2.80 |
| 磨耗量/(g/cm²) |  | ≤0.09 |
| 耐急冷急热性/% |  | ≥70 |
| 冲击韧性/(kJ/m²) |  | ≥1.5 |
| 弯曲强度/MPa |  | ≥58 |
| 压缩强度/MPa |  | ≥580 |
| 阻滑值 |  | ≥55 |
| 耐酸(碱)度/% | 浓硫酸 | ≥99.00 |
|  | 20%硫酸溶液 | ≥94.00 |
|  | 20%氢氧化钠溶液 | ≥97.00 |

## 部件范围

| 序号 | 名称 | 规格型号(材质） | 单位 | 数量 | 产地 | 生产厂家 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 铸石板 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 孔条 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 胶泥 |  |  |  |  |  |  |
| …… | …… |  |  |  |  |  |  |

注：表中数量为设计估算量，实际供货数量应满足施工范围的需要，并不发生商务变化。

## 专用工具

## 备品备件

# 考核条款

## 检修质量、进度考核实施细则详见附件1；

## 检修安全健康环保考核实施细则详见附件2。

- 附件1检修质量、进度考核实施细则

检修质量、进度考核实施细则

| 序号 | 考核内容 | 考核标准 | 被考核部门 | 部门扣奖 | 考核部门 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 修前管理 |  |  |  |  |
| 1.1 | 主要材料、备品未按时到货 | 开工前15天必须到货验收 | 物资部 | 每项扣200元 | 生产技术部 |
| 1.2 | 产品无“三证” | 无“三证”产品不能使用 | 物资部、设备维修部、检修单位 | 每项扣500元 | 生产技术部 |
| 1.3 | 未经验收即领用 | 领用前必须验收合格 | 设备维修部、检修单位、物资部 | 每项扣200元 | 生产技术部 |
| 1.4 | 耐磨件、保温材料未取样化验 | 必须取样化验合格后方能使用 | 设备维修部、检修单位、物资部 | 每项扣200元 | 生产技术部 |
| 1.5 | 新材料、新产品使用前未经鉴定批准 | 使用前必须鉴定并经有关部门批准 | 设备维修部、检修单位、物资部 | 每项扣500元 | 生产技术部 |
| 1.6 | 工器具未到位 | 检修前应到场 | 检修单位 | 每项扣500元 | 生产技术部 |
| 1.7 | 测量工具未经有关部门标定 | 必须经有关部门标定，并在有效期内 | 检修单位 | 每项扣200元 | 生产技术部 |
| 1.8 | 专用工具未检查或修理 | 专用工具在修前必须检查验收合格 | 检修单位 | 每项扣200元 | 生产技术部 |
| 1.9 | 起重工具未进行检查验收 | 必须检查验收合格 | 检修单位 | 每项扣200元 | 生产技术部 |
| 1.10 | 安全带未做拉力试验 | 必须全面检查，并做拉力试验 | 检修单位 | 每项扣100元 | 安全检察部 |
| 1.11 | 电动工具未经检查试验 | 必须检查试验合格 | 检修单位 | 每项扣500元 | 安全检察部 |
| 1.12 | 锅炉房电梯未做全面检查 | 必须进行全面检查，能安全可靠运行 | 检修单位 | 损坏一次扣1000元 | 安全检察部 |
| 1.13 | 主要项目、特殊项目、技改项目无施工方案 | 开工前须审批 | 检修单位 | 每项扣500元 | 生产技术部 |
| 1.14 | 未办理进场开工手续 | 经各部门审批 | 检修单位 | 扣1000元 | 生产技术部 |
| 1.15 | 项目经理及技术人员未到位 | 按合同约定 | 检修单位 | 项目经理非合同约定，或无相应资质，扣1万元；主要技术人员未到位，缺1人扣2000元 | 生产技术部 |
| 1.16 | 检修人员不到位 | 开工前人员应按合同约定到齐 | 检修单位 | 缺1人，考核500元 | 生产技术部 |
| 1.17 | 未按时进场开工 | 按时开工 | 检修单位 | 每迟1天，考核5000元 | 生产技术部 |
| 1.18 | 工作票办理不及时 | 指挥部认定为准 | 责任单位 | 每项扣500元 | 生产技术部 |
| 2 | 修中管理 |  |  |  |  |
| 2.1 | 项目管理 |  |  |  |  |
| 2.1.1 | 标准、非标、技改、技术监督、反措等项目漏项 | 以对应的项目计划为准 | 设备维修部、检修单位 | 每项扣500元 | 生产技术部 |
| 2.1.2 | 质检项目漏项 | 以项目计划为准 | 设备维修部、检修单位 | 每项扣100元 | 生产技术部 |
| 2.1.3 | 进口设备备品不落实而解体 | 备品不落实不能解体 | 设备维修部、检修单位、物资部 | 每项扣500-2000元 | 生产技术部 |
| 2.1.4 | 应申办异动申请而未办理或申请未经批准即开工 | 设备异动前应办理异动申请并经批准 | 设备维修部、检修单位 | 每项扣1000元 | 生产技术部 |
| 2.2 | 质量管理 |  |  |  |  |
| 2.2.1 | 违犯作业指导书规定 | 以规定标准及程序为准 | 检修单位 | 每项扣200元 | 生产技术部 |
| 2.2.2 | 违犯工艺纪律 | 以发电设备检修工艺纪律为准 | 检修单位 | 每项扣500元 | 生产技术部 |
| 2.2.3 | 三级验收不合格 | 按作业指导书或规程规定 | 检修单位 | 每项扣1000元 | 生产技术部 |
| 2.2.4 | 三级验收再次验收不合格 | 按作业指导书或规程规定 | 检修单位 | 每项扣2000元 | 生产技术部 |
| 2.2.5 | H点验收不合格 | 按质量标准 | 检修单位 | 每项扣300元 | 生产技术部 |
| 2.2.6 | W点验收不合格 | 按质量标准 | 检修单位 | 每项扣200元 | 生产技术部 |
| 2.2.7 | H点再次验收不合格 | 按质量标准 | 检修单位 | 每项扣600元 | 生产技术部 |
| 2.2.8 | W点再次验收不合格 | 按质量标准 | 检修单位 | 每项扣400元 | 生产技术部 |
| 2.2.9 | H点未经验收即进行下道工序 | 不验收合格不能进行下道工序 | 检修单位 | 每项扣1000元 | 生产技术部 |
| 2.2.10 | 单机试转不合格 | 按质量标准 | 检修单位 | 每项扣1000元 | 生产技术部 |
| 2.2.11 | 分系统试转不合格 | 按质量标准 | 检修单位 | 每项扣5000元 | 生产技术部 |
| 2.2.12 | 发生误停、误动、误操作 | 指挥部认定为准 | 责任单位 | 每项扣1000元 | 生产技术部 |
| 2.2.13 | 冷态验收硬件不合格 | 以质量手册及检修全过程管理标准为准 | 检修单位 | 每项扣300元 | 生产技术部 |
| 2.2.14 | 冷态验收软件不合格 | 以质量手册及检修全过程管理标准为准 | 检修单位 | 每项扣300元 | 生产技术部 |
| 2.2.15 | 再次冷态验收不合格 | 以质量手册及检修全过程管理标准为准 | 检修单位 | 每项扣1000元 | 生产技术部 |
| 2.2.16 | 设备损坏 | 以大修指挥部认定为准 | 检修单位 | 负责赔偿更换，或由此造成的损失，并考核1000-10000元/次 | 大修指挥部 |
| 2.2.17 | 检修中发生质量事故 | 以大修指挥部认定为准 | 检修单位 | 考核0.5-5万元/次，发生重大质量事故，专项处理 | 大修指挥部 |
| 2.3 | 大修协调管理 |  |  |  |  |
| 2.3.1 | 不按时出席调度会或协调会 | 以指挥部规定或通知为准 | 责任单位 | 缺席每人次扣100元 迟到每人次扣50元 | 大修指挥部 |
| 2.3.2 | 不按时出席专业会 | 以指挥部规定或通知为准 | 责任单位 | 缺席每人次扣100元 迟到每人次扣50元 | 大修指挥部 |
| 2.3.3 | 指挥部交办工作不落实 | 以指挥部认定为准 | 责任单位 | 每项扣1000元 | 大修指挥部 |
| 2.3.4 | 专业、部门间发送的工作联系单超过24小时没有回音 | 以发送的工作联系单时的时间为准 | 接收部门 | 每项扣100元 | 大修指挥部 |
| 2.3 | 检修工期管理 |  |  |  |  |
| 2.4.1 | 因备品加工及材料供应不及时拖延工期 | 指挥部认定为准 | 物资部 | 拖延专业工期一天扣500元，拖延总工期一天扣1000元 | 生产技术部 |
| 2.4.2 | 工期延误 | 指挥部认定为准 | 检修单位 | 拖延专业工期一天扣5000元，拖延总工期一天扣10000元 | 大修指挥部 |
| 3 | 修后管理 |  |  |  |  |
| 3.1 | 设备不见本色、积灰积油等 | 冷态验收时提出为准 | 责任单位 | 每处扣100元 | 生产技术部 |
| 3.2 | 阀门手轮、设备标识、防护设施、介质流向不齐全不完整、不正确 | 冷态验收时提出为准 | 责任单位 | 每处扣100元 | 生产技术部 |
| 3.3 | 需消除的设备缺陷或漏点 | 冷态验收时提出为准 | 责任单位 | 每项扣200元 | 生产技术部 |
| 3.4 |  |  |  |  |  |
| 3.5 | 修后机组启动未成功 | 以并网及解列为准 | 责任单位 | 一次扣1-5万元 | 大修指挥部 |
| 3.6 | 首次启动发生泄漏 | 漏汽、风、油、水等 | 责任单位 | 每项扣200-20000元 | 大修指挥部 |
| 3.7 | 发生设备异常及以上事件 | 经指挥部认定为准 | 责任单位 | 承担相应责任及费用 | 大修指挥部 |
| 3.8 | 质保期内发生缺陷 | 检修后首次并网后6个月内发生缺陷，责任单位负责处理 | 责任单位 | 每项扣100-10000元 | 生产技术部 |
| 4 | 材料备品费用超支 |  |  |  |  |
| 4.1 | 材料备品计划提报有误用不上 | 经指挥部认定为准 | 责任单位 | 按原值20%扣 | 生产技术部 |
| 4.2 | 材料、备品料单混乱与项目成本科目不符合 | 经生产技术管理部门认定 | 责任单位 | 每项扣200元 | 生产技术部 |
| 4.3 | 未经生产技术管理部门相关专业同意擅自更换备品 | 专责认定 | 责任单位 | 每项扣1000元 | 生产技术部 |
| 4.4 | 领用的材料备品保管不当或损坏 | 经生产技术管理部门认定 | 责任单位 | 按原值20%扣 | 生产技术部 |
| 4.5 | 资料整理及移交 | 按时按标准完成 | 检修单位 | 未交检修资料，考核2万元，同时可拒绝支付保证金；推迟交付，考核500元/天。 |  |

- 附件2检修安全文明施工考核实施细则

检修安全文明施工考核实施细则

| 序号 | 考核内容 | 考核标准 | 被考核部门 | 考核金额 | 考核部门 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 检修准备工作 |  |  |  |  |
| 1.1 | 未按期完成检修中使用的专用工具、安全工器具等的准备，做到数量齐全，并经检验（检查）合格 | 生技部编制检查性大修技术规范要求，检查记录 | 设备维修部 | 每延迟一天，100元/项 | 安监部 |
| 1.2 | 未按期完成检修中使用的标准检验、测量仪器的准备，做到数量齐全，保证符合相关技术规定 | 生技部编制检查性大修技术规范要求，检查记录 | 设备维修部 | 每延迟一天，100元/项 | 生技部 |
| 1.3 | 未按期完成对外包工程单位人员的安全教育和《电业安全工作规程》考试的检查工作并备案 | 安规要求 | 设备维修部 | 每延迟一天，200元/项 | 安监部 |
| 1.4 | 未确认与承接工作相适应的工作票签发人、负责人名单 | 安规要求 | 设备维修部 | 每延迟一天，200元/项 | 安监部 |
| 1.5 | 未按期对特殊工种人员的资格进行确认 | 安规要求 | 设备维修部 | 200元/次 | 安监部 |
| 1.6 | 对危险性大的作业，未制定专项施工组织、安全措施 | 交生技部并批准 | 设备维修部 | 300元/项 | 安监部 |
| 1.7 | 重大项目无技术、安全措施措施 | 交生技部并批准 | 设备维修部 | 300元/项 | 安监部 |
| 1.8 | 对外委检修项目向外检修委队伍的相关人员进行安全交底、技术交底 | 生技部编制检查性大修技术规范要求，检查记录 | 生技部 | 每延迟一天，100元/项 | 安监部 |
| 1.9 | 检修工作的实施 |  |  |  |  |
| 1.9．1 | 重大项目无技术措施或有措施不落实 | 以交生技部并批准的为准 | 检修责任单位 | 300元/项 | 安监部 |
| 1.9．2 | 设备发生异动无手续或手续不全 | 以交生技部并批准的为准 | 检修责任单位 | 200元/项 | 安监部 |
| 2 | 安全文明 |  |  |  | 安监部 |
| 2．1 | 无票作业 | 现场验证 | 检修责任单位 | 500元/次 | 安监部 |
| 2．2 | 工作票办理不及时 | 以安监部检查等为准 | 检修责任单位 | 100元/份 | 安监部 |
| 2．3 | 工作票措施不全 | 以安监部检查等为准 | 检修责任单位 | 100元/份 | 安监部 |
| 2．4 | “两票”不合格、或全过程执行不符合标准 | 检查工作票和现场监督 | 责任部门 | 200元/次 | 安监部 |
| 2．5 | 工作票终结不及时 | 以安监部检查等为准 | 检修责任单位 | 100元/份 | 安监部 |
| 2．6 | 系统隔离或试转时出现操作问题 | 以生技部或安监部检查等为准 | 发电部 | 300元/次 | 安监部 |
| 2．7 | 在未办理试转手续的情况下试转设备 | 以生技部或安监部检查等为准 | 检修责任单位 | 500元/次 | 生技或安监部 |
| 2．8 | 发生火警 | 现场见证 | 责任部门 | 500元/次 | 安监部 |
| 2．9 | 工作负责人进入作业现场不佩戴袖标 | 现场见证 | 检修责任单位 | 100元/人次 | 安监部 |
| 2．10 | 发生违章（指挥、作业、装置、管理）现象和行为 | 规程和上级、厂有关规定为准 | 责任部门 | 200元/人次 | 安监部 |
| 2．11 | 现场安全帽不带安全帽、不系紧安全帽带 | 现场验证 | 责任部门 | 50元/人次 | 安监部 |
| 2．12 | 未按规定穿工作服和佩带劳保用品 | 现场验证 | 责任部门 | 300元/人次 | 安监部 |
| 2．13 | 穿高跟鞋、短衣、裙子、长头发未盘在帽内等进入现场 | 现场见证 | 责任部门 | 300元/人次 | 安监部 |
| 2．14 | 登高作业未按规定使用安全带、安全绳 | 现场验证 | 责任部门 | 200元/人次 | 安监部 |
| 2．15 | 高空作业携带工具未使用工具袋，高空抛掷物品 | 现场见证 | 责任部门 | 200元/人次 | 安监部 |
| 2．16 | 搭设的脚手架不合格或使用未验收合格脚手架 | 现场见证 | 责任部门 | 200元/人次 | 安监部 |
| 2．17 | 使用不合格的登高器具、架台、起重设施、电动工器具 | 现场验证 | 责任部门 | 200元/人次 | 安监部 |
| 2．18 | 有落物、坠落的危险作业区域，未设置安全围栏和明显警示标志，无专人监护 | 现场见证 | 责任部门 | 200元/次 | 安监部 |
| 2．19 | 高空电焊、切割作业的下方没有防止焊渣、边料坠落伤人或引起火警的隔离措施 | 现场见证 | 责任部门 | 200元/次 | 安监部 |
|  | 现场使用、存放的氧气、乙炔瓶不符合安规要求 | 现场见证 | 责任部门 | 200元/次 | 安监部 |
| 2.20 | 检修电源和现场照明电源没有漏电保护器；在金属容器内和潮湿的场所使用的照明不是安全电压 | 现场见证 | 责任部门 | 200元/人次 | 安监部 |
| 2．21 | 没有特种作业资质证人员进行特种作业工作 | 现场见证 | 责任部门 | 200元/人次 | 安监部 |
| 2．22 | 起重作业违章 | 现场验证 | 责任部门 | 200元/次 | 安监部 |
| 2．23 | 擅自拆除、开挖地面，或不按规定设标志、围拦 | 现场验证 | 责任部门 | 100元/次 | 安监部 |
| 2．24 | 拆除的孔洞盖板、栏杆、隔离层等未及时恢复 | 现场验证 | 责任部门 | 300元/次 | 安监部 |
| 2．25 | 从事电、火焊作业、使用电动砂轮机具，未按规定使用防护用品 | 现场验证 | 责任部门 | 100元/次 | 安监部 |
| 2．26 | 车辆违章驾驶 | 现场见证 | 责任部门 | 100元/次 | 安监部 |
| 2．27 | 外包施工、临时工作业无人监护或监护不到位 | 现场见证 | 责任部门 | 100元/次 | 安监部 |
| 2．28 | 外包施工队伍未签订安全协议、未进行安全教育擅自批准开工 | 检查手续 | 责任部门 | 500元/次 | 安监部 |
| 2．29 | 未按要求进行班组安全活动及进行站班会 | 检查记录 | 责任部门 | 200元/次 | 安监部 |
| 2．30 | 班前会未做安全注意事项交底或班组的工作日志中未体现对外包单位安全交底的完整记录 | 检查记录 | 责任部门 | 200元/次 | 安监部 |
| 2．31 | 安全专项活动查出的装置违章、隐患、缺陷应消除而未消除的 | 现场验证 | 责任部门 | 200元/处 | 安监部 |
| 2．32 | 重大项目无安全措施或有措施不落实 | 现场见证 | 责任部门 | 200元/次 | 安监部 |
| 2．33 | 没有办批准手续而随意变更安全技术措施 | 现场见证 | 责任部门 | 200元/次 | 安监部 |
| 2．34 | 设备、零部件拆卸摆放不整齐或未采取有效防护措施 | 现场见证 | 责任部门 | 100元/处 | 安监部 |
| 2．35 | 检修现场脏、乱、差 | 现场见证 | 责任部门 | 100元/处 | 安监部 |
| 2．36 | 乱拉乱接电线 | 现场见证 | 责任部门 | 100元/处 | 安监部 |
| 2．37 | 损坏地面隔离层、瓷砖等 | 现场见证 | 责任部门 | 100元/处 | 安监部 |
| 2．38 | 管口未按要求封堵；裸露线头不包扎 | 现场见证 | 责任部门 | 50元/处 | 安监部 |
| 2．39 | 现场不在规定地点吸烟、乱扔烟头等 | 现场见证 | 责任部门 | 100元/次 | 安监部 |
| 2．40 | 施工剩余的废料、垃圾不按指定地点分类存放；乱倒废油、废液 | 现场见证 | 责任部门 | 200元/次 | 安监部 |
| 2．41 | 拆包保温未按要求进行，污染现场 | 现场见证 | 责任部门 | 100-500元/次 | 安监部 |
| 2．42 | 管道铁皮拆开后未按顺序竖直摆放或折损变形 | 现场见证 | 责任部门 | 100元/处 | 安监部 |
| 2．43 | 电气设备绝缘件被踏踩 | 现场见证 | 责任部门 | 100元/处 | 安监部 |
| 2．44 | 各标志、电缆牌、端子牌不规范 | 现场见证 | 责任部门 | 100元/处 | 安监部 |
| 2．45 | 电缆、管道敷设布置不规范，标志不齐全 | 现场见证 | 责任部门 | 100元/处 | 安监部 |
| 2．46 | 拆保温未洒水和装袋，高层保温步道上未铺垫，造成飞尘污染 | 现场见证 | 责任部门 | 100元/处 | 安监部 |
| 2．47 | 乱砸乱拆保温或损伤抹面、敷层 | 现场见证 | 责任部门 | 100元/处 | 安监部 |
| 2．48 | 作业、施工现场达不到工完料净场地清 | 现场见证 | 责任部门 | 100元/处 | 安监部 |
| 3 | 安全评价要求限期整改而未完成的 | 现场见证 | 责任部门 | 100-500元/项 | 安监部 |
| 4 | 事故考核 |  |  |  | 安监部 |
| 4．1 | 外包单位发生人身轻伤 | 现场见证 | 责任单位 | 5000元/人次 | 安监部 |
| 4．2 | 外包单位发生人身重伤 | 安全有关规定 | 责任单位 | 50000元/人次 | 安监部 |
| 4．3 | 外包单位发生人身重伤以上事故 | 安全有关规定 | 责任单位 | 200000元/人次 | 安监部 |
| 4．4 | 发生人身伤亡未遂 | 现场见证 | 责任单位 | 1000元/次 | 安监部 |
| 4．5 | 发生人身伤亡、设备事故（损坏）未遂，瞒情不报的 | 现场见证 | 责任单位 | 5000元/次 | 安监部 |
| 4．6 | 发生一般设备损坏 | 现场见证 | 责任单位 | 1000元/次 | 安监部 |
| 4．7 | 发生重大设备损坏事故 | 现场见证 | 各部门 | 扣除所有检修奖励 | 安监部 |
| 4．8 | 发生一般火灾 | 安全有关规定 | 责任单位 | 500-2000元/次 | 安监部 |
| 4．9 | 发生重大火灾事故 | 安全有关规定 | 各部门 | 全部检修奖,追究责任单位安全责任 | 安监部 |
| 5 | 发生职业病伤害 | 有关规定 | 责任部门 | 1000元/人次 | 安监部 |